Tabela wymagań dotyczących opraw oświetleniowych i sterowania.

Wymagania - oprawy LED.
L.P.	Opis wymagań	Oferowana oprawa : / Spełnia – TAK / Nie spełnia - NIE	Uwagi
1	Korpus oprawy płaski, wykonany z / wysokociśnieniowego odlewu aluminium, / malowanego farbą proszkową na wybrany kolor / z palety RAL
2	Beznarzędziowy dostęp do komory zasilania.
3	Dwukomorowa budowa oprawy – z oddzielną komorą elektryczną i oddzielną komorą optyczną, otwieranie beznarzędziowe.
4	Soczewki wykonane z tworzywa odpornego na UV.
5	Klosz wykonany ze szkła hartowanego płaskiego.
6	Śruby, podkładki i elementy mocujące wykonane ze stali nierdzewnej.
7	Uchwyt montażowy zintegrowany z oprawą.
8	Budowa oprawy musi pozwalać na łatwą wymianę układu zasilającego lub optycznego umożliwiający montaż oprawy na wysięgniku oraz słupie o średnicy 46-60mm, z regulacją kąta nachylenia oprawy -20 O do +20 O.
9	Wymienny za pomocą standardowych narzędzi (bez stosowania połączeń lutowanych) panel LED, wyposażony w kostkę przyłączeniową oraz zintegrowany układ wielosoczewkowy (każda dioda posiada indywidualną soczewkę o jednakowym rozsyle) – wymiana panelu LED bez konieczności wymiany całej oprawy.
10	Trwałość diod LED > 100 000 h .
11	Zakres temperatury pracy oprawy: od -35oC do +50oC.
12	Gniazdo NEMA zainstalowane na górnej powierzchni oprawy.
13	Stopień szczelności oprawy IP 66.
14	Wytrzymałość mechaniczna oprawy IK09.
15	Napięcie znamionowe: 230V+/- 5%, 50Hz.
16	Współczynnik mocy: cos φ ≥0,95.
17	Klasa ochronności elektrycznej: II.
18	Ochrona przed przepięciami w oprawie : 10 kV.
19	Temperatura barwowa: 4000 K.
20	Skuteczność świetlna: ≥ 140 lm/W.
21	Wskaźnik oddawania barw LED: Ra≥70.
22	Oprawy muszą posiadać zasilacz z możliwością płynnego sterowania natężeniem oświetlenia.
23	Możliwość zaprogramowania dowolnej mocy oprawy.
24	Możliwość współpracy z systemami sterowania oświetleniem ulicznym na bazie gniazda NEMA.
25	Oprawy wyposażone w pełni programowalne, inteligentne zasilacze DALI / 0-10V / 1-10V.
26	Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności: Certyfikat ENEC PLUS, Deklaracja zgodności UE, Znak CE.

Wymagania - sterowanie oprawami LED
L.P.	Opis wymagania	Oferowane sterowanie : / Spełnia – TAK / Nie spełnia - NIE	Uwagi
1	System sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym, musi zapewnić indywidualną kontrolę każdej oprawy oraz redukcję strumienia świetlnego , a co za tym idzie redukcję mocy założoną przez Zamawiającego.
2	W skład systemu sterowania wchodzą następujące elementy: / - serwer z oprogramowaniem, / - sterownik główny/bazowy ( lub kilka sterowników ), / - sterowniki opraw.
3	Komunikacja pomiędzy elementami systemu dwukierunkowa bezprzewodowa.
4	System musi zapewniać lokalizację oprawy na mapie. Sterowniki opraw wyposażone w GPS.
5	Dostęp do interfejsu użytkownika powinien być możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę internetową i powinien zapewnić zdalny nadzór, monitorowanie oraz konfigurację bez konieczności instalowania / dodatkowego oprogramowania.
6	Aplikacja powinna zapewniać : / a) załączanie, wyłączanie i redukcję mocy pojedynczych opraw, grup opraw oraz wszystkich opraw, również poprzez sterowanie ręczne, / b) możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie, / c) automatyczną redukcję mocy zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem / redukcji - redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy i grupy opraw, / d) zaprogramowanie wyjątków podczas których oświetlenie powinno mieć inną / charakterystykę, / e) zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie, / f) pomiar i archiwizacja parametrów pracy oświetlenia
7	Oprogramowanie w języku polskim.
8	System dopuszcza współprace z innymi producentami .
9	System powinien charakteryzować się otwartością na ewentualną rozbudowę.
10	System powinien umożliwiać przejście na sterowanie jedynie z zegara astronomicznego
11	Urządzenia systemu znajdujące się w szafach i oprawach współpracują z urządzeniami sterowania innych producentów wykorzystujących takie same protokoły transmisji danych.