## Arkusz1
Załacznik do Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców udzielone 18.04.2024 roku - usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji
L.p. | Centrala | Producent | Nr seryjny | Czynnik/ilość | Moc | Wydatek | Filtr | Falownik | Miejsce montażu | Sterowanie | Inne
1 | BASENOWA | KLIMOR | ZNWRCB - 3P/3L Nr 3071623 | R417a 10 kg | 2,2/7,7 - 2,2/7,5 kW/A | NAWIEW Vn=4500m3/h, ∆p=400 Pa WYWIEW Vw=4500m3/h, ∆p=400 Pa | Filtr powietrza EU4 2x FK4/360/6K-592 x 592 2x FK4/360/3K-287 x 592 | 1. Falownik wentylatora nawiewu: LS IC5, typ SV015IC5 – 1F s/n 55058197256 2. Falownik wentylatora wywiewu; LS IC5, typ SV022IC5 – 1F s/n 55067161089 | Wentylatorownia B poziom 0 | WYŁ/ZAŁ centrali w pom. Ratownika (pom. 1.46) Zadajnik CAREL | Rekuperator rurka ciepła – Q=32,1 kW, t1/t2=-16/4,6 st.C POMPA CIEPŁA – Q=33kW, R 407C Nagrzewnica wodna – Q=23,1kW Tz/tp=80/60 st.C, t1/tn=29/+45 st.C
2 | SALA KONFERENCYJNA | KLIMOR | ZNWKMPC-3L/3P nr 3071624 | R417a 10 kg | Moc 0,75/3,5-0,75/3,5 kW/A | NAWIEW Wentylator Vn=4500m3/h ∆p=300 Pa WYWIEW wentylator Vw=4500m3/h ∆p=300 Pa | Filtr powietrza EU4 2 x FS200/W – 610 x 585 | 1. Falownik wentylatora nawiewu: LS IG5A, typ 8V022IG5A – 4 s/n 11021140310 2. Falownik wentylatora wywiewu; LS IG5A, typ SV015 s/n 5508A040059 | Wentylatorownia B poziom 0 [od wejścia pierwsza po lewej stronie] | sala konferencyjna lewa część. Zadajnik na Sali konferencyjnej | Wymiennik ciepła krzyżowy pompa ciepła Q=20,1 kW R417A Nagrzewnica wodna Q=26,4 kW, tz/tp=80/60 st.C, t1/tn=3,5/+20 st.C
3 | ŁAZIENEK BASENOWYCH | KLIMOR | ZNWK-20L/20P Nr 3071597 | BRAK | MOC 0,75/3,5-0,75/3,5 kW/A | NAWIEW/WYWIEW Wentylator Vn/Vw 2060m3/h, ∆p=300 Pa | Filtr powietrza EU4 2x FS100/W – 610 x 585 | 1. Falownik wentylatora nawiewu: LS IC5, typ SV008IC5 – 1F s/n 11021720185 2. Falownik wentylatora wywiewu; LS IC5, typ SV008IC5 – 1F s/n 11012720880 | Wentylatorownia B poziom 0 [od wejścia druga po lewej stronie, rozdzielnica na centrali] | rozdzielnica na centrali WYŁ/ZAŁ centrali w pom. Ratownika (pom. 1.,46) Zadajnik EL-PIAST | Wymiennik ciepła krzyżowy Nagrzewnica wodna Q=12,4 kW, tz/tp=80/60 st.C
4 | KRĘGIELNI I SALI KLUBOWEJ | KLIMOR | ZNWK MCK2P50/L50-25/3 Nr 003071622 | R417a - 10 kg | Moc elektr. Instalacji 2,2 kW | Wentylator Vn=2500m3/h ∆p dysp.=300 Pa WYWIEW Wentylator Vw=2500m3/h ∆p dysp.=300 Pa | Filtr powietrza EU4 2xFS200/W- 645x590 | 1. Falownik wentylatora nawiewu: typ LSLV0015M100-1EOFNA s/n 550C3181C82 2. Falownik wentylatora wywiewu; LS IG5A, typ SV015IG5A – 4 s/n 11042240015 | Wentylatorownia A poziom -1 [po lewej stronie od wejścia] | wentylatorownia A ZAŁ/WYŁ centrali za pomocą kasetki na rozdzielnicy w wentylatorowni A Pom. 1.14 Zadajnik pomieszczeniowy CAREL | Wymiennik ciepła krzyżowy Nagrzewnica wodna 1 Q=5,9 kW, tz/tp=80/60°C T1/tn=3,9/20°C Chłodnica 1 – 7,1kW Chłodnica 2 – 10,5kW
5 | BISTRO | KLIMOR | ZNWK MCK20L/20P-25/3 s/n 003071596 | BRAK | MOC 1/1/2,4-1,1/2,4 kW/A | Wydatek powietrza 2500 m3/h Spręż dysp. 300 Pa | Filtr powietrza G4 2xFS100/W – 610x585 | 1. Falownik wentylatora nawiewu: LS IC5, typ SV022IC5 1F s/n 11041220577 2. Falownik wentylatora wywiewu; LS IC5, typ SV015IC5 1F s/n 11040420237 | Wentylatorownia A poziom -1 [od wejścia po prawej stronie] | wentylatorownia A, rozdzielnica na centrali EL-PIAST | Typ wentylatora 2X ADH-225L Silnik moc 1,1/4,52 kw/A Pas klinowy SPA 932 Nagrzewnica wodna Q-14,3 kW
6 | SALI WANTA | VTS CLIMA | VTS CLIMA CPV nr 4432 rok prod. 1999 | BRAK | silnik SIEMENS ~3, 2,2kW nr 1LA7096-2AA10-Z | 2400m3/h | FK EU3 CPV1 | BRAK | Sufit korytarz po wejściu do budynku socjalnego | rozdzielnica w tym samym korytarzu | nagrzewnica elektryczna II stopniowa – niesprawna
7 | SALI SZEKLA | CP CLIMA | F1 CPV 1 Nr fabr. 4431 Rok prod. 1999 Typ CPV 1-L-23/3.0//PE0-F3/HE18/HE9/V | BRAK |  |  | Filtr nawiewu G4 287x592x150-3K | BRAK | Sufit pomieszczenie techniczne łącznik – Ip [przy Sali SZEKLA] | rozdzielnica w tym samym pomieszczeniu | nagrzewnica elektryczna II stopniowa
8 | OKAPU KUCHENNEGO BISTRO | CP CLIMA | F1 CPV 1 Nr fabr. 4431 Rok prod. 1999 Typ CPV 1-L-23/3.0//PE0-F3/HE18/HE9/V | BRAK |  |  | Filtr wywiewu G4 610x305x50 | LG - LS serii M100 nr | Sufit pomieszczenie techniczne zaplecze BISTRO | rozdzielnica w tym samym pomieszczeniu | centrala załączna równocześnie z centralą wentylacyjną
9 | KUCHNI GŁÓWNEJ | KLIMOR |  | BRAK |  |  |  | BRAK | garaż | ściana na kuchni przy rozdzielnicy elektrycznej | nagrzewnica na wode kotłową – niesprawna
10 | ZMYWAKA | KLIMOR |  | BRAK |  |  |  | BRAK | Sufit pomieszczenia zmywaka | rozdzielnica w korytarzu po wejściu do budynku socjalnego | nagrzewnica woda kotłową – pompa obiegowa
11 | PIWNICA KUCHNIA | CPV CLIMA | wentylator kanałowy typ SAI10/6 s/n 302361 | BRAK | typ WKV 3-0-0, 0,55 kW | 800-2000 Pa, spręż dysp. 480-160 Pa | 450x317x50 | BRAK | bud. Socjalny poz. -1 [dawne pom. Konserwatora] | rozdzielnica w tym samym pomieszczeniu
12 | SALI BILARDOWEJ | VTS CLIMA rok 1999 | s/n 4513 | BRAK | silnik SG80-2A 0,75 kW | b/d | FK EU3 CPV1 592x287x200 6k | BRAK | bud. Socjalny poz. -1 [dawne pom. Konserwatora] | rozdzielnica w tym samym pomieszczeniu
13 | SPA | KLIMOR | Typu AWKO Nr 0710/0710 s/n 0135 | BRAK | nagrzewnica wodna Q=4,8kW, Tz/tp=80/60°C T1/tn=2,2/+20°C | Vn=750m3/h ∆p dysp.=300 Pa Vn=750m3/h ∆p dysp.=300 Pa | EU4 | BRAK | Sufit w korytarzu przy łazienkach basenowych | zadajnik w korytarzu SPA | nagrzewnica wodą kotłową
14 | SIŁOWNI | KLIMOR | Zespół AW i AN Typu AWKO Nr 0710/0710 s/n 0134 | BRAK | Q=4,5kW | NAWIEW/WYWIEW wentylator Vn=700m3/h ∆p dysp.=300 Pa | Filtr powietrza EU4 2x 250x350/100 | BRAK | Sufit w szatni basenowej | zadajnik w pom. Siłowni | nagrzewnica wodą kotłową wymiennik powietrza krzyżowy-nagrzewnica wodna Q=4,5kW, Tz/tp=80/60°C T1/tn=2,2/+20°C
15 | KLIMAKONWEKTORA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ | ROTENSO | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA TA35Xo R14; Jednostka wewnętrzna model TA35Xi/o R14 s/n 210210689 | R32 0,7 kg | 1,12 kW | N/D | siatkowy w jednostce wewnętrznej | BRAK | jednostka zew. - przy tarasie sali konferencyjnej; jednostka wew. rozdzielnia elektryczna bud. Zatoka | pilot w rozdzielni elektrycznej | podłączenie elektryczne w pomieszczeniu magazynu A poziom -1
16 | WETYLACYJNEJ POKOI ZATOKA | CP CLIMA |  | BRAK | Moc 1,11-1,11kW/m3/s |  | 1x G4 593x592x150 1xG4 287x592x150 1x G4 879x287x150 |  | Dach budynku ZATOKA | rozdzielnica przy centrali, zadajnik recepcja | Pokoje 150-220
17 | WETYLACYJNEJ POKOI MORZE | KLIMOR rok prod. 2021 | s/n 210252170079000001 | R410 A | NAWIEW nagrzewnica elektryczna – 13,3 kW chłodnica I lato – 13,6 kW; R410 A chłodnica I zima – 15,13 kW; R410A WYWIEW | NAWIEW EVO-S 0400 L Wydatek powietrza – 2630 m3/h ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa WYWIEW EVO-S 0400 R Wydatek powietrza – 2280 m3/h ciśnienie dyspozycyjne – 300 Pa | filtr wstępny – 2x M5/1105x450x50/1 filtr II stopnia – MP F7/547x450x96/1 |  | Dach budynku MORZE | rozdzielnica przy centrali, zadajnik pom. Księgowej | NAWIEW - Silnik rotora 0,65 kW/230V wentylator – EVO 0400 VF2 AC silnik wentylatora – 1,5 kW/230V WYWIEW wentylator EVO 0400 VF2 AC silnik wentylatora – 0,75 kW/230V
18 | WETYLACYJNEJ VRF 1 ZATOKA | FUJITSU 1 | AJYA 90LALH s/n R300023 | R410 A 11,2 kg | 31,5 kW w grzaniu, 28 kW w chłodzeniu |  | siatkowe pokojowe | nie posiada | Dach budynku ZATOKA | jednostka zew. + zadajnik Fujitsu recepcja | obsługa jednostek wewnętrznych pokojowych w pokojach nr: 160-173, zabezpieczenie elektryczne nr 5 [tablica IIp], adres chłodniczy 03
19 | WETYLACYJNEJ VRF 2 ZATOKA | FUJITSU 2 [od lewej strony] | AJYA 72LALH s/n R300187 | R410 A | 25 kW w grzaniu, 22,4 kW w chłodzeniu |  | siatkowe | nie posiada | Dach budynku ZATOKA | jednostka zew. + zadajnik Fujitsu recepcja | obsługa jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach nr: kawiarnia BISTRO [ 49], zabezpieczenie elektryczne nr 4 [rozdzielnica Iip], adres chłodniczy 02
20 | WETYLACYJNEJ VRF 3 ZATOKA | FUJITSU 3 [od lewej strony] | AJYA 72LALH s/n R300153 | R410 A | 25 kW w grzaniu, 22,4 kW w chłodzeniu |  | siatkowe pokojowe | nie posiada | Dach budynku ZATOKA | jednostka zew. + zadajnik Fujitsu recepcja | obsługa jednostek wewnętrznych pokojowych w pokojach nr: sala konferencyjna lewa i prawa [50,51], zabezpieczenie elektryczne nr 3 [rozdzielnica IIp], adres chłodniczy 01
21 | WETYLACYJNEJ VRF 4 ZATOKA | FUJITSU 4 [od lewej strony] | AJYA 72LALH s/n R300179 | R410 A | 25 kW w grzaniu, 22,4 kW w chłodzeniu |  | siatkowe pokojowe | nie posiada | Dach budynku ZATOKA | jednostka zew. + zadajnik Fujitsu recepcja | obsługa jednostek wewnętrznych pokojowych w pokojach nr: 150-159, zabezpieczenie elektrycznr nr 6 [rozdzielnica IIp], adres chłodniczy 04
22 | WETYLACYJNEJ VRF 5 ZATOKA | FUJITSU 5 [od lewej strony] | AJYA 72LALH s/n R300161 | R410 A | 25 kW w grzaniu, 22,4 kW w chłodzeniu |  | siatkowe pokojowe | nie posiada | Dach budynku ZATOKA | jednostka zew. + zadajnik Fujitsu recepcja | obsługa jednostek wewnętrznych pokojowych w pokojach nr: 209-222, zabezpieczenie elektr. Nr 7, [rozdzielnica II p], adres chłodniczy nr 05
23 | WETYLACYJNEJ VRF 6 ZATOKA | FUJITSU 6 [od lewej strony] | AJYA 72LALH s/n R300136 | R410 A | 25 kW w grzaniu, 22,4 kW w chłodzeniu |  | siatkowe pokojowe | nie posiada | Dach budynku ZATOKA | jednostka zew. + zadajnik Fujitsu recepcja | obsługa jednostek wewnętrznych pokojowych w pokojach nr: 200-208, zabezpieczenie elektryczne nr 8 [rozdzielnica II p "E"], adres chłodniczy nr 06