**AKCEPTUJĘ**

|  |
| --- |
| **SZEF****REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY****w Krakowie****/-/ wz. płk Jarosław SURDY** |

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Znak spawy: RZI\_Kraków-SZP.2612.5.2025**

**Dotyczy:** *postępowania” pn.* ***„Remont kotłowni Wojskowego Centrum Rekrutacji
w Będzinie”*** *prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą****.***

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, że wpłynęły prośby
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ.

**Pytanie Nr 1:**

W punkcie 2.2.3 PFU Zamawiający wymaga zaprojektowania kotłowni olejowej z kotłem kondensacyjnym z możliwością przystosowania do zasilania gazem. Po analizie rynku nie znaleziono kotła spełniającego ww. warunki tj. kotła olejowo-gazowego, który byłby kotłem kondensacyjnym. W związku z powyższym prosimy o wskazanie przykładowych producentów kotłów mających w swojej ofercie kotły kondensacyjne olejowo-gazowe

**Odpowiedź:**

W nawiązaniu do pytania, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 8 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy – **pkt 2.2.3 Źródła ciepła**, zdanie pierwsze:

***Jest:***

„Projektuje się kotłownie olejową z kotłem kondensacyjnym z możliwością przystosowania
do zasilania gazem wraz z automatyką sterującą, która będzie obsługiwać budynek Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie c. o.”

***Powinno być:***

**„Projektuje się kotłownię olejową z kotłem kondensacyjnym wraz z automatyką sterującą, która będzie obsługiwać budynek Wojskowego Centrum Rekrutacji
w zakresie c. o.”**

**Pytanie Nr 2:**

Czy zamawiający dopuszcza montaż dwóch kotłów o sumarycznej mocy nie mniejszej
niż 80 kW?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza montaż dwóch kotłów o sumarycznej mocy
nie mniejszej niż 80 kW.

**Pytanie Nr 3:**

Czy budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków? Jeśli tak to w jakim zakresie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.

**Pytanie Nr 4:**

Czy w budynku występuje system PPOŻ/PWP i czy instalację elektryczną kotłowni należy połączyć z ewentualnym PWP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w budynku nie występuje system PPOŻ. Natomiast na budynku jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Instalację eklektyczną kotłowni należy połączyć
z instalacją PWP.

**Pytanie Nr 5:**

Prosimy o podanie wymiarów – szerokość i długość pomieszczenia składu opału oraz kotłowni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje wymiary pomieszczeń:

* kotłownia – 2,64 m x 4,90 m
* skład opału – 2,30 m x 5,26 m.

**Ponadto, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:**

* **w sekcji XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

***Jest:***

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Systemie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1087951 do dnia 17.04.2025 r. do godziny 10:00.

(…)

***Powinno być:***

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Systemie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1087951 **do dnia 23.04.2025 r.** do godziny 10.00.

(…)

# w sekcji XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

***Jest:***

1. Otwarcie ofert – 17.04.2025 r. godz. 10:15

(…)

***Powinno być:***

1. Otwarcie ofert – **23.04.2025 r. godz. 10:15**

(…)

# w sekcji XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

***Jest:***

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia 16.05.2025 r.

(…)

***Powinno być:***

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 22.05.2025 r.**

(…)

|  |
| --- |
| **KIEROWNIK****SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** **/-/ Agnieszka NOWAK** |

Dorota Spiradek 261 130 897

2025-04-15