SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIE NR 1

Obsługa eksploatacyjna, serwis i konserwacja obiektów i urządzeń mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z obsługą serwisowo-konserwacyjną dwóch przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie w kompleksu wojskowego w Świdwinie

KOD CPV:   90481000-2   Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

21.BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ul. Połczyńska 32

78-301 ŚWIDWIN

Komórka organizacyjna:

Sekcja Obsługi Infrastruktury w Świdwinie

21.Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32, 78-301 ŚWIDWIN

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (dalej ST) są warunki realizacji oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia - realizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami dotyczącymi zakresu usługi.

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST należy odczytywać oraz rozumieć jako integralną część dokumentów umowy opisujących warunki wykonania prac związanych z usługą serwisowo-konserwacyjną obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków oraz dwóch przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Świdwinie.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw, modyfikacji lub poprawek do zakresu zadania wpływające na zapisy niniejszej ST (w tym do dokumentacji związanej z realizacją usługi) wymaga formy pisemnej i akceptacji Zamawiającego.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

- Realizacja i zapewnienie stałej (24 godziny na dobę - w dni robocze, soboty, niedziele i święta) obsługi i konserwacji obiektów i urządzeń biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z ich obsługą serwisową.

- Wykonywanie okresowej obsługi serwisowej i konserwacji dwóch przepompowni ścieków (ozn. PP1, PP2) oraz nadzór techniczny pracy tych urządzeń.

- Zapewnienie całodobowej dyspozycyjności oraz gotowości do zapobiegania powstaniu awarii oraz niezwłocznego usuwania skutków awarii – w tym do podjęcia niezwłocznych działań ograniczających i usuwających jej skutki

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pracownikami obsługi) - zapewniając zachowanie przepisów Kodeksu pracy w zakresie ilości godzin pracy 
i wypoczynku z jednoczesnym zachowaniem ciągłości pracy obiektu (zmianowa praca pracowników Wykonawcy).  Uwaga: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i bhp.

- Realizacja usługi z zachowaniem należytej staranności, z przestrzeganiem przepisów prawa i wymagań dotyczących jej zakresu - w szczególności w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy – oraz prowadzenie prac zgodnie z zapisami niniejszej ST i zaleceniami Zamawiającego.

Termin realizacji usługi:    12 miesięcy.       Rozliczenie usługi - miesięczne

  - Informacje o lokalizacji usługi

Obiekty i urządzenia objęte zamówieniem znajdują się na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego w Świdwinie.

adres: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32; 78-301 Świdwin

W ramach wykonywanej usługi, Wykonawca (z uwagi na zakres prac) będzie korzystał z zaplecza w oczyszczalni. zostaną przekazane do obsługi przez spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego budynków/przekazania terenu.

  - Przedstawiciel Zamawiającego

Do kontaktów z Wykonawcą, nadzoru nad świadczeniem usług, przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej ST :

Komórka organizacyjna: Sekcja Obsługi Infrastruktury (dalej SOI)

Kierownik Sekcji Obsługi oraz osoby przez niego wyznaczone  -  tel./fax  261 533 833

  - Organizacja realizacji usługi

    - Wymagania ogólne

- Zamawiający wymaga aby prace objęte zakresem usługi były wykonywane zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie i niniejszej ST - z zachowaniem oraz przestrzeganiem przepisów prawa, norm i wytycznych dotyczących zakresu zadania - w tym do wykonywania poleceń osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach realizacji usługi zapewnia całość robocizny, sprzętu, narzędzi i transportu niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych objętych umową zgodnie z warunkami zamówienia – pkt 4 i 5 ST. Koszty transportu lub dojazdu do przeglądu do realizacji usługi - w tym przyjazdy na wezwanie awaryjne Wykonawca wlicza  do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- Wykonawca jest zobowiązany udokumentować  prawidłowość wykonania robót i ich zgodność z przepisami prawa  i warunkami technicznymi na każdym etapie usługi.

- Przedstawiciel zamawiającego (Kierownik SOI) określi zasady pracy związane z zapewnieniem ruchu ciągłego obiektów oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz sprzętu wykonawcy na teren kompleksu.

Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i  dostosowania się do stawianych przez Zamawiającego wymogów.

- Wykonawca, w ramach wykonywanej usługi zobowiązany jest do zapewnienia dozoru obiektów oczyszczalni ścieków – pełnienia dyżuru. Pracownikom obsługi nie wolno opuszczać obiektu bez zapewnienia zastępstwa obsługi – tj. pracownika wyznaczonego przez przełożonego, który informuje  przedstawicieli Zamawiającego (SOI) o zabezpieczeniu obsady – zmiennika.

- Przekazanie obiektów oczyszczalni i przepompowni wraz z terenem przynależnym (oraz ich odbiór przed zakończeniu realizacji zadania) nastąpi poprzez spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego - dla każdej lokalizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi stosując się do wymogów  dotyczących pracy na terenach kompleksów wojskowych - w szczególności:

  - Zasady porządku i poruszania się po kompleksach wojskowych regulują właściwi Dowódcy Jednostek Wojskowych, którzy mogą zażądać od Wykonawcy informacji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa terenów wojskowych. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych w tym zakresie wymogów.

  - Pracownicy Wykonawcy realizujący stałą obsługę na terenie kompleksów wojskowych otrzymają elektroniczne przepustki osobowe – umożliwiające ewidencję czasu pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do tych danych i wykorzystania ich w celu kontroli prawidłowości realizacji umowy.

  - Pracownicy Wykonawcy winni przebywać wyłącznie w wyznaczonej strefie realizacji prac, stwierdzenie przez służby dyżurne jakiegokolwiek naruszenia strefy skutkować będzie odebraniem przepustki i uniemożliwieniem wejścia na teren kompleksu wojskowego.

  - Pracownicy Wykonawcy realizujący usługę na terenie kompleksów wojskowych muszą zastosować się do porządków i zasad postępowania na terenie tych kompleksów - w szczególności nie mogą spożywać alkoholu lub wykonywać pracy w stanie nietrzeźwości. W przypadku naruszenia tych zasad osoby funkcyjne Jednostki Wojskowej mogą nakazać opuszczenie terenu kompleksu przez te osoby.

- Wykonawca odpowiada za prowadzenie usługi zgodnie z zawartą umową, specyfikacją techniczną,  zestawieniem oraz dokumentacją techniczno ruchową (DTR) urządzeń z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, ochrony pożarowej oraz środowiska - zapewniając własny stały nadzór techniczny.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach Zamawiającego, w tym z użyciem niewłaściwego sprzętu i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy oraz nieprzestrzeganiem przepisów ppoż. i bhp. Oczywiste zaniedbania upoważniają Zamawiającego do zerwania umowy z winy Wykonawcy i zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy (pod rygorem odpowiedzialności karnej) wszystkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i nie udostępniania ich nikomu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy także wszystkich pracowników/współpracowników oraz ew. podwykonawców biorących udział w realizacji usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących na terenie jednostki – w tym zakazu fotografowania obiektów oraz używania aparatów latających nad terenami wojskowymi, przy czym dotyczy to także wszystkich pracowników, współpracowników, zleceniobiorców Wykonawcy i innych osób biorących udział w realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem szkody na osobach lub mieniu Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, zwierząt, mienia, w tym za odtworzenie terenu w przypadku jego zmian, uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzonych prac.

    - Wymagania związane z obszarem realizacji usługi

- Obiekty objęte zakresem zamówienia zostaną przekazane do obsługi i dozoru przez spisanie protokołu przekazania (zdawczo-odbiorczego) budynków/ terenu.

- Protokół powinien zawierać: nazwę/charakterystykę obiektu, określenie faktycznego stanu technicznego jego elementów, wyszczególnienie urządzeń ruchomych i narzędzi przekazanych do użytkowania, spis przekazanej dokumentacji technicznej, opis warunków korzystania z mediów oraz wnioski oraz uwagi stron.

Protokół wymaga  należytego i starannego wypełnienia tj.

  - strona przyjmująca – pełna nazwa i adres podmiotu

  - osoby reprezentujące stronę przyjmującą oraz przekazującą  - imię nazwisko, pełnioną funkcję, a w przypadku pracowników Wykonawcy– pełnomocnictwo.

Protokół podpisują przedstawiciele Zamawiającego (w tym osoby wyznaczone do technicznego nadzoru i odbioru prac - SOI) oraz Wykonawca.

- Po przekazaniu obiektów Wykonawca (w kosztach usługi) opatrzy wywieszką (tabliczką) informacyjną - z podaniem pełnej nazwy firmy obsługującej i numeru telefonu alarmowego oraz numer telefonu kontaktowego (jeżeli jest inny niż alarmowy) do pracownika pełniącego obsługę codzienną - w celu umożliwienia służbom dyżurnym jednostki kontaktu alarmowego.

Wywieszka (tabliczka) musi być wykonana w sposób czytelny i powinna się znajdować na zewnątrz obiektu - w widocznym miejscu, uzgodnionym z SOI.

- W ramach wykonywanej usługi, Wykonawca (z uwagi na zakres prac) będzie korzystał z zaplecza socjalnego w oczyszczalni. Przekazując obiekty Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz dokona (wspólnie z Wykonawcą) protokolarnego spisania początkowego stanu liczników i określi tryb związany z rozliczeniem mediów. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na odsprzedaż wody, odprowadzenie ścieków i korzystanie z energii elektrycznej.

- Na etapie wprowadzenia na teren robót Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji przez SOI - wykaz urządzeń, narzędzi oraz sprzętu - niezbędnego do należytego wykonania usługi. Zatwierdzony przez przedstawicieli stron wykaż powinien znajdować się do wglądu w pomieszczeniu dyżurnym (oczyszczalni ścieków) oraz każdorazowo aktualizowany zgodnie z potrzebami Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia sprawność obsługiwanych urządzeń w okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności w sposób zapewniający utrzymanie obiektów, urządzeń technicznych i pomieszczeń w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz odpowiada za zachowanie porządku i czystości 
w obsługiwanych obiektach i na terenie bezpośrednio przyległym.

- Realizowane usługi nie mogą zakłócać funkcjonowania przekazanych obiektów oraz  obiektów i budowli znajdujących się w pobliżu rejonu wykonywanych prac. 
W przypadku konieczności wykroczenia poza rejon prac usługi Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych działań.

- Prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze nie związane ze stałą obsługą oczyszczalni ścieków, prowadzone na obiektach    należy wykonywać – w terminach (dniach oraz godzinach pracy) uzgodnionych z SOI.

- Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące wykonania robót wymagają formy pisemnej.

UWAGA: Istotne ustalenia z wymienionych wyżej czynności lub innych sytuacji wynikłych w toku prac - w szczególności związanych ze specyfiką funkcjonowania obiektów lub wpływających na realizację robót (w szczególności dotyczących przekazania ternu, terminów lub zmiany zakresu robót) należy udokumentować 
– w formie protokołu lub notatki uzgodnień.

    - Wymagania dotyczące personelu

- Wykonawca odpowiada za zatrudnienie pracowników obsługi w ilości zapewniającej bezpieczeństwo pracy, ciągłość procesu oczyszczania bezawaryjną pracę urządzeń z przestrzeganiem przepisów Kodeksu pracy w zakresie ilości godzin pracy i wypoczynku z jednoczesnym zachowaniem ciągłości pracy obiektu (zmianowa praca pracowników Wykonawcy)

Minimalna obsada zmian pracowników obsługi powinna zabezpieczyć utrzymanie w ruchu ciągłym obsługiwanej oczyszczalni poprzez wykonanie czynności wynikających z treści niniejszej ST, instrukcji eksploatacji oraz dokumentacji techniczno ruchowej (DTR) urządzeń.

- Utrzymanie bezawaryjnej pracy oczyszczalni i osiągnięcie zakładanego stopnia oczyszczenia ścieków wymaga fachowego i stałego dozoru obsługi oczyszczalni. Pracownicy zatrudnieni na oczyszczalni powinni być zapoznani z procesami technologicznymi realizowanymi na oczyszczalni oraz zapoznać się z opracowanymi przez producentów poszczególnych urządzeń instrukcjami obsługi lub DTR.

- Wykonawca zapewnia nadzór prac i kierowanie robotami - przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne.

- Wykonawca zobowiązany jest - przez cały okres realizacji usługi - do dysponowania pracownikami posiadającymi ważne (aktualne) świadectwa kwalifikacyjne, wydane zgodnie rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz. U.2022.1392 z dn. 2022.07.01) - wg załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia:

- Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt. 2 - urządzenia,  instalacje  i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- pkt. 10 - armatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikami obsługi oczyszczalni posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji "E" oraz min. 1 pracownikiem posiadającym świadectwo na stanowisku dozoru "D"- dopuszczając, że pracownik eksploatacji może pełnić równocześnie funkcję pracownika dozoru  (tj. min. 1 osoba posiadająca świadectwo „E” oraz „D”).

- Przed rozpoczęciem usługi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również do Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) wykaz (dane) osób biorących udział w obsłudze wraz z kserokopiami w/w uprawnień, regulamin oraz harmonogram pracy personelu obsługi, oświadczenia o spełnieniu warunku dopuszczeniu pracowników do pracy – aktualności badań, szkoleń stanowiskowych itp.

- Przed rozpoczęciem usługi oraz w trakcie jej trwania (z uwagi na charakter oraz  zakres prac) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do SOI – na każde jego żądanie - informacje o pracy personelu obsługi i pełnieniu dyżurów. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania czasu pracy i posiadania do wglądu zatwierdzonego aktualnego harmonogramu pracy personelu obsługi (oraz zrealizowanego i zaplanowanego wykazu godzin pracy obsługi).

Zamawiający wymaga aby poświadczone podpisem w/w dokumenty (lub ich poświadczone kopie) znajdowały się na terenie oczyszczalni ścieków (pom. dyżurka) – z możliwością do wglądu lub kontroli przez uprawnione osoby.

- W przypadku wystąpienia zmian Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o korektę lub uzupełnienie do w/w list - w terminach z takim wyliczeniem, aby zapewnić sprawność serwisowanych urządzeń.

- W przypadku skierowania do realizacji usługi innych osób niż wskazano w wykazie złożonym wraz z ofertą Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem w/w osób do pracy ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu nowy wykaz pracowników, celem jego akceptacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przeszkolenie pracowników w zakresie realizacji przedmiotu umowy - szkolenie stanowiskowe. Pracownicy realizujący usługę (w szczególności - obsługa oczyszczalni) muszą posiadać aktualne – ważne badania lekarskie zostać przeszkolona w zakresie BHP, przeciwpożarowym oraz udzielania pierwszej pomocy.

- Powyższe zapisy dotyczą wszystkich pracowników Wykonawcy, podwykonawców i osób udostępnionych przez inne podmioty do wykonywania przedmiotu umowy.

    - Zabezpieczenie organizacji prac

- Wykonawca odpowiedzialny jest za realizację usługi z przestrzeganiem obowiązujących przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska związanych z przedmiotem zamówienia oraz w tym zakresie winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wymaganego szkolenia BHP zatrudnionych przez siebie pracowników, w tym szkolenia na stanowiskach pracy.

- W ramach kosztów usługi Wykonawca ma obowiązek zapewnia pracownikom strój  roboczy, ubrania i materiały ochrony osobistej oraz sprzęt ratunkowy i bezpieczeństwa zgodnie z warunkami i rodzajem zleconych prac.

- Wykonawca w ramach realizowanej usługi jest odpowiedzialny za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań instalacyjnych i technologicznych - w szczególności poprzez przeszkolenie pracowników, wyposażenie i utrzymanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego oraz zabezpieczenie składowanych materiałów.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa - koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

    - Wymagania w zakresie ochrony środowiska i postępowania z odpadami

- Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie nadmiernego hałasu, pylenia i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót.

- Wykonawca z związku z realizacją usługi obsługi i konserwacji objętą niniejsza ST, 
nie spowoduje, ani nie zezwoli na zrzucanie, emisję lub wyciek jakichkolwiek niebezpiecznych odpadów lub substancji zanieczyszczających środowisko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów, regulaminów i wymogów ochrony środowiska regulujących  kwestie niebezpiecznych substancji.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do Bazy Danych Odpadowych. Wszelkie sprawy i wynikające z nich koszty, związane z  odpadami  powstałymi w wyniku obsługi konserwacji przedmiotu umowy są w gestii Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm.) Powstające w trakcie wykonywania robót odpady należy usuwać i gromadzić w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć. Wykonawca zobowiązany jest (na każde żądanie) przedstawić Zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym postępowaniu z  odpadami

- Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym. Ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków stanowiących przedmiot umowy do ich pełnej wysokości, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.

- Wykonawca (w kosztach usługi) zapewni i będzie utrzymywał niezbędne wyposażenie konieczne dla zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej wymogami - przepisami dotyczącej zleconej usługi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

  - WYMAGANIA PODSTAWOWE

- Zamawiający wymaga aby prace objęte zakresem usługi były wykonywane zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie i niniejszej ST - z zachowaniem oraz przestrzeganiem przepisów prawa, norm i wytycznych dotyczących zakresu zadania - w tym do wykonywania poleceń osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach realizacji usługi zapewnia całość robocizny, sprzętu, narzędzi i transportu niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych objętych umową zgodnie z warunkami zamówienia.

- Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót będzie dokonywana sukcesywnie 
i cyklicznie przez przedstawicieli Zamawiającego (SOI).

- Koszty wywozu odpadów i utylizacji ponosi Wykonawca i uwzględnia w ofercie wyceny dla poszczególnych części zamówienia.

- Koszty zużycia mediów /energii elektrycznej, wody/ w trakcie obsługi eksploatacyjnej oczyszczalni  i przepompowni  ponosi Zamawiający za wyjątkiem energii elektrycznej i wody  zużytej do celów sanitarno-higienicznych oraz do urządzeń elektrycznych (kosiarek) użytych przez Wykonawcę.

- Koszt opłat środowiskowych za odprowadzenie ścieków ponosi Zamawiający.  Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (środowiska) z tytułu odprowadzania oczyszczonych ścieków obciążają Zamawiającego,

- Wymienione w zamówieniu obiekty posiadają pozwolenia wodno-prawne określające warunkom jakim powinny odpowiadać  ścieki odprowadzone z oczyszczalni ścieków. Pozwolenia wodno-prawne znajdują się u Zamawiającego (dostępne do wglądu).

- Kary/odszkodowania za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją obiektów ponosi Wykonawca zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i umożliwienia Zamawiającemu (oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym) dostępu do wszystkich miejsc, w których realizowana jest usługa lub gdzie przewiduje się wykonanie usług – w celach kontroli i nadzoru ich właściwej realizacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wywóz odpadów i zagospodarowanie powstałego  osadu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i związane z tym koszty z tytułu nieprawidłowej konserwacji i eksploatacji przekazanych mu obiektów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi       Warunkami Technicznymi oraz normami branżowymi dla tego rodzaju prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

  - ZAKRES PRAC i OBOWIĄZKI WYKONAWCY

    - Zakres podstawowych obowiązków

Zakres podstawowych obowiązków polega na:

- ciągłym odbiorze i oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu kompleksów wojskowych, jak również z innych terenów przyległych – dowożonych transportem asenizacyjnym;

- obsłudze, bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 
i zasadami prawidłowej eksploatacji oraz utrzymanie obiektów w stanie nie pogorszonym ponad naturalne zużycie;

- usuwanie zatorów powstałych na oczyszczalni i przepompowniach;

- dokonywanie ciągłego pomiaru ilości ścieków oraz parametrów technologicznych mających wpływ na prawidłową pracę oczyszczalni (m.in. ilości  i jakości osadu);

- dokumentowaniu wykonanych czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych przez dokonywanie wpisów do książki eksploatacji obiektu;

- utrzymywaniu porządku w obsługiwanych obiektach i na terenie oczyszczalni oraz ich obrębie, min. utrzymanie i pielęgnacja zieleni, koszenie trawy, usuwanie mchu i porostów z powierzchni betonowych, usuwanie liści, odśnieżanie i usuwanie lodu na dojściach i dojazdach;

- wykonywaniu we własnym zakresie i na własny koszt bieżących napraw i konserwacji urządzeń, instalacji i obiektów - wg zakresu czynności obsługowych;

- zapewnienie by parametry oczyszczonych ścieków nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym;

- przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań (raportów) z pracy oczyszczalni i przepompowni oraz z prac konserwacyjnych wykonanych zgodnie z zakresem czynności obsługowych;

- zgłaszania Zamawiającemu nieprawidłowości w funkcjonowaniu eksploatowanych 
i konserwowanych urządzeń pisemnie faksem oraz telefonicznie – Wykonawca zapewnieni całodobowy dyżur telefoniczny, celem zgłaszania o zauważonych nieprawidłowościach;

- gromadzeniu, ewidencjonowaniu oraz wywożeniu i utylizacji przez Wykonawcę odpadów (powstających w trakcie eksploatacji obiektów) zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach oraz przepisami związanymi (w tym BDO);

- zabezpieczeniu zakupionych lub powierzonych materiałów i odczynników chemicznych oraz ich przechowywanie i prawidłowe gospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym wywóz i utylizacja);

- pełnej współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie informowania 
o zauważonych zagrożeniach środowiska oraz dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu danych niezbędnych do wykonania okresowych sprawozdań 
i zestawień;

- współpracy Wykonawcy z osobami trzecimi realizującymi dla Zamawiającego procesy napraw lub modernizacji obiektów oczyszczalni, z zastrzeżeniem, że prowadzone prace nie mogą być przyczyną nieprawidłowej pracy oczyszczalni ścieków;

- bieżące zgłaszanie i przekazywanie Zamawiającemu informacji o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na działanie oczyszczalni oraz bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów i mienia wojskowego - np. zanik prądu, zniszczenia naturalne, kradzieże mienia itp.;

- udział w oględzinach, kontrolach i przeglądach okresowych dot. obsługiwanych obiektów  - na telefoniczne wezwanie Zamawiającego,

- udział Wykonawcy i jego pracowników dozoru w procedurach odbiorowych remontów i napraw związanych z obsługiwanymi obiektami - realizowanych przez innych Wykonawców lub pracowników Zamawiającego.

    - Charakterystyka- zakres czynności obsługowych

- Zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych dla obiektów i urządzeń mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków:

- Czynności codzienne

- kontrola oraz bieżące czynności obsługowe i rejestracja informacji ustalonych 
w instrukcjach obsługi urządzeń;

- bieżąca regulacja i usprawnianie pracy urządzeń - uzależniona od oceny parametrów eksploatacyjnych oczyszczalni (np. obserwacja ilości i jakości osadu, ocena ścieków na dopływie i odpływie);

- kontrola pracy urządzeń reaktora LANR II - różnych w zależności od funkcji wyznaczonych stref: defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji oraz osadnika wtórnego,  kontrola pracy mieszadeł w komorach defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji;

- czyszczenie kraty schodkowej, usuwanie z kratek, mycie wodą wodociągową kraty oraz prasy zgniatającej;

- sprawdzenie sedymentującego osadu czynnego;

- usuwanie kożucha w komorze denitryfikacji;

- kontrola oleju w dmuchawach napowietrzających;

- sprawdzenie działania pomp recyrkulacyjnych (kontrola wizualna, pomiar poboru prądu itp.);

- sprzątanie terenu przy komorze krat i dezynfekcja  wapnem z kratek;

- czyszczenie z piasku i innych zanieczyszczeń komory piaskownika;

- sprawdzenie instalacji do dozowania koagulantu PIX;

- obsługa urządzeń bloku odwadniania oraz odwadnianie osadu nadmiernego - czas i ilość odwadniania osadu należy uzależnić od ilości i jakości osadu czynnego;

- nadzorowanie zrzutu ścieków dowożonych z szamb oraz  utrzymanie czystości placu postojowego;

- utrzymanie estetyki i dobrego stanu sanitarnego powierzonych obiektów - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu porządku w obiektach;

- dozór powierzonego mienia;

- reagowanie na sygnalizowane stany awaryjne;

- prowadzenie książki pracy oczyszczalni ścieków w której odnotowuje ilość odbieranych ścieków, ilość dowożonych ścieków samochodem asenizacyjnym (zaznaczając ilości przywiezione przez samochód 21.BLT i oddzielnie przez firmę zewnętrzną z obiektów oddalonych) oraz wszelkie działania związane z pracą oczyszczalni.

- Czynności  tygodniowe – czynności codzienne oraz:

- oczyszczanie i przemywanie wodą wodociągową kraty w komorze zlewnej;

- kontrola poziomu koagulantu PIX /preparat Zamawiającego/;

- przegląd studzienek kanalizacyjnych na przekazanym terenie oraz  oczyszczenie i usunięcie z ewentualnych zanieczyszczeń i zatorów;

- sprawdzanie stanu oleju w przekładniach motoreduktorów i ewentualne uzupełnienie płynów;

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych instalacji napowietrzającej, konserwacja i likwidacja  wszystkich luzów;

- szczegółowa kontrola  i ogólne utrzymanie czystości na terenie oczyszczalni;

- pielęgnacja terenów zielonych w okresie wiosenno-jesiennym– w tym koszenie trawników oraz odchwaszczenie nawierzchni.

- Czynności  miesięczne - czynności codzienne i tygodniowe oraz:

- sprawdzenie prawidłowości napięcia pasów dmuchaw K 41 R;

- sprawdzenie napiętości łańcucha od zgarniacza;

- sprawdzenie działania hamulców wciągarek linowych ręcznych;

- przegląd i sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych oraz elementów mocujących i wyciągowych pod kątem bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji – na bieżąco.

- sprawdzenie działania szczelności zaworów przeciążeniowych dmuchaw;

- sprawdzenie filtrów znajdujących się w różnicówce kraty schodkowej – przeczyścić ciepłą wodą i sprężonym powietrzem;

- wywożenie odwodnionego osadu (na tereny nierolnicze) we własnym zakresie - po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym;

- sprawdzenie pomp osadu, polielektrolitu, oraz pompy PIX;

- konserwacja rozdzielni elektrycznych bezpiecznikowych i sterowniczych we wszystkich obiektach oczyszczalni   polegajaca  na  sprawdzaniu i czyszczeniu połączeń i styków oraz   zabezpieczeniu smarem antykorozyjnym (nie dotyczy rozdzielni  15kV i transformatora 15/0,4 w trafostacji), wymiana niesprawnych

pojedynczych elementów które zostały stwierdzone w trakcie konserwacji tj. wkładki   topikowe,    styczniki,  przekaźniki   termiczne,   kontrolki,  wyłączniki   instalacyjne nadprądowe,  listwy zaciskowe.

- Obsługa  sezonowa (zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi oraz DTR urządzeń):

- wymiana  oleju i filtrów w dmuchawach ;

- wymiana oleju w pompach osadu, polielektrolitu oraz PIX;

- wymiana  oleju i ogólny przegląd stanu technicznego pomp do ścieków w przepompowni 2 stopnia;

Wymiana oleju  w  pompach, mieszadłach i dmuchawach -  zgodnie  z  DTR  lecz nie rzadziej  jak  co  rok.

- przegląd mieszadeł i pomp recyrkulacyjnych wraz z wymiana oleju;

- konserwacja wszystkich zaworów i zasuw;

- kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych (uzupełnienie smarów i ubytków);

- sprawdzenie elektrozasuw w komorze zasuw wraz z ewentualnym dokręceniem śrub mocujących;

- sprawdzenie wszystkich dostępnych mocowań instalacji napowietrzającej;

- przegląd i konserwacja żurawików – co trzy miesiące - w zakresie:

- sprawdzenie stanu spawów i połączeń śrubowych żurawia słupowego - sprawdzenie zamocowania do podstawy oraz odchylenie od pionu;

- sprawdzenie stanu technicznego, lin nośnych, prowadnika i łańcuchów, mechanizmów napędowych, cięgien i mocowań;

- konserwacja zespołów mechanicznych, kół zębatych, hamulców, tarcz bębna i zblocza hakowego - czyszczenie i smarowanie elementów współpracujących.

Uwagi – związane z kontrolą i odbiorem w/w prac:

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania SOI (na każdym etapie realizacji usługi) o istotnych - ważnych pracach związanych z przedmiotem usługi, obowiązkowo- związanych z  koniecznością udziału w nich pracowników SOI.

- Wymianę oleju i materiałów eksploatacyjnych określonych w ST każdorazowo  wykonywać  przy obecności przedstawiciela  SOI.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w ST, odpowiednich normach, instrukcjach obsług, DTR urządzeń zapewniając fachowy nadzór techniczny.

- Z wykonywanych czynności raz w miesiącu należy sporządzić protokół - „Raport” 
(wg wzoru) - osobno dla oczyszczalni oraz  każdej przepompowni, który musi być potwierdzony przez osoby personelu technicznego SOI Świdwin.

- Czynności związane z naprawami lub usunięciem powstałych awarii wymagają uprzedniego zgłoszenia do SOI Świdwin oraz potwierdzenia ich wykonania przez wyznaczoną osobę asystującą personelu technicznego SOI.

- Zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych dla przepompowni ścieków:

- Kontrola serwisowa pracy pompowni  (kontrola pracy pomp, automatyki i napędu sterowania, sprawdzenie stanu zacisków, bezpieczników, okablowania, kontrola oleju w pompach), w tym: wzrokowe i słuchowe stwierdzenie stanu technicznego   – min. raz w tygodniu.

- Nadzór i kontrola pracy pomp, automatyki i napędu sterowania – na bieżąco.

- Czyszczenie pływakowych sygnalizatorów poziomu – na bieżąco, w miarę potrzeb.

- Sprawdzenie stanu zacisków, bezpieczników, okablowania – na bieżąco.

- Czyszczenie zaworu zwrotnego - raz w miesiącu.

- Czyszczenie dna przepompowni - raz w miesiącu.

- Ogólny przegląd techniczny pomp - raz na pół roku lub po każdym 1000 godzin pracy pomp.

- Kontrola i ewentualna wymiana oleju w pompach – zgodnie z DTR pompy.

- Utrzymanie w sprawności zasuw oraz raz w tygodniu ich przegląd

- Utrzymanie czystości na terenie przepompowni – na bieżąco, w tym:

- koszenie trawy na terenie przepompowni oraz w obrębie zewnętrznego ogrodzenia (do 50 cm) – na bieżąco (wg. potrzeb) oraz na każde wezwanie.

- odśnieżanie dojść komunikacyjnych oraz elementów wyposażenia przepompowni.

- Przegląd i sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych oraz elementów mocujących i wyciągowych pod kątem bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji – na bieżąco.

- Konserwacja żurawików – co trzy miesiące - w zakresie:

- sprawdzenie stanu spawów i połączeń śrubowych żurawia słupowego - sprawdzenie zamocowania do podstawy oraz odchylenie od pionu;

- sprawdzenie stanu technicznego, lin nośnych, prowadnika i łańcuchów, mechanizmów napędowych, cięgien i mocowań;

- konserwacja zespołów mechanicznych, kół zębatych, hamulców, tarcz bębna i zblocza hakowego - czyszczenie i smarowanie elementów współpracujących.

- Kontrola i okresowa konserwacja rozdzielni elektrycznej  -  polegająca  na  sprawdzaniu i czyszczeniu połączeń i styków oraz   zabezpieczeniu smarem  antykorozyjnym , wymiana niesprawnych   pojedynczych elementów które zostały stwierdzone w trakcie konserwacji  tj. wkładki   topikowe,    styczniki, przekaźniki   termiczne,   kontrolki,   wyłączniki   instalacyjne nadprądowe,  listwy zaciskowe - raz w miesiącu..

- Prowadzenie książki pracy pompowni i dokonywanie wpisów  – na bieżąco. Książki pracy pompowni powinny znajdować się w pomieszczeniu dyżurnym oczyszczalni ścieków

Uwagi – związane z kontrolą i odbiorem w/w prac:

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach obsługi oraz DTR urządzeń, które są dostępne u użytkownika.

- Z wykonywanych czynności raz w miesiącu należy sporządzić protokół „Raport” (wg wzoru) - osobno dla każdej przepompowni, który musi być potwierdzony przez osoby personelu technicznego SOI Świdwin.

- DOKUMENTOWANIE REALIZACJI USŁUGI

  - Dokumenty związane z odbiorem usługi

- Raport serwisowy - dokument sporządzony przez Wykonawcę (lub upoważnionego przedstawiciela) w uzgodnieniu z SOI, potwierdzający wykonanie usługi w danej lokalizacji – zwierający: zwięzły-syntetyczny opis wykonanych czynności (w okresie rozliczeniowym), ocenę sprawności i stwierdzenie stanu technicznego urządzeń oraz orzeczenie techniczne. Raporty należy wykonać w trzech egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. Komplet raportów zatwierdzonych przez min. dwie osoby upoważnione przez Zamawiającego (osobę asystującą i  Kierownika SOI) będzie stanowić podstawę do wypełnienia protokołu wykonania usługi.

- Protokół (miesięczny) wykonania usługi - jest to dokument rozliczeniowy potwierdzający wykonanie i odbiór usługi w miesięcznym okresie rozliczeniowym, który stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury i stanowi jej załącznik. Protokół wykonania usługi  należy wykonać na podstawie zatwierdzonych przez Kierownika SOI Raportów Serwisowych w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz protokołu wraz z raportami serwisowymi pozostaje u Kierownika SOI danej lokalizacji, drugi należy załączyć do faktury, trzeci egzemplarz pozostaje u Wykonawcy.

  - Dokumenty kontrolne prawidłowości prac

- Książka pracy personelu obsługi - jest dokumentem, w którym rejestruje się przekazywanie urządzeń między poszczególnymi zmianami. Książka powinna być wykonana przez Wykonawcę (wg załączonego wzoru), prowadzona przez personel na bieżąco i przechowywana w pomieszczeniu dla obsługi.

Książka powinna zawierać raporty dzienne w których personel dokumentuje przekazywanie urządzeń między zmianami, czynności serwisowo-konserwacyjne wykonane podczas obsługi obiektów (zgodnie ze ST) oraz podstawowe dane i odczyty  kontrolno-pomiarowe. W dzienniku odnotowuje się także wszystkie czynności wykonywane na oczyszczalni mające wpływ na jej pracę, w tym informacje o awariach, przeglądach, remontach oraz dane ilościowe i jakościowe dotyczące ścieków (np. osadu czynnego, powstających odpadów-skratek i osadów).

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki pracy personelu obsługi na zasadach uprzednio uzgodnionych z SOI.

- Dokumentacja informacyjna  o pracy personelu obsługi i pełnieniu dyżurów – m.in.: harmonogram pracy personelu obsługi (zrealizowany i zaplanowany na następny miesiąc), oświadczenia o spełnieniu warunku dopuszczeniu pracowników do pracy –aktualności badań, szkoleń stanowiskowych itp.

- Ewidencja eksploatacyjna sprzętu, maszyn i urządzeń np. spis maszyn, aparatów, narzędzi lub innego wyposażenia – uaktualniany na bieżąco

- Miesięczne sprawozdanie - zawierające uszczegółowione informacje realizacji usługi - wykonanych prac oraz przebiegu procesu oczyszczania ścieków, np.:

  - ilość ścieków  przyjmowanych- w tym dowożonych, ilość osadów nadmiernych oraz osadów na prasie (wpisać do raportu miesięcznego - zał. nr  3 do ST);

  - wykonane w ciągu miesiąca czynności np. naprawy, remonty, konserwacje oraz ew. usuwanie awarii;

  - wytworzone odpady, ich ilości i sposób zagospodarowania;

  - miesięczne rozliczenie: ilości osadu wytworzono, ilości osadu przekazanego do utylizacji oraz ilości osadu znajdującego się na czasowym składowisku osadu,

  - wykaz zakupionych/ zamontowanych części zamiennych;

  - informacje o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na działanie oczyszczalni (np. zanik prądu, wykaz wykonanych spustów);

  - wyniki wszystkich badań przeprowadzanych na oczyszczalni;

Termin przygotowania i przekazania sprawozdania - do 5 dnia kolejnego miesiąca usługi. Forma i sposób przekazywania sprawozdania Wykonawca uzgodni z osobami wyznaczonymi do technicznego nadzoru i odbioru prac (SOI).

  - Dokumentacja pomocnicza

- Opinie, notatki, uzgodnienia oraz wszelkie inne pisemne informacje na mające wpływ na realizację ST

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, protokoły odbiorów częściowych, protokoły regulacji wstępnej montowanych urządzeń, gwarancje i instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno ruchowe.

- Wykazy materiałów, sprzętu i wyposażenia składowanego na terenie obsługiwanych obiektów – aktualizowane na bieżąco i potwierdzone przez SOI.

- Dokumentacja napraw awaryjnych. Dokonane naprawy awaryjne w ramach usługi Wykonawca dokumentuje w formie raportów serwisowych/  naprawy jako załączniki do dokumentacji odbiorowej. Po wykonaniu naprawy raport (protokół) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia osobie nadzorującej realizację usługi.

UWAGA:  Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji (uzupełnienia) sposobu i zakresu dokumentowania realizacji usługi. Każda modyfikacja będzie uprzednio zgłaszana oraz  powinna być uzgodniona pisemnie przez strony umowy.

Istotne ustalenia z nieprzewidzianych lub spornych sytuacji wynikłych w toku prac 
- w szczególności związanych ze specyfiką funkcjonowania obiektów lub mających wpływ na realizację robót (w szczególności dotyczących przekazania ternu, terminów lub zmiany zakresu robót) należy udokumentować – w formie protokołu lub notatki uzgodnień.

- MATERIAŁY.

- Podczas obsługi i konserwacji codziennej oczyszczalni i przepompowni ścieków Wykonawca zabezpiecza, w kosztach realizacji usługi,  podstawowe  materiały  eksploatacyjne i konserwacyjne takie jak: krótkie przewody elektryczne, krótkie odcinki rur, uszczelki, bezpieczniki, śruby i nakrętki, złączki gumowe, styczniki, gniazda, wyłączniki termiczne, zaciski el., kłódki, sitka, paski, szczeliwo, dysze, elektrody, obejmy naprawcze, filtry, gazy techniczne, kształtki hydrauliczne pojedyncze, kleje, oleje, smary oraz narzędzia  niezbędne do  prawidłowego  wykonania usługi.

- Dla realizacji czynności okresowego serwisu i konserwacji oczyszczalni oraz przepompowni ścieków, Wykonawca (w kosztach usługi) zabezpiecza we własnym zakresie podstawowe materiały serwisowe jak: smary, oleje, łożyska, paski klinowe, wkładki topikowe (bezpieczniki), pojedyncze: styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki instalacyjne nad-prądowe, żarówki sygnalizacyjne (kontrolki), listwy zaciskowe, filtry do dmuchaw oraz narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi - zapewniając właściwe warunki bhp i ppoż. osób pracujących.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały i urządzenia tymczasowe do zabezpieczenia ciągłości pracy w przypadku wystąpienia awarii.

- Wykonawca na własny koszt zabezpieczy ubiór roboczy i ochronny oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.

- Wykonawca na własny koszt zabezpieczy środki i materiały do utrzymania czystości w obsługiwanych obiektach a także materiały do zachowania przepisów bhp.

- Wykonawca odpowiada za ochronę oraz zabezpieczenie składowanych materiałów 
i sprzętu w miejscu prowadzonych robót – w tym  zobowiązany jest do zapewnienia aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić (w uzgodnieniu z SOI) i posiadać (do wglądu) aktualny wykaz materiałów, który zamierza pozostawić na terenie obsługiwanych obiektów.  Formę i sposób przekazywania wykazu Wykonawca uzgodni z osobami wyznaczonymi do technicznego nadzoru i odbioru prac (SOI).

- Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych powinny być dopuszczone do obrotu na rynku polskim. 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda dostarczona partia musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do materiałów wykorzystanych w trakcie eksploatacji urządzeń atesty producenta, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności (certyfikat zgodności) 
z właściwą normą lub aprobatą techniczną, a także świadectwa pochodzenia.

- Każdy rodzaj prac wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

- SPRZĘT.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu własnego do prawidłowego wykonania robót eksploatacyjnych (m.in. agregat prądotwórczy, pompy do odwadniania wykopów, spawarka itd.).

- Usługa powinna być wykonywana przy użyciu sprzętu własnego Wykonawcy. Rodzaje sprzętu używanego do usługi pozostawia się do wiedzy i uznania Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić (w uzgodnieniu z SOI) i posiadać (do wglądu) aktualny wykaz sprzętu, który zamierza pozostawić na terenie obsługiwanych obiektów. Formę i sposób przekazywania wykazu Wykonawca uzgodni z osobami wyznaczonymi do technicznego nadzoru i odbioru prac (SOI).

- Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie pojemniki do szczelne pojemniki na składowanie skratek

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót  nie zostaną  przez Zamawiającego dopuszczone do wykonywania usługi.

- TRANSPORT.

- Środki  transportu – powszechnie stosowane  przy wykonywaniu usługi będącej  przedmiotem  zamówienia. Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi dla ustalonego o rodzaju prac oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy.

- Wszelkie koszty transportu włącznie z dojazdami do przeglądu oraz na wezwania awaryjne Wykonawca wlicza do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

- Transport sprzętu, części lub materiałów - wwóz lub wywóz materiałów na/z teren jednostki powinien odbywać się po uzgodnieniu i otrzymaniu zgody od SOI. Koszty transportu, dojazdu do przeglądu do realizacji usługi - w tym przyjazdy na wezwanie awaryjne Wykonawca wlicza  do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- KONTROLA JAKOŚCI  USŁUGI.

- Wykonawca zapewnia nadzór prac i kierowanie robotami - przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za własną pełną kontrolę i nadzór realizowanych prac i materiałów wpływających na jakość realizowanej usługi.

- Wykonawca jest zobowiązany udokumentować  prawidłowość wykonania robót i ich zgodność z przepisami prawa  i warunkami technicznymi na każdym etapie usługi.

- Zamawiający ma prawo kontrolować sposób wykonania oraz jakość wykonywanych usług w każdym terminie i o każdej porze. Systematyczna (cykliczna) kontrola 
z prowadzonej obsługi codziennej oraz konserwacji przepompowni przeprowadzana  będzie osoby upoważnione przez Zamawiającego (SOI). Na etapie przekazania – przejęcia obiektów związanych z usługą Wykonawca powinien uzgodnić z Kierownikiem SOI zasady postępowania i realizacji czynności kontrolnych.

- Wykonawca -  zwłaszcza przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego - zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie ich właściwego wykonania od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego (SOI) w terminach z nim ustalonych tak aby nie przekroczyć terminów umownych zobowiązań dotyczących płatności.

- W celu dokonania czynności rozliczenia usługi i odbioru prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do SOI - przed końcem miesiąca rozliczeniowego - listy pracowników dokonujących usługi oraz harmonogram pracy oczyszczalni ścieków (zawierający grafiki pracy pracowników, wykaz zmian i godzin pracy personelu) oraz korekty wykazów. Dokumenty powinny być poświadczone podpisem Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega możliwość i prawo do:

- realizacji czynności kontrolnych przez służby dyżurne jednostki oraz osoby lub instytucje do tego uprawnione;

- monitorowania obecności osób przebywających na terenie obiektu Zamawiającego poprzez właściwe służby dyżurne oraz systemy monitoringu jednostki.

- Przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych okresowymi technicznymi przeglądami lub badaniami - Wykonawca powinien powiadomić zarządzającego realizacją umowy (SOI) o rodzaju, miejscu wykonania takich prac.

- Bezpośrednio po wykonaniu znaczących prac serwisowo-konserwacyjnych lub naprawczych Wykonawca powinien sporządzić dokumentację odbiorową czynności technicznych (raporty serwisowe, protokoły itp.) i przedstawić osobie asystującej (wyznaczonej przez Kierownika SOI) do zaopiniowania wniesienia uwag lub poprawek.

- Czynności konserwacyjne i serwisowe oraz orzeczenia o sprawności urządzeń muszą być odnotowywane w książce obsługi oraz w protokole (raporcie) z przeprowadzonej konserwacji.

- Na każde żądanie Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest do okazania lub przekazania dokumentów, które będą konieczne do poświadczenia jakości usługi – 
w szczególności: atestów (certyfikatów) na materiały i sprzęt; świadectw ważności/ kalibracji dla narzędzi pomiarowych (użytych do kontroli parametrów pracy) lub dokumentacji technicznej powykonawczej z wykonanych czynności naprawczych.

UWAGA: Istotne ustalenia z wymienionych wyżej czynności lub innych sytuacji wynikłych w toku prac - w szczególności związanych ze specyfiką funkcjonowania obiektów lub mających wpływ na realizację robót (w szczególności dotyczących przekazania ternu, terminów lub zmiany zakresu robót) należy udokumentować 
– w formie protokołu lub notatki uzgodnień.

- ODBIÓR  USŁUGI.

- Dokumentacją odbioru usługi będzie MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI (który będzie stanowić załącznik do faktury) - wykonany na podstawie Raportów serwisowych potwierdzających wykonanie zakresu prac (opisanego w niniejszej ST) dla każdej lokalizacji.

Uwaga: Podczas przekazania – przejęcia obiektów związanych z usługą Wykonawca powinien uzgodnić z Kierownikiem SOI zasady postępowania i realizacji czynności związanych z odbiorem usługi tak aby nie przekroczyć terminów umownych zobowiązań dotyczących płatności. Dokumentacja odbioru usługi powinna być potwierdzona przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego do technicznego nadzoru i odbioru prac (SOI).

- Wszystkie dokumenty powinny być czytelnie wypełnione, opatrzone datą i pieczęcią firmową oraz czytelnie podpisane lub opatrzone imienną pieczęcią z podpisem.

- Dokonane naprawy wykonawca dokumentuje w formie załączników do dokumentacji odbioru usługi. Załączniki do raportów powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być czytelnie wypełnione, opatrzone datą i pieczęcią firmową oraz czytelnie podpisane lub opatrzone imienną pieczęcią z podpisem.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o wystąpieniu nieprawidłowości noszących znamiona uszkodzenia, awarii na obsługiwanych obiektach. W przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia elementu, zagrażającego bezpieczeństwu użytkowania bądź, którego zużycie lub uszkodzenie może nieść za sobą poważną awarię, urządzenie należy wyłączyć 
z eksploatacji, zabezpieczyć i wykonać czynności zgodnie z  pkt. 4-8.

- Gotowość serwisu do usuwania awarii i zapobiegania ich skutkom – całodobowa.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej dyspozycyjności oraz niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii i podjęcia działań ograniczających i usuwających jej skutki – nie później niż w ciągu 12 godzin, od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu awarii

- W celu przekazywania zgłoszeń awaryjnych Wykonawca zapewni całodobowy dyżur oraz  przedstawi Zamawiającemu (SOI) dane kontaktowe do zgłoszeń:

- numer telefonu alarmowego (całodobowy) z możliwością nagrywania zgłoszeń oraz adres  poczty elektronicznej lub rozwiązanie równorzędne;

- numer telefonu kontaktowego osoby bezpośrednio nadzorującej - prowadzającej serwis w celu umożliwienia kontaktu z Zamawiającym (SOI).

- Przyjazdy na wezwanie awaryjne (koszty dojazdu i przeglądu) Wykonawca wlicza do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- W ramach czynności awaryjnych Wykonawca dokona oględzin miejsca wystąpienia awarii, zabezpieczy urządzenia przed ich dalszym uszkodzeniem oraz zapewni 
(w miarę możliwości) ciągłość pracy i funkcjonowanie kotłowni lub urządzeń.

W celu udokumentowania wykonanych czynności Wykonawca powinien sporządzić raport awarii (ew. protokół konieczności) zawierający - opis przyczyny awarii, zakres wykonanych prac wymaganych do przywrócenia pełnej sprawności poszczególnych urządzeń. Dokument ten musi być zatwierdzony przez Kierownika SOI lub osobę przez niego upoważnioną.

- Jeżeli usunięcie awarii nie wymaga wymiany części zamiennych oraz wykonania czynności wykraczających poza zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych Wykonawca usunie przyczynę uszkodzeń/awarii w ramach kosztów usługi.

- Jeżeli usunięcie awarii wykracza poza umowny zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych Wykonawca usługi przedstawia Zamawiającemu (wraz z raportem awaryjnym) ofertę cenową na usunięcie awarii. Oferta powinna zawierać wartość materiałów i części zamiennych, wartość robót dodatkowych (nie objętych niniejszym zamówieniem) oraz przewidywany termin realizacji. Termin dostarczenia oferty Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego – uwzględniając termin konieczny do jej usunięcia.

- Wykonywanie napraw nie objętych przedmiotem zamówienia będzie następowało wyłącznie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego - z zastosowaniem procedur wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Po wykonanej naprawie Wykonawca sporządza protokół naprawy (usunięcia usterki), 
w którym stwierdzi prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

- Wykonawca udziela 12 miesięcy okresu gwarancji na usługi naprawy. Jeżeli producent na wymieniowe części i urządzenia daje dłuższy okres gwarancji to na te części i urządzenia obowiązuje gwarancja producenta jednocześnie Wykonawca zagwarantuje, że wymienione elementy będą całkowicie nowe i bez uszkodzeń..

- W przypadku, gdy wykonanie naprawy będzie niemożliwe lub zdaniem Wykonawcy nieuzasadnione ekonomicznie (np. ze względu na zbyt wysoki koszt naprawy), Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu. pisemnej opinii określającej stan techniczny urządzenia oraz przyczyny braku możliwości wykonania naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udziału w procedurach odbiorowych dot. remontów i napraw urządzeń realizowanych przez innych Wykonawców.

- ODWOŁANIE DO PRZEPISÓW

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i resortowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z prowadzonymi pracami (usługą) i ponosi  pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami i warunkami technicznymi określającym wymagania, jakie powinny być spełnione w zakładach zajmujących się oczyszczaniem ścieków.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy przestrzeganie zasad określonych aktach normatywnych oraz zatrudnienie pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Podczas realizacji usługi mają zastosowanie przepisy:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438)

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 nr 169, poz.1650),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 27 stycznia 1994 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.(Dz.U. nr 21, poz.73),

- rozporządzeniea Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189 z p. zm.)

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. nr 107, poz.1004)

- przepisy Kodeks pracy.

ZAŁĄCZNIKI DO ST:

Załącznik nr 1 - Wykaz –charakterystyka urządzeń oczyszczalni i przepompowni

Załącznik nr 2 - Zakres czynności obsługowych

Załącznik nr 3 - wzór „Książki personelu obsługi/raportów dziennych’

Załącznik nr 4 - Raport serwisowy (wzór)

Załącznik nr 5 - Protokół wykonania usługi

Załącznik nr 1do ST

WYKAZ- CHARAKTERYSTYKA

OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI I PRZEPOMPOWNI

- MECHANICZNO – BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

- OGÓLNE DANE TECHNICZNE:

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Świdwinie - odbiera ścieki bytowo-gospodarcze z terenu jednostki wojskowej – w ilości (średnio) około 11 000 m3 miesięcznie. Ponadto do oczyszczalni dowożone są taborem asenizacyjnym ścieki z pozostałych obiektów jednostki nie objęte systemem kanalizacyjnym.  Udział ścieków dowożonych w ogólnej ilości ścieków wynosi około 10%.

- WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI:

Oczyszczalnia wyposażona jest w następujące instalacje i urządzenia:

  - BLOK OCZYSZCZANIA WSTĘPNEGO:

- KOMORA ROZPRĘŻNA:

- Studnia żelbetonowa o wymiarach 170 x 115 cm z doprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym PE 225 z przepompowni głównej oraz przewodem PE 75 z komory retencyjnej ścieków dowożonych. Odpływ z komory - przewodem PVC 315, grawitacyjnie na kratę.

- KRATA MECHANICZNA:

- Gęsta krata schodkowa EKO-CELKON Puck OZ-A/500/6, półautomatyczna w funkcji czasu i różnicy poziomów ścieków przed i za kratą, zsynchronizowana z praską skratek.

- Hydrauliczna praska skratek typu PH-200

- Kanał otwarty szerokości 50cm z kratą ręczną o prześwicie 10 mm i kącie nachylenia kraty 45o.

- Zastawki kanałowe typu ZS-500N z napędem ręcznym.

- PIASKOWNIK:

- Piaskownik szczelinowy na kanale za kratą przed wejściem do komory czerpnej pompowni IIo. Spadek dna kanału 5%, długość płyty szczelinowej 92cm, zagłębienie komory czerpnej pulpy piaskowej 80cm. Zawiesina mineralna jest usuwana z komory czerpnej piaskownika do pojemnika ociekowego piasku przy pomocy pompy zatapialnej ABS MF 334 D.

- W zagłębieniu posadzki pomieszczenia BLOKU OCZYSZCZANIA OSADU ustawiono pojemniki ociekowe MGB 120.

- PRZEPOMPOWNIA IIo:

- Przepompownię wykonano jako zbiornik prostokątny o pojemności czynnej 32,7 m3.

- Zastosowano trzy pompy zatapialne FLYGT typ CP 3102 MT ze sterowaniem pływakowym z czasowym załączaniem drugiej pompy.

- Dodatkowo wykonano układ obiegowy do okresowego mieszania pojemności komory poprzez sterowanie zasuwami. Układ zasuw umożliwia zasilanie poszczególnych reaktorów.

- PUNKT  ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH:

- Punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym wykonano w postaci zbiornika retencyjnego pojemności roboczej 150 m3 oraz dwóch stanowisk zlewnych wyposażonych w szybkozłączki do podłączenia węża samochodu asenizacyjnego oraz krat ręcznych.

- Do odświeżania i mieszania pojemności zbiornika - strumienice METALCHEM S1-14 Z.

- Odpompowywanie ścieków do komory rozprężnej realizowane jest za pomocą pompy zatapialnej FLYGT DP 3067.MT/481 ze sterowaniem pływakowym.

- Urządzenie transportu bliskiego: Żurawik słupowy obrotowy ręczny- typ ŻPR300 kg.- 1 szt.

  - REAKTOR BIOLOGICZNY LANR II (dwa ciągi technologiczne):

- Reaktor biologiczny wykonano w postaci dwóch niezależnych ciągów technologicznych zasilanych z przepompowni IIo - LANR II L i LANR II P.

- Każdy z ciągów składa się z 6 komór o różnych funkcjach technologicznych:

- Komora defosfatacji KD	 – 6,20 x 5,00 m   	- Vcz = 118m3

- Komora denitryfikacji KDN1	– 7,10 x 5,00 m   	- Vcz = 267m3

- Komora denitryfikacji KDN2	– 7,10 x 5,00 m   	- Vcz = 267m3

- Komora nitryfikacji KN1	– 17,30 x 8,10 m   	  Vcz = 1065m3

- Komora nitryfikacji KN2	– 17,30 x 8,10 m   	  Vcz = 1065m3

- Osadnik wtórny OW 		– 17,30 x 4,00 m   	  Vcz = 132m3

- Komora defosfatacji jest wyposażona w średnio obrotowe mieszadło zatapialne FLYGT SR 4630.410/SF na prowadnicy, do komory wprowadzono recyrkulację wewnętrzną z komory denitryfikacji KDN2 przy pomocy pompy zatapialnej FLYGT CP 3085.182 MT/636 na prowadnicy ze stopą sprzęgającą.

- Komora denitryfikacji KDN1 wyposażona jest w mieszadło zatapialne FLYGT SR 4630.410/SF na prowadnicy, do komory wprowadzono recyrkulację azotanów z komory nitryfikacji KN2 przy zastosowaniu pompy zatapialnej FLYGT CP 3085.182 MT/636 oraz recyrkulację zewnętrzną z osadnika wtórnego OW przy zastosowaniu pompy zatapialnej FLYGT CP 3085.182 MT/636.

- Następnie następuje przepływ grawitacyjny do komory denitryfikacji KDN2 wyposażonej w mieszadło zatapialne FLYGT SR 4630.410/SF. Wszystkie mieszadła pracują w sposób ciągły.

- W komorze nitryfikacji KN1 oraz KN2 znajdują się dyfuzory rurowe Magnum – OTT SYSTEM zasilane z zespołu dmuchaw K 41 R z możliwością wspomagania mieszania mieszadłem zatapialnym FLYGT SR 4630.410/SF na prowadnicy.

- Do komory KN2 doprowadza się ponadto koagulant PIX do chemicznego strącania związków fosforu, dawkowany proporcjonalnie do natężenia przepływu ścieków surowych.

- W celu utrzymania stężenia tlenu w komorach nitryfikacji KN1 i KN2 na żądanym poziomie zespół dmuchaw pracuje w cyklu automatycznym sterowanym falownikiem.

- Po przejściu przez właściwy reaktor biologiczny ścieki spływają grawitacyjnie do osadnika wtórnego ze zgarniaczem łańcuchowym Benzlers BG247/12M-2AA100A4.

- Odprowadzenie ścieków sklarowanych odbywa się poprzez koryta z przelewem pilastym umieszczonym na końcu osadnika. Przelew pilasty jest przesłonięty deflektorem do zatrzymywania części pływających.

- Urządzenia transportu bliskiego:

- żurawiki słupowe obrotowe- typ: ŻPR300 ręczny 300 kg.- 2 szt.

- żurawiki słupowe obrotowe- typ: ŻPR150 ręczny 150 kg.- 6 szt

- wciągarki łańcuchowe ręczne do mieszadeł – 6 szt.

  - KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH:

- Komorę pomiarową wykonano z kręgów betonowych o średnicy 1,2 m. W komorze zastosowano przelew Thomsona oraz sondę pomiarową ultradźwiękową – czujnik poziomu ścieków typu FMU 861.

  - KOMORA ZASUW:

- Komora zasuw została wykonana w postaci żelbetonowej prostokątnej komory o wymiarach 2,00 x 1,50 m. Na rurociągach grawitacyjnych zamontowano elektrozasuwy INTER BEFA z napędem elektrycznym MODACT MO z wyłącznikami momentowymi i krańcowymi.

  - BLOK ODWADNIANIA OSADU:

- Blok odwadniania osadu nadmiernego zlokalizowano w wydzielonym budynku jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym nr 189. W pomieszczeniach budynku usytuowano urządzenia i instalacje technologiczne składające się z następujących elementów:

- Pomieszczenie odwadniania osadu

- pompa osadowa

- panel filtracyjny ścieków oczyszczonych do płukania prasy filtracyjnej

- flokulator

- prasa filtracyjna MONOBELT o wydajności do 85m3/h osadu uwodnionego

- zespół przygotowania i dawkowania polielektrolitu TECHINOX ZPA-400

- zespół transportowy osadu odwodnionego – przenośnik ślimakowy i taśmociąg

- panel sterujący

- magazyn polieletkrolitu, hala dmuchaw, sterownia MCC, węzeł sanitarny

  - ZBIORNIK ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH:

- Zastosowano zbiornik WOBE-HYDRET ZB/1,4 – 1,7 – 5,70 o poj. czynnej 10 m3.

  - WIATA SKŁADOWANIA OSADU:

- Odwodniony osad składowany jest pod zadaszoną wiatą (ob. nr 188) ze szczelną posadzką z odprowadzeniem ewentualnych odcieków do kanalizacji deszczowej oczyszczalni z wprowadzeniem do ciągu oczyszczania ścieków.

- Wiata ma wymiary 9,0 x 18,0 m i wysokość 4,0 m.

- Posiada bezpośrednie wyprowadzenie taśmociągów transportowych osadu odwodnionego.

  - BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY:

Budynek socjalno-techniczny nr 186 zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni. 
W części socjalnej budynku znajduje się natrysk, WC, szatnia czysta i szatnia brudna oraz dyżurka. W części technicznej magazynek podręczny , pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie komputerowego sterowania. Budynek jest ogrzewany. 
Do budynku doprowadzone zostało przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz energia elektryczna do oświetlenia i ogrzewania wnętrza. Budynek spełnia funkcję pomieszczenia dla obsługi oczyszczalni oraz podręcznego magazynu części zamiennych i narzędzi.

- PRZEPOPOWNIA ŚCIEKÓW P1 (nr 1) / ŚWIDWIN

- OGÓLNE DANE  TECHNICZNE:

- Wydatek przepompowni Q = 33 dm3/s

- Wysokość podnoszenia przepompowni H = 5,7 m

Korpus przepompowni ścieków zbudowany jest z betonowych kręgów klasy B45 
o średnicy wewnętrznej 2,5 m i wysokości całkowitej 6,22 m zamykanych pokrywą betonową z włazem lekkim. Teren przepompowni ogrodzony utwardzony kostką betonową typu „Polbruk”.

- WYKAZ URZĄDZEŃ

  - Układ hydrauliczno-mechaniczny składa się z następujących elementów:

- Pompa AMAREX E 80-210/034 UG 210 			- 2 szt.

- Rurociąg ze stali nierdzewnej z armaturą odcinającą i zwrotną

- Zawór zwrotny kulowy Dn 150				- 2 szt.

- Zasuwa odcinająca Dn 150					- 2 szt.

  - Szafa automatyki:

- Sygnalizacja awarii; -Alternacja / równoległa praca pomp; -Zabezpieczenie termiczne silnika

- Układ kontroli faz; -Zabezpieczenie nadprądowe; -Lampki sygnalizacyjne, przyciski sterujące, styczniki i przekaźniki - Przekaźnik termiczny; -Pływakowe czujniki poziomu

  - Żurawiki słupowe obrotowe – typ ŻPR150 ręczny 150 kg.	- 2 szt.

- PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 (nr 2) / ŚWIDWIN

- OGÓLNE DANE  TECHNICZNE:

Korpus przepompowni ścieków zbudowany jest z betonowych kręgów o średnicy wewnętrznej 1,5 m i wysokości całkowitej 5,19 m zamykanych pokrywą ze stali nierdzewnej.

- WYKAZ URZĄDZEŃ

  - Układ hydrauliczno-mechaniczny składa się z następujących elementów:

- Pompa FLYGT CP 3102.180 MT/430	  -2 szt.

- Króciec tłoczny  -1 szt.;  - Pion tłoczny - 2 szt.; - Zasuwa klinowa doziemna - 1 szt.

- Kolektor - 1 szt.; - Wyłączniki pływakowe poziomów z łańcuchem i obciążnikiem

- Zawór zwrotny kulowy - 2 szt.

  - Szafa automatyki:

- Sterownia dla pomp FLYGT z sygnalizacją optyczną i akustyczną.

  - Żurawiki słupowe obrotowe- typ: ŻPR150 ręczny 150 kg.	   	2 szt.

Załącznik nr 2

ZAKRES CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH

- ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH DLA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- Czynności  codzienne

- kontrola oraz bieżące czynności obsługowe i rejestracja informacji ustalonych w instrukcjach obsługi urządzeń;

- bieżąca regulacja i usprawnianie pracy urządzeń - uzależniona od oceny parametrów eksploatacyjnych oczyszczalni (np. obserwacja ilości i jakości osadu, ocena ścieków na dopływie i odpływie);

- kontrola pracy urządzeń reaktora LANR II - różnych w zależności od funkcji wyznaczonych stref: defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji oraz osadnika wtórnego,  kontrola pracy mieszadeł w komorach defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji;

- czyszczenie kraty schodkowej, usuwanie skratek, mycie wodą wodociągową kraty oraz prasy zgniatającej;

- sprawdzenie sedymentującego  osadu czynnego;

- usuwanie kożucha w komorze denitryfikacji;

- kontrola oleju w dmuchawach napowietrzających;

- sprawdzenie działania  pomp recyrkulacyjnych (kontrola wizualna, pomiar poboru prądu itp.);

- sprzątanie  terenu przy komorze krat i dezynfekcja  wapnem z kratek;

- czyszczenie z piasku i innych zanieczyszczeń komory piaskownika;

- sprawdzenie instalacji do dozowania koagulantu PIX;

- obsługa urządzeń bloku odwadniania oraz odwadnianie osadu nadmiernego - czas i ilość odwadniania osadu należy uzależnić od ilości i jakości osadu czynnego;

- nadzorowanie zrzutu ścieków dowożonych z szamb oraz  utrzymanie czystości placu postojowego;

- utrzymanie estetyki i dobrego stanu sanitarnego powierzonych obiektów - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu porządku w obiektach;

- dozór powierzonego mienia;

- reagowanie na sygnalizowane stany awaryjne;

- prowadzenie książki pracy oczyszczalni ścieków w której odnotowuje ilość  odbieranych ścieków oraz wszelkie działania związane z pracą oczyszczalni.

- Czynności  tygodniowe – czynności codzienne oraz:

- okresowe oczyszczanie i przemywanie wodą wodociągową kraty w komorze zlewnej;

- kontrola poziomu koagulantu PIX / preparat Zamawiającego/;

- przegląd studzienek kanalizacyjnych na przekazanym terenie oraz  oczyszczenie  z ewentualnych zanieczyszczeń;

- sprawdzanie stanu oleju w przekładniach motoreduktorów i ewentualne uzupełnienie płynów;

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych instalacji napowietrzającej i  likwidacja  wszystkich luzów;

- szczegółowa kontrola stanu i ogólne utrzymanie czystości na terenie oczyszczalni;

- pielęgnacja terenów zielonych w okresie wiosenno-jesiennym  – w tym koszenie trawników oraz odchwaszczenie nawierzchni.

- Czynności  miesięczne - czynności codzienne i tygodniowe oraz:

- sprawdzenie prawidłowości napięcia pasów dmuchaw K 41 R;

- sprawdzenie napiętości łańcucha od zgarniacza;

- sprawdzenie działania hamulców wciągarek linowych ręcznych;

- przegląd i sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych oraz elementów mocujących i wyciągowych pod kątem bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji – na bieżąco;

- sprawdzenie działania szczelności zaworów przeciążeniowych dmuchaw;

- sprawdzenie filtrów znajdujących się w różnicówce kraty schodkowej - przeczyścić  ciepłą wodą i sprężonym powietrzem

- wywożenie odwodnionego osadu na tereny nierolnicze - po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym;

- sprawdzenie pomp – osadu, poklielektrolitu, oraz pompy PIX.

- Obsługa  sezonowa (zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi oraz DTR urządzeń):

- wymiana  oleju w  dmuchawach;

- wymiana oleju w pompach osadu, polielektrolitu oraz PIX;

- wymiana  oleju i ogólny przegląd stanu technicznego trzech pomp do ścieków w przepompowni 2 stopnia;

- przegląd mieszadeł i pomp recyrkulacyjnych wraz z wymiana oleju;

- konserwacja wszystkich zaworów i zasuw;

- kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych (uzupełnienie ubytków);

- sprawdzenie elektrozasuw w komorze zasuw wraz z ewentualnym dokręceniem śrub mocujących;

- sprawdzenie wszystkich dostępnych mocowań instalacji napowietrzającej;

- przegląd i konserwacja żurawików – co trzy miesiące - w zakresie:

- sprawdzenie stanu spawów i połączeń śrubowych żurawia słupowego - sprawdzenie zamocowania do podstawy oraz odchylenie od pionu;

- sprawdzenie stanu technicznego, lin nośnych, prowadnika i łańcuchów, mechanizmów napędowych, cięgien i mocowań;

- konserwacja zespołów mechanicznych, kół zębatych, hamulców, tarcz bębna i zblocza hakowego - czyszczenie i smarowanie elementów współpracujących.

Uwagi ogólne:

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach obsługi oraz DTR urządzeń, które są dostępne u użytkownika.

- Z wykonywanych czynności raz w miesiącu należy sporządzić protokół - „Raport” 
(wg wzoru) - osobno dla oczyszczalni oraz  każdej przepompowni, który musi być potwierdzony przez osoby personelu technicznego SOI Świdwin.

- Czynności związane z naprawami lub usunięciem powstałych awarii wymagają uprzedniego zgłoszenia do SOI Świdwin oraz potwierdzenia ich wykonania przez wyznaczoną osobę asystującą.

- ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH DLA URZĄDZEN PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW w m. ŚWIDWIN:

- Kontrola serwisowa pracy pompowni  (kontrola pracy pomp, automatyki i napędu sterowania, sprawdzenie stanu zacisków, bezpieczników, okablowania, kontrola oleju w pompach), w tym: wzrokowe i słuchowe stwierdzenie stanu technicznego   – raz w tygodniu.

- Nadzór i kontrola pracy pomp, automatyki i napędu sterowania – na bieżąco.

- Czyszczenie pływakowych sygnalizatorów poziomu – na bieżąco, w miarę potrzeb.

- Sprawdzenie stanu zacisków, bezpieczników, okablowania – na bieżąco.

- Czyszczenie zaworu zwrotnego - raz w miesiącu.

- Czyszczenie dna przepompowni - raz w miesiącu.

- Ogólny przegląd techniczny pomp – raz na pół roku lub po każdym 1000 godzin pracy pomp.

- Kontrola i ewentualna wymiana oleju w pompach – – zgodnie z DTR pompy.

- Utrzymanie w sprawności zasuw oraz raz w tygodniu ich przegląd

- Utrzymanie czystości na terenie przepompowni – na bieżąco.

- Koszenie trawy na terenie przepompowni – na bieżąco (w miarę potrzeb) w okresie wiosenno- jesiennym.

- Odśnieżanie dojść komunikacyjnych na terenie przepompowni – na bieżąco w okresie zimowym.

- Przegląd i sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych oraz elementów mocujących i wyciągowych pod kątem bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji – na bieżąco.

- Przegląd i konserwacja żurawików – co trzy miesiące - w zakresie:

- sprawdzenie stanu spawów i połączeń śrubowych żurawia słupowego - sprawdzenie zamocowania do podstawy oraz odchylenie od pionu;

- sprawdzenie stanu technicznego, lin nośnych, prowadnika i łańcuchów, mechanizmów napędowych, cięgien i mocowań;

- konserwacja zespołów mechanicznych, kół zębatych, hamulców, tarcz bębna i zblocza hakowego - czyszczenie i smarowanie elementów współpracujących,

- Prowadzenie książki pracy pompowni – na bieżąco.

Uwagi ogólne:

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach obsługi oraz DTR urządzeń, które są dostępne u użytkownika.

- Z wykonywanych czynności raz w miesiącu należy sporządzić protokół „Raport” (wg wzoru) - osobno dla każdej przepompowni, który musi być potwierdzony przez osoby personelu technicznego SOI.

- PRZEGLĄDY EKSPLOATACYJNE

W celu prawidłowej bezawaryjnej eksploatacji obiektów i urządzeń oczyszczalni należy prowadzić przeglądy:

- Bieżący - przeprowadzany przez obsługę w wyniku codziennych czynności konserwacyjno-obsługowych; wszelkie usterki i nieprawidłowości powinny być niezwłocznie usuwane by zapobiec ewentualnej awarii.

- Okresowy - przeprowadzany co kwartał, obejmujący wszystkie obiekty i urządzenia.

- Główny - przeprowadzany raz na trzy lata, mający za zadanie określenie zakresu remontów kapitalnych obiektów i urządzeń; urządzenia zakwalifikowane do remontu powinny być naprawiane zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji urządzeń lub ich DTR.

Warunkiem długotrwałości urządzeń oczyszczalni jest dostatecznie wczesne wykrycie, w wyniku przeglądów, drobnych usterek i niedopuszczenie do poważniejszych awarii przez ich usunięcie. Przedłużeniem bezawaryjnej pracy urządzeń jest ich staranna konserwacja zgodna z zaleceniami w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń.

- WYKAZ STANOWISK WYMAGAJĄCYCH OBSŁUGI DWUOSOBOWEJ

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby prace rozruchowe, eksploatacyjne i obsługowe były realizowane  przy zachowaniu zasad, norm oraz wymagań BHP dotyczących pracy wymagającej obsługi dwuosobowej. Zgodnie z instrukcjami i DTR poszczególnych urządzeń, dla prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych wskazuje się stanowiska wymagające uczestnictwa co najmniej dwóch pracowników, przy zachowaniu zasad i norm BHP – są to:

- studnie kanalizacyjne, przepompownie itp. - praca na głębokościach.

- obiekty: punkt zlewny, blok oczyszczania wstępnego - krata, piaskownik, pompownia- praca w kontakcie z oparami,

- reaktor biologiczny;

- blok odwadniania osadu - prasa filtracyjna wraz z urządzeniami; współpracującymi..

Załącznik nr 3 do ST (wzór)

(strona tytułowa)

KSIĄŻKA PRACY PERSONELU OBSŁUGI

NR …/ ……   (kolejny nr/rok)

Wykonawca ………………

Data założenia……………..

Data zakończenia …………

(kolejne strony )

| Raport dzienny z dnia ……………………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmiana | Godzina |  | Imię i nazwisko zmianowego Urządzenia wraz z wyposażeniem w należytym stanie bez uwag/ z zastrzeżeniami podanymi poniżej przyjąłem | Podpis |
|  | przyjęcia zmiany | przekazania zmiany |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| Dane ruchowe/ istotne uwagi: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Stan licznika ścieków oczyszczonych: ……………………………………………………………. Ilość ścieków przyjętych na punkt zlewny: ……………………………………………………….. Uwagi, wnioski i zastrzeżenia oraz zalecenia dozoru i kontroli …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Potwierdzenie dozoru / kontroli Wykonawcy SOI …………………………. …………………………. (data imię i nazwisko – podpis) (data imię i nazwisko – podpis) |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do ST (wzór)

| RAPORT SERWISOWY / AWARYJNY*) Nr ……………….. z dnia ………………………… obsługa, serwis i konserwacja za miesiąc ………………… rok…………….. |  |
| --- | --- |
| (pieczęć firmowa Wykonawcy) | Obiekt ………………………………………………………..…….… Lokalizacja…………………………...……………………………… Miejscowość ……………………………………………..………….. |
| Wykonawca/ upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Imię i nazwisko): 1 …………………………………………… 2 …………………………………………… |  |

Opis wykonywanych czynności konserwacyjnych (zgodnie z zakresem)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Zakres konserwacji-serwisu urządzenia/ czynność serwisowa (awaria- opis przyczyna) | Ocena sprawności (stanu techn.) urządzenia oraz przydatności do dalszej eksploatacji (awaria- zakres prac do wykonania) | Uwagi (awaria- opis podjętych działań ,elementy do naprawy/wymiany) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwagi/wnioski: ……………………………………………………………………….............………………………

………………………………………………………………………..…………….............…………………………..

………………………………………………………………………..…………….............…………………………..

Ilość ścieków  przyjmowanych- w tym dowożonych, ilość osadów nadmiernych oraz osadów na prasie

Potwierdzenie zgodności wykonanych prac tj. obsługi, serwisu i konserwacji zgodnie z umową.

Wykonawca:                                                   Osoba asystująca:                                     Kierownik SOI:

(Upoważniony w/w przedstawiciel Wykonawcy)                                      			                               (Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego)

1…………………………..                             ……………….................                              ……………………………

2…………………………..

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do ST /wzór/

Protokół odbioru wykonanej usługi

(miesięczny)

- Przedmiot usługi: wykonywanie obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

- Lokalizacja: Świdwin

- Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Sekcja Obsługi Infrastruktury Świdwin

- Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Odbioru usługi dokonano w dniu:……………., na podstawie umowy ………………

- Odbioru dokonano w składzie:

- przedstawiciel zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………….

- przedstawiciel wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………..

- Termin realizacji usługi: serwis nr… - mies. ..…   / w okresie od …………do ………...

(podać datę rozpoczęcia i zakończenia czynności serwisowych dotyczących okresu rozliczeniowego)

- Uwagi dotyczące terminu realizacji ………………………………..……………………….

- Zakres wykonanych czynności:

- na podstawie Raportów serwisowych – za mies. ….…- przekazanych do SOI - w ilości …szt.

………………………………………..…………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………...………

/ew. inne czynności  konserwacyjne, przeglądy  i naprawy –zgodnie ze zleconym zakresem opisanym w ST /

- Nazwa i typ konserwowanych urządzeń:

- wg Raportów - zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi ………………………………………………………………………………………………….

- Wykaz napraw koniecznych do przeprowadzenia, wykraczających poza zakres konserwacji/przeglądu (wskazać obiekt/urządzenie oraz raport z odpowiednimi adnotacjami):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykaz sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania (wskazać obiekt/urządzenie oraz raport z odpowiednimi adnotacjami):: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykaz zainstalowanych części zamiennych (można przedstawić w formie załącznika-  wskazać obiekt/urządzenie/raport z adnotacjami) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wyniki prób i pomiarów (jeżeli były prowadzone - wskazać obiekt/urządzenie/raport z adnotacjami)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W czasie odbioru stwierdzono, że:

- Wykonano przedmiot usługi określony w specyfikacji technicznej - dla ….. obiektów / na potwierdzenie  realizacji wykonano  i przekazano w dniu …………………..:

- Raporty serwisowe – za mies. ….…- w ilości … szt.

- ……………………………………………………………..

inne dokumenty - wymienić jakie

- Usługę wykonano / nie wykonano  zgodnie z umową …………………………………………………………………………………………..

- Usterki/Wady/rozbieżności pomiędzy wykonaniem usługi a zapisami umowy ………………………………………………………………………………..……..

- Termin usunięcia usterek/ wad/ rozbieżności wskazany przez zamawiającego: ……………………………………………………………………………….…………

- Pozostałe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…

- Wyszczególnienie załączników do protokołu:

………………………………………………………………………

- Protokół wykonano w 2 egzemplarzach – jeden egzemplarz dla zamawiającego, jeden egzemplarz dla wykonawcy.

Przedstawiciel zamawiającego			             Przedstawiciel wykonawcy

……………………………………                                 …………………………………

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIE 2

Obsługa eksploatacyjna, serwis i konserwacja obiektu i urządzeń przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w m. Mrzeżyno

KOD CPV:   90481000-2   Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

21.BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ul. Połczyńska 32

78-300 ŚWIDWIN

Komórka organizacyjna:

Zespół Zabezpieczenia Mrzeżyno

Sekcja Obsługi Infrastruktury

ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (dalej ST) są warunki realizacji oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia - realizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami dotyczącymi zakresu usługi.

- Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z usługą serwisowo-konserwacyjną obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie przepompowni ścieków na terenie kompleksów wojskowych – rejon Zespół Zabezpieczenia Mrzeżyno.

- Ogólny zakres czynności serwisowych:

- Zapewnienie obsługi serwisowo- konserwacyjnej trzech (3) przepompowni ścieków:

nr 112, nr 120 oraz POiŁ/nr 14 –  zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie opisanego w niniejszej specyfikacji zakresu prac

– tj. czynności tygodniowe, miesięczne i okresowe,

- Zapewnienie całodobowej gotowości serwisu do  usuwania nieprawidłowości noszących znamiona uszkodzeń lub awarii oraz zapobiegania ich skutkom.

- Informacje o lokalizacji usługi.

Urządzenia objęte zamówieniem znajdują się na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania w Zespołu Zabezpieczenia Mrzeżyno.

– adres:  Zespół Zabezpieczenia Mrzeżyno - ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno

- Przedstawiciele Zamawiającego w zakresie technicznego nadzoru i odbioru prac:

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) lub osoba przez niego upoważniona,  tel. 261 564 792/ 261 564 775.

- Organizacja realizacji usługi

    - Warunki ogólne

- Zamawiający wymaga aby prace objęte zakresem usługi były wykonywane zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie i niniejszej ST - z zachowaniem oraz przestrzeganiem przepisów prawa, norm i wytycznych dotyczących zakresu zadania - w tym do wykonywania poleceń osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za prowadzenie usługi konserwacyjnej przepompowni  ścieków (wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi ich wyposażenie) zgodnie z zawartą umową, specyfikacją techniczną,  zestawieniem oraz DTR urządzeń.

- Przedstawiciel zamawiającego (Kierownik SOI) określi zasady pracy związane z zapewnieniem ruchu ciągłego obiektów oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz sprzętu wykonawcy na teren kompleksu.

Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i  dostosowania się do stawianych przez Zamawiającego wymogów.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi stosując się do wymogów  dotyczących pracy na terenach kompleksów wojskowych - w szczególności:

- Zasady porządku i poruszania się po kompleksach wojskowych regulują właściwy Dowódca Jednostek Wojskowych, którzy mogą zażądać od Wykonawcy informacji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa koszar. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych przez Dowódców wymogów.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący stałą obsługę na terenie kompleksów wojskowych otrzymają elektroniczne przepustki osobowe – umożliwiające ewidencję czasu pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do tych danych i wykorzystania ich w celu kontroli prawidłowości realizacji umowy.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący usługę na terenie kompleksów wojskowych muszą zastosować się do porządków i zasad postępowania na terenie tych kompleksów. W szczególności nie mogą spożywać alkoholu lub wykonywać pracy w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku osoby funkcyjne Jednostki Wojskowej mogą nakazać opuszczenie terenu kompleksu przez te osoby.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach Zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwego sprzętu i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizację pracy i nieprzestrzeganie przepisów ppoż. i bhp. Oczywiste zaniedbania upoważniają Zamawiającego do zerwania umowy z winy Wykonawcy i zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach Zamawiającego, w tym z użyciem niewłaściwego sprzętu i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy oraz nieprzestrzeganiem przepisów ppoż. i bhp. Oczywiste zaniedbania upoważniają Zamawiającego do zerwania umowy z winy Wykonawcy i zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy (pod rygorem odpowiedzialności karnej) wszystkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i nie udostępniania ich nikomu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy także wszystkich pracowników/współpracowników oraz ew. podwykonawców biorących udział w realizacji usługi.

    - Warunki wykonywania robót

- Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania powierzonych urządzeń  zgodnie z obowiązującymi normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP 
i  ochrony PPOŻ dla tego rodzaju prac.

- Obiekty wymienione w zamówieniu zostaną przekazane do obsługi przez spisanie protokołu przekazania. Protokół powinien zawierać: specyfikację obiektu, określenie jego faktycznego stanu technicznego, wyszczególnienie urządzeń ruchomych 
i narzędzi przekazanych do użytkowania, spis przekazanej dokumentacji technicznej, warunki korzystania z mediów i elementów infrastruktury oraz wnioski i uwagi stron. Protokół przekazania podpisują wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego (wyznaczone do technicznego nadzoru i odbioru prac) oraz Wykonawca.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny budowli, maszyn i urządzeń w obiektach mu przekazanych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku w obsługiwanych obiektach i wokół nich.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zleconych robót na eksploatowanych obiektach zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi, normach oraz przepisach i warunkach technicznych właściwych dla rodzaju prac.

- Wykonywane czynności nie mogą zakłócać funkcjonowania przekazanych obiektów.

- Zamawiający zapewni nadzorowanie prac przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

- Prace należy wykonywać – w terminach (ustalonych dniach oraz godzinach pracy) uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę sprzętu i osób dokonujących usługi serwisowo-konserwacyjnej. W przypadku wystąpienia zmian Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o korektę lub uzupełnienie do w/w list - w terminach z takim wyliczeniem, aby zapewnić sprawność serwisowanych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikami posiadającymi ważne (aktualne) świadectwa kwalifikacyjne, wydane zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189 z p. zm.) - wg załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia – tj.

- Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt. 2 - urządzenia,  instalacje  i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- pkt. 10 - armatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikiem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne na stanowiskach eksploatacji "E" oraz pracownikiem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne na stanowiskach dozoru "D" 
- z zastrzeżeniem, że pracownik eksploatacji może pełnić równocześnie funkcję pracownika dozoru  (min. 1 osoba posiadająca wymagane świadectwo „E” i „D”).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również do Sekcji Obsługi Infrastruktury 
  dane osób biorących udział w obsłudze wraz z kserokopiami w/w uprawnień.

- Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi, transportu niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych objętych umową zgodnie 
z warunkami zamówienia.

- Koszty dojazdu do przeglądu - w tym przyjazdy na wezwanie awaryjne Wykonawca wlicza  do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności w sposób zapewniający utrzymanie obiektu w należytej czystości i stanie techniczno-eksploatacyjnym.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia urządzeń technicznych nie będących przedmiotem zadania a znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac przed ich zniszczeniem.

- Wszelkie uzgodnienia dot. należytego wykonania robót wymagają formy pisemnej.

- Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od zapisów w niniejszej ST wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu do wykonania robót konserwacyjno-eksploatacyjnych.

    - Zabezpieczenie organizacji prac

- Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz  
  winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wymaganego szkolenia BHP zatrudnionych przez siebie pracowników, w tym szkolenia na stanowiskach pracy.

- W ramach kosztów usługi Wykonawca ma obowiązek zapewnia pracownikom strój  roboczy, ubrania i materiały ochrony osobistej oraz sprzęt ratunkowy i bezpieczeństwa zgodnie z warunkami i rodzajem zleconych prac.

- Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie nadmiernego hałasu, pylenia i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek na własny koszt usunąć ewentualne szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, o ile są zawinione przez wykonawcę.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa - koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

- W trakcie wykonywania usługi Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

  - WYMAGANIA PODSTAWOWE

- Zamawiający wymaga aby prace objęte zakresem usługi były wykonywane zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie i niniejszej ST - z zachowaniem oraz przestrzeganiem przepisów prawa, norm i wytycznych dotyczących zakresu zadania - w tym do wykonywania poleceń osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego

- Wykonawca jest obowiązany udokumentować  prawidłowość wykonania robót i ich zgodność z warunkami technicznymi.

- Wykonawca winien  po zakończeniu  prac uzyskać  potwierdzenie  ich wykonania od     uprawnionego  przedstawiciela Zamawiającego. Kontrola  jakości i prawidłowości   wykonania  robót będzie dokonywana sukcesywnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia sprawność obsługiwanych urządzeń w okresie trwania umowy. Wykonywane czynności nie mogą zakłócać funkcjonowania obiektu.

- Podczas obsługi, serwisu i konserwacji przepompowni ścieków, wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie podstawowe materiały konserwacyjne jak: smary, oleje, łożyska, paski klinowe itp. oraz narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi - zapewniając właściwe warunki bhp i ppoż. osób pracujących.

- Koszty wywozu odpadów i utylizacji ponosi Wykonawca .i  uwzględnia w ofercie wyceny dla poszczególnych części zamówienia.

- Koszty zużycia mediów /energii elektrycznej, wody/ w trakcie obsługi eksploatacyjnej przepompowni  ponosi Zamawiający za wyjątkiem energii elektrycznej i wody  zużytej do celów sanitarno-higienicznych oraz do urządzeń elektrycznych (kosiarek) zużytych przez Wykonawcę.

- Wykaz urządzeń, narzędzi oraz sprzętu -  niezbędnego do należytego wykonania usługi   zostanie określony w protokole zdawczo-odbiorczym przekazania urządzeń do obsługi oraz każdorazowo aktualizowany zgodnie z potrzebami (na wniosek) Wykonawcy

- Usuwanie  powstałych awarii w przepompowniach  ścieków na oddzielne zlecenie - na podstawie osobnego postępowania. Procedura wyboru wykonawcy polega na rozeznaniu rynku i przeglądzie cen potencjalnych dostawców towarów, usług lub robót budowlanych. Zamówienia udziela się wykonawcy, który oferuje najkorzystniejsze warunki realizacji (biorąc pod uwagę wszystkie kryteria zamówienia).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków stanowiących przedmiot umowy do ich pełnej wysokości, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy,

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie usług związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu do wykonania robót eksploatacyjnych (m.in. agregat prądotwórczy, pompy do odwadniania wykopów, spawarka itd.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i związane z tym koszty z tytułu nieprawidłowej konserwacji i eksploatacji przekazanych mu obiektów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz normami branżowymi dla tego rodzaju prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

  - ZAKRES PRAC ORAZ OBOWIĄZKI WYKONAWCY

    - Zakres podstawowych obowiązków

Zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy będzie polegać na:

- obsłudze, bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 
i zasadami prawidłowej eksploatacji oraz utrzymanie obiektów w stanie nie pogorszonym ponad naturalne zużycie;

- usuwanie zatorów powstałych na przepompowniach;

- wykonywaniu we własnym zakresie i na własny koszt bieżących napraw i konserwacji urządzeń, instalacji i obiektów (wg zakresu czynności obsługowych – pkt. 2.2.2);

- przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań (raportów) z pracy przepompowni oraz z prac konserwacyjnych wykonanych zgodnie z zakresem czynności obsługowych;

- zgłaszania Zamawiającemu nieprawidłowości w funkcjonowaniu eksploatowanych 
i konserwowanych urządzeń pisemnie faksem oraz telefonicznie – Wykonawca zapewnieni całodobowy dyżur telefoniczny, celem zgłaszania o zauważonych nieprawidłowościach;

- pełnej współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie informowania 
o zauważonych zagrożeniach środowiska oraz dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu danych niezbędnych do wykonania okresowych sprawozdań 
i zestawień;

- współpracy Wykonawcy z osobami trzecimi realizującymi dla Zamawiającego procesy napraw lub modernizacji obiektów, z zastrzeżeniem, że prowadzone prace nie mogą być przyczyną nieprawidłowej pracy przepompowni ścieków;

- bieżące zgłaszanie i przekazywanie Zamawiającemu informacji o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na działanie przepompowni oraz bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów i mienia wojskowego (np. zanik prądu, zniszczenia naturalne, kradzieże mienia itp.),

- udział w kontrolach, zebraniach, komisjach, przeglądach itp., na telefoniczne wezwanie Zamawiającego, sygnalizowane z jednodniowym wyprzedzeniem,

- udział Wykonawcy i jego pracowników dozoru (na wniosek Zamawiającego) 
w procedurach odbiorowych remontów i napraw związanych z obiektem - realizowanych przez innych Wykonawców lub pracowników Zamawiającego

    - Zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych przepompowni

- kontrola serwisowa pracy pompowni  (kontrola pracy pomp, automatyki i napędu sterowania, sprawdzenie stanu zacisków, bezpieczników, okablowania, kontrola oleju w pompach), w tym: wzrokowe i słuchowe stwierdzenie stanu technicznego   – min. 2 razy w miesiącu,

- kontrola i regulacja szczelin czołowych pomp – min. 2 razy w miesiącu,

- kontrola i ewentualna wymiana oleju w pompach (olej silnikowy SAE10 W30 lub SUPEROL CB/SC15W/40 „ALANDA”) – zgodnie z DTR pompy,

- utrzymanie w sprawności zasuw – na bieżąco,

- czyszczenie pływakowych sygnalizatorów poziomu - na bieżąco w miarę potrzeb,

- czyszczenie zaworu zwrotnego – min. raz w miesiącu,

- czyszczenie dna przepompowni – min. raz w miesiącu,

- przegląd techniczny pomp - raz na pół roku lub po każdorazowym przepracowaniu1000 godzin pracy pomp.

- przegląd i sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych oraz elementów mocujących i wyciągowych pod kątem bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji – na bieżąco.

- przegląd i konserwacja żurawików – min. co trzy miesiące - w zakresie:

- sprawdzenie stanu spawów i połączeń śrubowych żurawia słupowego - sprawdzenie zamocowania do podstawy oraz odchylenie od pionu;

- sprawdzenie stanu technicznego, lin nośnych, prowadnika i łańcuchów, mechanizmów napędowych, cięgien i mocowań;

- konserwacja zespołów mechanicznych, kół zębatych, hamulców, tarcz bębna i zblocza hakowego - czyszczenie i smarowanie elementów współpracujących.

- utrzymanie czystości na terenie przepompowni – na bieżąco.

- koszenie trawy na terenie przepompowni w okresie wiosenno- jesiennym – na bieżąco (w miarę potrzeb).

- odśnieżanie dojść komunikacyjnych na terenie przepompowni.

- prowadzenie książki pracy pompowni oraz dokumentacji realizacji usługi – na bieżąco.

Uwagi – związane z kontrolą i odbiorem w/w prac:

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania SOI (na każdym etapie realizacji usługi) o istotnych - ważnych pracach związanych z przedmiotem usługi, obowiązkowo- związanych z  koniecznością udziału w nich pracowników SOI.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w ST, odpowiednich normach, instrukcjach obsług, DTR urządzeń zapewniając fachowy nadzór techniczny.

- Z wykonywanych czynności raz w miesiącu należy sporządzić protokół - „Raport” 
(wg wzoru) - osobno dla oczyszczalni oraz  każdej przepompowni, który musi być potwierdzony przez osoby personelu technicznego SOI Świdwin.

- Czynności związane z naprawami lub usunięciem powstałych awarii wymagają uprzedniego zgłoszenia do SOI Świdwin oraz potwierdzenia ich wykonania przez wyznaczoną osobę asystującą personelu technicznego SOI.

- DOKUMENTOWANIE REALIZACJI USŁUGI

- Protokół wykonania usługi jest to dokument potwierdzający wykonanie i odbiór usługi w danym rejonie , który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. Protokół wykonania usługi  należy wykonać na podstawie zatwierdzonych przez SOI Raportów serwisowych.

- Raport serwisowy (wg wzoru) jest to dokument sporządzony przez Wykonawcę, potwierdzający wykonanie usługi w danej lokalizacji, stwierdzający stan techniczny urządzeń wraz z orzeczeniem technicznym. Komplet raportów zatwierdzonych przez min. dwie osoby upoważnione przez Zamawiającego (osobę asystującą i  Kierownika SOI) będzie stanowić podstawę do wypełnienia protokołu wykonania usługi.

- Dziennik konserwacji (obsługi) - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika - zawierającego wpisy wszystkich czynności serwisowo-konserwacyjnych wykonanych podczas przeglądów. Formę i sposób prowadzenia dziennika Wykonawca powinien uzgodnić z SOI.

- Dokonane naprawy awaryjne w ramach usługi Wykonawca dokumentuje w formie raportów serwisowych jako załączniki do dokumentacji odbiorowej. Po wykonaniu naprawy raport (protokół) naprawy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia osobie nadzorującej realizację usługi.

- Dokumentacja prowadzona przez Wykonawcę w trakcie realizacji powinna być zgodna z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji (uzupełnienia) sposobu dokumentowania realizacji usługi. Każda modyfikacja powinna być uzgodniona pisemnie przez obie strony umowy.

- MATERIAŁY.

- Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych powinny być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

- W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na usunięcie usterki musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowe  składowane w miejscu  były zabezpieczone przed uszkodzeniami.

- Wykonawca w ramach otrzymywanego wynagrodzenia wynikającego z umowy zabezpieczy materiały niezbędne do wykonania konserwacji, takie jak: krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, kleje, uszczelki, smary i oleje, sitka, paski, szczeliwo, bezpieczniki.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały i urządzenia tymczasowe do zabezpieczenia ciągłości pracy w przypadku wystąpienia awarii.

- Wykonawca na własny koszt zabezpieczy ubiór roboczy i ochronny oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do materiałów wykorzystanych w trakcie eksploatacji urządzeń atesty producenta, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności (certyfikat zgodności) 
z właściwą normą lub aprobatą techniczną, a także świadectwa pochodzenia.

- Każdy rodzaj prac wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

- SPRZĘT.

- Usługa serwisowo-konserwacyjna powinna być wykonywana przy użyciu sprzętu własnego Wykonawcy. Rodzaje sprzętu używanego do usługi pozostawia się do uznania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić (w uzgodnieniu z SOI) i posiadać (do wglądu) aktualny wykaz sprzętu, który zamierza pozostawić na terenie obsługiwanych obiektów. Formę i sposób przekazywania wykazu Wykonawca uzgodni z osobami wyznaczonymi do technicznego nadzoru i odbioru prac (SOI).

- Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prac i środowisko.

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót  nie zostaną  przez Zamawiającego dopuszczone do wykonywania usługi.

- TRANSPORT.

- Środki  transportu – powszechnie stosowane  przy wykonywaniu usługi będącej  przedmiotem  zamówienia. Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi dla ustalonego o rodzaju prac oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy.

- Wszelkie koszty transportu włącznie z dojazdami do przeglądu oraz na wezwania awaryjne Wykonawca wlicza do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

- Transport sprzętu, części lub materiałów - wwóz lub wywóz materiałów na/z teren jednostki powinien odbywać się po uzgodnieniu i otrzymaniu zgody od SOI. Koszty transportu, dojazdu do przeglądu do realizacji usługi - w tym przyjazdy na wezwanie awaryjne Wykonawca wlicza  do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- KONTROLA JAKOŚCI  USŁUGI.

- Wykonawca zapewnia nadzór prac i kierowanie robotami - przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za własną pełną kontrolę i nadzór realizowanych prac i materiałów wpływających na jakość realizowanej usługi.

- Wykonawca jest zobowiązany udokumentować  prawidłowość wykonania robót i ich zgodność z przepisami prawa  i warunkami technicznymi na każdym etapie usługi.

- Zamawiający ma prawo kontrolować sposób wykonania oraz jakość wykonywanych usług w każdym terminie i o każdej porze. Systematyczna (cykliczna) kontrola 
z prowadzonej obsługi codziennej oraz konserwacji przepompowni przeprowadzana  będzie osoby upoważnione przez Zamawiającego (SOI).

- Podczas przekazania – przejęcia obiektów związanych z usługą Wykonawca powinien uzgodnić z Kierownikiem SOI zasady postępowania i realizacji czynności kontrolnych.

- Czynności konserwacyjne i serwisowe oraz orzeczenia o sprawności urządzeń muszą być odnotowywane w książce obsługi oraz w protokole (raporcie) z przeprowadzonej konserwacji.

- ODBIÓR  USŁUGI.

- Dokumentacją odbioru usługi będzie miesięczny Protokół wykonania usługi (który będzie stanowić załącznik do faktury) wykonany na podstawie kompletu - Raportów serwisowych potwierdzających wykonanie zakresu prac usługi dla każdej lokalizacji.

- Dokumentacja odbioru usługi powinna być potwierdzona przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego do technicznego nadzoru i odbioru prac (SOI).

- Wszystkie dokumenty powinny być czytelnie wypełnione, opatrzone datą i pieczęcią firmową oraz czytelnie podpisane lub opatrzone imienną pieczęcią z podpisem.

- Dokonane naprawy wykonawca dokumentuje w formie załączników do dokumentacji odbioru usługi. Załączniki do raportów powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

- SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o wystąpieniu nieprawidłowości noszących znamiona uszkodzenia, awarii na obsługiwanych obiektach.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej dyspozycyjności oraz niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii i podjęcia niezwłocznych działań ograniczających i usuwających jej skutki – nie później niż w ciągu 12 godzin - od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu awarii.

- Wykonawca usługi, po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, powinien przybyć na jej miejsce w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia.

Gotowość serwisu do usuwania awarii i zapobiegania ich skutkom – całodobowa.

- Wykonawca zapewni całodobowy dyżur telefoniczny i przedstawi zamawiającemu:

telefon alarmowy (nr całodobowy) osoby bezpośrednio prowadzącej serwis w celu umożliwienia kontaktu z Zamawiającym

- Po przeprowadzeniu oględzin, sporządzony zostaje protokół awarii, opisujący przyczyny awarii oraz określający zakres i szacunkowy koszt prac wymaganych do przywrócenia pełnej sprawności urządzeń. Dokument ten musi być zatwierdzony przez Kierownika SOI lub osobę przez niego upoważnioną.

- Jeżeli usunięcie awarii nie wymaga wymiany części zamiennych oraz wykonania czynności wykraczających poza określony zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych Wykonawca usunie przyczynę uszkodzeń/awarii w ramach kosztów usługi.

- Jeżeli usunięcie awarii wykracza poza umowny zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych Wykonawca usługi przedstawia Zamawiającemu swoją ofertę na usunięcie awarii. Oferta powinna zawierać wartość materiałów i części zamiennych, wartość robót dodatkowych (nie objętych niniejszym zamówieniem) oraz przewidywany termin realizacji. Termin dostarczenia oferty Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego – uwzględniając termin konieczny do jej usunięcia.

- Usunięcie awarii Zamawiający może zlecić również innemu Wykonawcy na podstawie osobnego postępowania Procedura wyboru wykonawcy polega na rozeznaniu rynku i porównaniu ofert potencjalnych dostawców towarów, usług lub robót budowlanych. Zamówienia udziela się wykonawcy, który oferuje najkorzystniejsze warunki realizacji (biorąc pod uwagę wszystkie kryteria zamówienia).

- Wykonawca zobowiązuje się do udziału w procedurach odbiorowych dot. remontów 
i napraw urządzeń realizowanych przez innych Wykonawców.

- W przypadku, gdy wykonanie naprawy będzie niemożliwe lub zdaniem Wykonawcy nieuzasadnione ekonomicznie (np. ze względu na zbyt wysoki koszt naprawy), Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu. pisemnej opinii określającej stan techniczny urządzenia oraz przyczyny braku możliwości wykonania naprawy.

- PRZEPISY

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i resortowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z prowadzonymi pracami (z usługą) i ponosi  pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami i warunkami technicznymi. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności przestrzeganie zasad określonych aktach normatywnych oraz zatrudnienie pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń przepompowni

Załącznik nr 2 - Zakres czynności obsługowych

Załącznik nr 3 – Raport (wzór)

Załącznik nr 4 – Protokół wykonania usługi

Załącznik nr 1

WYKAZ URZĄDZEŃ PRZEPOMPOWNI

- PRZEPOPOWNIA ŚCIEKÓW  nr 112 / MRZEŻYNO

- OGÓLNE DANE  TECHNICZNE:

Przepompownia zbiornikowa typ PM-2-92 z kompletnym wyposażeniem.

Producent: METACHEM WARSZAWA

Zbiornik wykonany z blachy stalowej ST3S zabezpieczony antykorozyjnie.

Rok budowy 1999 r.

- WYKAZ URZĄDZEŃ

  - pompy zatapialne do ścieków komunalnych i przemysłowych 
– typ MS 3-92 - 2-szt.:

- wydajność nomin. 14l/S

- wysokość podnoszenia nomin. 23 m

- dopuszczalna wielkość zanieczyszczeń (przelot pomp) 80 mm

- moc silnika 9,5 KW

- masa własna pompy 62 kg

  - żurawik słupowy obrotowy z napędem własnym typu ŻPR-300  - prod. „PROMA” s.c  Poznań – do wyciągania pomp.

  - szafa automatyki – sterująca pracą przepompowni wyposażona w niezbędne urządzenia elektryczne - liczniki pracy pomp oraz system alarmowy usterek pracy przepompowni.

- PRZEPOPOWNIA ŚCIEKÓW  nr 120 / MRZEŻYNO

- OGÓLNE DANE  TECHNICZNE:

Przepompownia zbiornikowa - typ AQUA-D-150/30-271PUR AQUA- D-150/30-271 PUR AQUA SYSTEM.

Zbiornik żelbetowy z płyty typu lekkiego – 1 kpl, zabezpieczony włazem antykorozyjnym.

Rok budowy 2012 r.

- WYKAZ URZĄDZEŃ

  - pompy zatapialne ze stopami sprzęgającymi typ: ABS XSP80C-151E – 2 szt.

  - armatura (zawory zwrotne, zasuwa odcinająca) – 2 kpl.

  - sonda hydrostatyczna EX – 1 szt.

  - automatyka pracy 2 pomp – 1 kpl.

- PRZEPOPOWNIA ŚCIEKÓW  nr  POiŁ nr 14

- OGÓLNE DANE  TECHNICZNE:

Przepompownia zbiornikowa – typ P120,  producent: WOBER_HYDRET, rok prod. 2016 r.

- WYKAZ URZĄDZEŃ

  - pompy zatapialne „EBRA” typ DWVOX 150M   – 2 szt.

  - szafa zasilająco-sterownicza – wyposażona w urządzenia  pozwalające na pracę trybie ręcznym i automatycznym

  - armatura

Załącznik nr 2

ZAKRES CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH

- ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH DLA URZĄDZEN PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW w k. MRZEŻYNO:

- Kontrola serwisowa pracy pompowni  (kontrola pracy pomp, automatyki i napędu sterowania, sprawdzenie stanu zacisków, bezpieczników, okablowania, kontrola oleju w pompach), w tym: wzrokowe i słuchowe stwierdzenie stanu technicznego   – 2 razy w miesiącu.

- Kontrola i regulacja szczelin czołowych pomp - 2 razy w miesiącu.

- Kontrola i ewentualna wymiana oleju w pompach (olej silnikowy SAE10 W30 lub SUPEROL CB/SC15W/40 „ALANDA”) – zgodnie z DTR pompy.

- Utrzymanie w sprawności zasuw – na bieżąco.

- Czyszczenie pływakowych sygnalizatorów poziomu – na bieżąco, w miarę potrzeb.

- Czyszczenie zaworu zwrotnego – raz w miesiącu.

- Czyszczenie dna przepompowni – raz w miesiącu.

- Ogólny przegląd techniczny pomp – raz na pół roku lub po każdym 1000 godzin pracy pomp.

- Przegląd i sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych oraz elementów mocujących i wyciągowych pod kątem bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji – na bieżąco.

- Przegląd i konserwacja żurawików – co trzy miesiące - w zakresie:

- sprawdzenie stanu technicznego, lin nośnych, prowadnika i łańcuchów, mechanizmów napędowych, cięgien i mocowań;

- konserwacja zespołów mechanicznych, kół zębatych, hamulców, tarcz bębna i zblocza hakowego - czyszczenie i smarowanie elementów współpracujących,

- Utrzymanie czystości na terenie przepompowni – na bieżąco.

- Koszenie trawy na terenie przepompowni – na bieżąco (w miarę potrzeb) w okresie wiosenno- jesiennym.

- Odśnieżanie dojść komunikacyjnych na terenie przepompowni – na bieżąco w okresie zimowym.

- Prowadzenie książki pracy pompowni – na bieżąco.

Uwagi ogólne:

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach obsługi oraz DTR urządzeń, które są dostępne u użytkownika.

- Z wykonywanych czynności raz w miesiącu należy sporządzić protokół „Raport” (wg wzoru) - osobno dla każdej przepompowni, który musi być potwierdzony przez osoby personelu technicznego Zespołu Zabezpieczenia Mrzeżyno.

Załącznik nr 3 do ST (wzór)

| RAPORT SERWISOWY / AWARYJNY*) Nr ……………….. z dnia ………………………… obsługa, serwis i konserwacja za miesiąc ………………… rok…………….. |  |
| --- | --- |
| (pieczęć firmowa Wykonawcy) | Obiekt ………………………………………………………..…….… Lokalizacja…………………………...……………………………… Miejscowość ……………………………………………..………….. |
| Wykonawca/ upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Imię i nazwisko): 1 …………………………………………… 2 …………………………………………… |  |

Opis wykonywanych czynności konserwacyjnych (zgodnie z zakresem)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Zakres konserwacji-serwisu urządzenia/ czynność serwisowa [awaria- opis przyczyna] | Ocena sprawności (stanu techn.) urządzenia oraz przydatności do dalszej eksploatacji [awaria- zakres prac do wykonania} | Uwagi [awaria- opis podjętych działań ,elementy do naprawy/wymiany] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwagi/wnioski: ……………………………………………………………………….............………………………

………………………………………………………………………..…………….............…………………………..

………………………………………………………………………..…………….............…………………………..

Potwierdzenie zgodności wykonanych prac tj. obsługi, serwisu i konserwacji zgodnie z umową.

Wykonawca:                                                   Osoba asystująca:                                     Kierownik SOI:

(Upoważniony w/w przedstawiciel Wykonawcy)                                      			                               (Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego)

1…………………………..                             ……………….................                              ……………………………

2…………………………..

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do ST /wzór/

Protokół odbioru wykonanej usługi

(miesięczny)

- Przedmiot usługi: wykonywanie obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w m. Mrzeżyno

- Lokalizacja: Mrzeżyno

- Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Sekcja Obsługi Infrastruktury Mrzeżyno

- Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Odbioru usługi dokonano w dniu:……………., na podstawie umowy ………………

- Odbioru dokonano w składzie:

- przedstawiciel zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………….

- przedstawiciel wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………..

- Termin realizacji usługi: serwis nr… - mies. ..…   / w okresie od …………do ………...

(podać datę rozpoczęcia i zakończenia czynności serwisowych dotyczących okresu rozliczeniowego)

- Uwagi dotyczące terminu realizacji ………………………………..……………………….

- Zakres wykonanych czynności:

- na podstawie Raportów serwisowych – za mies. ….…- przekazanych do SOI - w ilości …szt.

………………………………………..…………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………...………

/ew. inne czynności  konserwacyjne, przeglądy  i naprawy –zgodnie ze zleconym zakresem opisanym w ST /

- Nazwa i typ konserwowanych urządzeń:

- wg Raportów - zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi ………………………………………………………………………………………………….

- Wykaz napraw koniecznych do przeprowadzenia, wykraczających poza zakres konserwacji/przeglądu (wskazać obiekt/urządzenie oraz raport z odpowiednimi adnotacjami):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykaz sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania (wskazać obiekt/urządzenie oraz raport z odpowiednimi adnotacjami):: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykaz zainstalowanych części zamiennych (można przedstawić w formie załącznika-  wskazać obiekt/urządzenie/raport z adnotacjami) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wyniki prób i pomiarów (jeżeli były prowadzone - wskazać obiekt/urządzenie/raport z adnotacjami)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W czasie odbioru stwierdzono, że:

- Wykonano przedmiot usługi określony w specyfikacji technicznej - dla ….. obiektów / na potwierdzenie  realizacji wykonano  i przekazano w dniu …………………..:

- Raporty serwisowe – za mies. ….…- w ilości … szt.

- ……………………………………………………………..

inne dokumenty - wymienić jakie

- Usługę wykonano / nie wykonano  zgodnie z umową …………………………………………………………………………………………..

- Usterki/Wady/rozbieżności pomiędzy wykonaniem usługi a zapisami umowy ………………………………………………………………………………..……..

- Termin usunięcia usterek/ wad/ rozbieżności wskazany przez zamawiającego: ……………………………………………………………………………….…………

- Pozostałe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…

- Wyszczególnienie załączników do protokołu:

………………………………………………………………………

- Protokół wykonano w 2 egzemplarzach – jeden egzemplarz dla zamawiającego, jeden egzemplarz dla wykonawcy.

Przedstawiciel zamawiającego			             Przedstawiciel wykonawcy

……………………………………                                 …………………………………

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIE 3

Obsługa eksploatacyjna, serwis i konserwacja urządzeń przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego 
w m. Pruszcz Gryficki

KOD CPV:   90481000-2   Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

21.BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ul. Połczyńska 32

78-300 ŚWIDWIN

Komórka organizacyjna:

Zespół Zabezpieczenia Trzebiatów

Sekcja Obsługi Infrastruktury

ul. Zagórska 21 , 72-320 Trzebiatów

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (dalej ST) są warunki realizacji oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia - realizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami dotyczącymi zakresu usługi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z usługą serwisowo-konserwacyjną urządzeń stanowiących wyposażenie pompowni ścieków zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego Pruszcz Gryficki 72-304 Brojce - rejon Zespołu Zabezpieczenia Trzebiatów.

- Zakres czynności serwisowych:

- Zapewnienie obsługi serwisowo- konserwacyjnej urządzeń pompowni ścieków sanitarnych oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie opisanego w niniejszej specyfikacji zakresu prac  – tj. czynności tygodniowe, miesięczne i okresowe,

- Zapewnienie całodobowej gotowości serwisu do  usuwania nieprawidłowości noszących znamiona uszkodzeń lub awarii oraz zapobiegania ich skutkom.

- Informacje o lokalizacji usługi.

Urządzenia objęte zamówieniem znajdują się na terenach kompleksu wojskowego 
w rejonie działania w Zespołu Zabezpieczenia Trzebiatów

– adres:  Zespół Zabezpieczenia Trzebiatów - ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów               Urządzenie objęte zamówieniem znajduję się na terenie kompleksu wojskowego

- adres: Pruszcz, 72-304 Brojce

- Przedstawiciele Zamawiającego w zakresie technicznego nadzoru i odbioru prac:

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) lub osoba przez niego upoważniona,

tel. 261 564 792/ 261 564 775.

- Organizacja realizacji usługi

    - Ogólne wymagania i warunki realizacji usługi na terenach wojskowych

- Zamawiający wymaga aby prace objęte zakresem usługi były wykonywane zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie i niniejszej ST - z zachowaniem oraz przestrzeganiem przepisów prawa, norm i wytycznych dotyczących zakresu zadania - w tym do wykonywania poleceń osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za prowadzenie usługi konserwacyjnej przepompowni  ścieków (wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi ich wyposażenie) zgodnie z zawartą umową, specyfikacją techniczną,  zestawieniem oraz DTR urządzeń.

- Przedstawiciel zamawiającego (Kierownik SOI) określi zasady pracy związane z zapewnieniem ruchu ciągłego obiektów oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz sprzętu wykonawcy na teren kompleksu.

Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i  dostosowania się do stawianych przez Zamawiającego wymogów.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi stosując się do n/w wymogów  dotyczących pracy na terenach zamkniętych /kompleksów wojskowych

- Zasady porządku i poruszania się po kompleksach wojskowych reguluje właściwy Dowódca Jednostki Wojskowej oraz służby ochrony JW, którzy mogą zażądać od Wykonawcy informacji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa obiektów wojskowych. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych przez Dowódców wymogów.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący obsługę na terenie kompleksów wojskowych otrzymują przepustki osobowe upoważniające do wstępu na ich teren.  Wykonawcy muszą zastosować się do porządków i zasad postępowania na terenie tych kompleksów. W szczególności nie mogą spożywać alkoholu lub wykonywać pracy w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku osoby funkcyjne Jednostki Wojskowej mogą nakazać opuszczenie terenu kompleksu przez te osoby.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz ochronę mienia z tytułu prowadzonych czynności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach Zamawiającego, w tym z użyciem niewłaściwego sprzętu i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy oraz nieprzestrzeganiem przepisów ppoż. i bhp. Oczywiste zaniedbania upoważniają Zamawiającego do zerwania umowy z winy Wykonawcy i zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków stanowiących przedmiot umowy do ich pełnej wysokości, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy,

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy (pod rygorem odpowiedzialności karnej) wszelkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz do nieudostępniania ich innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy także wszystkich pracowników/współpracowników oraz ew. podwykonawców biorących udział w realizacji usługi.

    - Warunki wykonywania robót

- Obiekty-urządzenia objęte usługą zostaną wskazane pracownikom Wykonawcy przy pierwszym serwisie i potwierdzone przez spisanie protokołu/notatki przekazania urządzeń do obsługi. Dokument powinien zawierać ogólną specyfikację obiektu (np. opis faktycznego stanu technicznego, wyszczególnienie urządzeń itp.) zalecenia związane z warunkami korzystania z elementów infrastruktury oraz wnioski i uwagi stron. Protokół przekazania podpisują wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego (wyznaczone do technicznego nadzoru i odbioru prac) oraz Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania powierzonych urządzeń  zgodnie z obowiązującymi normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót - pod własnym nadzorem technicznym - z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP 
i  ochrony PPOŻ dla tego rodzaju prac. Zamawiający zapewni nadzorowanie prac przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie fachowe i merytoryczne.

- Prace należy wykonywać – w ustalonych terminach (dniach oraz godzinach pracy) uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego oraz Użytkownikiem KW.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę sprzętu i osób dokonujących usługi serwisowo-konserwacyjnej. W przypadku wystąpienia zmian Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o korektę lub uzupełnienie do w/w list - w terminach z takim wyliczeniem, aby zapewnić sprawność serwisowanych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikami posiadającymi ważne (aktualne) świadectwa kwalifikacyjne (wydane zgodnie rozporządzeniami w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - tj. Rozporządzenie Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. (Dz. U.2022.1392 oraz Dz. z p.zm.)

- wg załącznika Nr 1 do rozporządzenia:

- Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt. 2 - urządzenia,  instalacje  i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- pkt. 10 - armatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikiem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne na stanowiskach eksploatacji "E" oraz pracownikiem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne na stanowiskach dozoru "D" - z zastrzeżeniem, że pracownik eksploatacji może pełnić równocześnie funkcję pracownika dozoru  (min. 1 osoba posiadająca wymagane świadectwo „E” i „D”).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również do Sekcji Obsługi Infrastruktury dane osób biorących udział w obsłudze wraz z kserokopiami w/w uprawnień.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zleconych robót na eksploatowanych obiektach zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi, normach oraz przepisach i warunkach technicznych właściwych dla rodzaju prac. Wykonawca w trakcie realizacji usługi odpowiada za stan techniczny powierzonych budowli, maszyn i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności w sposób zapewniający utrzymanie obiektu w należytej czystości i stanie techniczno-eksploatacyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku w obsługiwanych obiektach oraz w obrębie terenu prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót oraz ich realizacji w sposób nie powodujący zakłócenia funkcjonowania obiektów wojskowych. Zamawiający wskaże Wykonawcy wymogi 
i warunki organizacyjne prac związane z zabezpieczeniem urządzeń technicznych nie będących przedmiotem zadania a znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca w kosztach usługi zapewnia całość robocizny, sprzętu, narzędzi, transportu niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych objętych umową zgodnie z warunkami zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu do wykonania robót konserwacyjno-eksploatacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłoszenia i uzgodnienia z SOI wykazu urządzeń, narzędzi oraz sprzętu jaki zamierza wnieść na teren zamknięty w celu wykonania usługi.

- Koszty dojazdu do przeglądu - w tym przyjazdy na wezwanie awaryjne Wykonawca wlicza  do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- Wszelkie uzgodnienia dot. należytego wykonania robót wymagają formy pisemnej.  Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od zapisów w niniejszej ST wymaga akceptacji Zamawiającego.

    - Wymagania w zakresie zabezpieczenia prac

- Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, ochrony pożarowej i ochrony środowiska oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wymaganego szkolenia BHP zatrudnionych przez siebie pracowników, w tym szkolenia na stanowiskach pracy.

- W ramach kosztów usługi Wykonawca ma obowiązek zapewnia pracownikom strój  roboczy, ubrania i materiały ochrony osobistej, sprzęt ratunkowy oraz bezpieczeństwa pracy - zgodnie z warunkami i rodzajem zleconych prac.

- Narzędzia i sprzęt wykorzystywany przez pracowników muszą być sprawne technicznie i zapewniać odpowiednie możliwości wykonawcze. Pracownicy powinni być wyposażenie w następujące elementy ochrony osobistej:

- Prace wymagające specjalistycznych uprawnień takich jak: elektryczne, spawalnicze, dźwigowe itp., muszą być bezwzględnie wykonywane przez osoby posiadające aktualne uprawnienia.

- Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie nadmiernego hałasu, pylenia i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek na własny koszt usunąć ewentualne szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, o ile są zawinione przez wykonawcę.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wymagania podstawowe

- Zamawiający wymaga aby prace objęte zakresem usługi były wykonywane zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie i niniejszej ST - z zachowaniem oraz przestrzeganiem przepisów prawa, norm i wytycznych dotyczących zakresu zadania - w tym do wykonywania poleceń osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany udokumentować prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z warunkami technicznymi.  Po zakończeniu  prac Wykonawca winien  uzyskać  potwierdzenie  ich wykonania od przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia sprawność obsługiwanych urządzeń w okresie trwania umowy. Wykonywane czynności nie mogą zakłócać funkcjonowania obiektu.

- Podczas obsługi, serwisu i konserwacji przepompowni ścieków, wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie podstawowe materiały konserwacyjne jak: smary, oleje, łożyska, paski klinowe itp. oraz narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi - zapewniając właściwe warunki bhp i ppoż. osób pracujących.

- Koszty wywozu odpadów i utylizacji ponosi Wykonawca .i  uwzględnia w ofercie wyceny dla poszczególnych części zamówienia.

- Koszty zużycia mediów /energii elektrycznej, wody/ do celów technologicznych w trakcie obsługi eksploatacyjnej przepompowni ponosi Zamawiający - za wyjątkiem energii elektrycznej i wody zużytej do celów sanitarno-higienicznych oraz do urządzeń elektrycznych użytych przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie usług związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego sprzętu do wykonania robót eksploatacyjnych (m.in. agregat prądotwórczy, pompy do odwadniania wykopów, spawarka itd.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i związane z tym koszty z tytułu nieprawidłowej konserwacji i eksploatacji przekazanych mu obiektów i urządzeń.

  - Zakres prac

    - Zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy

Zakres podstawowych obowiązków:

- cykliczna obsługa eksploatacyjna serwisowo-konserwacyjna urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji;

- utrzymanie obiektów w stanie nie pogorszonym ponad naturalne zużycie;

- wykonywanie w kosztach usługi bieżących napraw i konserwacji urządzeń i instalacji powierzonych do obsługi obiektów -wg zakresu czynności obsługowych;

- usuwanie zatorów powstałych na przepompowniach;

- przygotowywanie oraz przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonanych prac konserwacyjnych- zgodnie z zakresem obsługowym oraz przekazywanie  niezbędnych danych i zestawień do okresowych sprawozdań;

- zgłaszanie do SOI o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu powierzonych (eksploatowanych i konserwowanych) urządzeń oraz natychmiastowe informowanie o wszelkich zauważonych ryzykach i zagrożeniach bezpieczeństwa środowiska, bhp oraz pożarowego; – pisemnie oraz telefonicznie.

Wykonawca w kosztach usługi zapewnieni całodobowy dyżur telefoniczny, celem zgłaszania o zauważonych nieprawidłowościach;

- zgłaszanie i przekazywanie Zamawiającemu (SOI) informacji o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na działanie przepompowni oraz bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów i mienia wojskowego - np. zanik prądu, zniszczenia naturalne, kradzieże mienia itp.

- udział Wykonawcy w doraźnych inspekcjach, kontrolach, zebraniach, komisjach, przeglądach itp. - na wniosek Zamawiającego -po telefonicznym zgłoszeniu sygnalizowanym z jednodniowym wyprzedzeniem,

- współpraca Wykonawcy z osobami trzecimi realizującymi dla Zamawiającego procesy napraw lub modernizacji obsługiwanych obiektów oraz udział Wykonawcy jego pracowników dozoru (na wniosek Zamawiającego) w procedurach odbiorowych remontów i napraw związanych z obiektem - realizowanych przez innych Wykonawców lub pracowników SOI.

    - Czynności serwisowo-konserwacyjne przepompowni

- kontrola serwisowa pracy pompowni zgodnie z instrukcją obsługi i DTR urządzeń  
- m.in.  ocena wizualna i sensoryczna stanu technicznego eksploatowanych urządzeń i  stanu przepompowni wewnątrz zbiornika – cyklicznie/co miesiąc;

- konserwacja i obsługa układu sterowania, automatyki oraz rozdzielnicy zasilająco-sterującej zgodzie z instrukcją dostarczona przez jej producenta – w tym:

- sprawdzenie stanu zacisków, bezpieczników, okablowania,

- kontrola i przegląd zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielni,

- przegląd stanu przekaźników i styczników–  bieżący i szczegółowy raz na kwartał,

- przegląd jakości połączeń elektrycznych na zaciskach listew przyłączeniowych oraz aparatów – bieżący i szczegółowy - min. raz na kwartał,

- sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych oraz wkładek bezpiecznikowych

- inicjowanie pracy wyłączników różnicowoprądowych  - min. 1 raz w miesiącu;

- pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika pompy oraz przewodów zasilających, kontrola kabli zasilających pod kątem załamań oraz uszkodzeń izolacji - 1 raz            w roku (termin uzgodniony z SOI);

- przegląd i sprawdzenie działania urządzeń instalacji hydraulicznych służących do przetłaczania ścieków pod kątem drożności przepływu, prawidłowej eksploatacji i bezpiecznej pracy ciągłej – na bieżąco

- sprawdzenie i konserwacja połączeń elementów stalowych (spawów, śrubowych itp), lin nośnych, prowadnika i łańcuchów, mechanizmów napędowych i mocowań,

- kontrola stanu technicznego i działania pływaków i sondy hydrostatycznej oraz kontrola i ewentualne czyszczenie zaworu zwrotnego i zasuw – na bieżąco;

- czyszczenie pływakowych sygnalizatorów poziomu ścieków, sond i czujników poprzez mechaniczne usuwanie z nich osadu i nagromadzonego w postaci brył tłuszczu - na bieżąco;

- kontrola pracy pomp  - zgodnie z DTR pompy

- regularna kontrola czasu pracy parametrów pracy pomp

- wyciągnięcie pomp i sprawdzenie czy nie ma nic nawiniętego na wirniku, a wirnik obraca się lekko i bez oporów, każdorazowe sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów pomp (po każdorazowym opuszczaniu pomp należy sprawdzić, czy pompa dobrze zastrzeliła się i nie jest zapowietrzona, może o tym świadczyć brak pompowania i niski prąd świadczący o pracy bez obciążeni)a,

- kontrola i regulacja szczelin czołowych pompy– zgodnie z DTR pompy;

- sprawdzeniu stanu i poziomu oleju w pompach kontrola i ewentualna wymiana oleju w pompach– zgodnie z DTR pompy;

- przegląd techniczny pomp - raz na pół roku lub po każdorazowym przepracowaniu1000 godzin pracy pomp;

- utrzymanie czystości na terenie przepompowni -na bieżąco podczas każdego serwisu

- do zakresu należy koszenie trawy terenu w obrębie ogrodzenia pompowni oraz usuwanie mchu i wyrywanie chwastów wrastających w elementy obiektu, odśnieżanie pompowni i dojść komunikacyjnych terenu przepompowni.

- kontrola pomiaru poziomu przez czujniki pływakowe  oraz sprawdzenie dna przepompowni – min. raz w miesiącu; - jeżeli w przepompowni występują problemy z gromadzeniem się osadu (piasku) lub kożucha na powierzchni, należy rozważyć okresowe mieszanie zawartości zbiornika lub częściej płukać zbiornik przez wyspecjalizowane służby z wozami asenizacyjnymi,

- prowadzenie książki pracy pompowni oraz dokumentacji realizacji usługi -pkt. 3 ST – na bieżąco oraz wg potrzeb;

Uwagi – związane z kontrolą i odbiorem w/w prac:

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania SOI (na każdym etapie realizacji usługi) o istotnych - ważnych pracach związanych z przedmiotem usługi, obowiązkowo- związanych z  koniecznością udziału w nich pracowników SOI.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w ST, odpowiednich normach, instrukcjach obsług, DTR urządzeń zapewniając fachowy nadzór techniczny.

- Z wykonywanych czynności raz w miesiącu należy sporządzić protokół - „Raport” 
(wg wzoru) - osobno dla oczyszczalni oraz  każdej przepompowni, który musi być potwierdzony przez osoby personelu technicznego SOI Świdwin.

- Czynności związane z naprawami lub usunięciem powstałych awarii wymagają uprzedniego zgłoszenia do SOI Świdwin oraz potwierdzenia ich wykonania przez wyznaczoną osobę asystującą personelu technicznego SOI.

- DOKUMENTOWANIE REALIZACJI USŁUGI

- Protokół wykonania usługi jest to dokument potwierdzający wykonanie i odbiór usługi w danym rejonie , który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. Protokół wykonania usługi  należy wykonać na podstawie zatwierdzonych przez SOI Raportów serwisowych.

- Raport serwisowy (wg wzoru) jest to dokument sporządzony przez Wykonawcę, potwierdzający wykonanie usługi w danej lokalizacji, stwierdzający stan techniczny urządzeń wraz z orzeczeniem technicznym. Komplet raportów zatwierdzonych przez min. dwie osoby upoważnione przez Zamawiającego (osobę asystującą i  Kierownika SOI) będzie stanowić podstawę do wypełnienia protokołu wykonania usługi.

- Dziennik konserwacji (obsługi) - na wniosek przedstawiciela zamawiającego (SOI) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika, w którym będzie dokumentował wykonane czynności serwisowo-konserwacyjne. Formę i sposób prowadzenia dziennika Wykonawca powinien uzgodnić z Kierownikiem SOI.

- Dokumentacja pomocnicza –protokoły konieczności/ awaryjne, dokumenty odbiorowe dokonanych napraw, protokoły pomiarów i badań realizowanych w ramach usługi itp. - powinna być przedstawiona w formie załączników do raportów serwisowych lub załączników do dokumentacji odbiorowej. Dokumentację pomocniczą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zaopiniowania do SOI .

- Dokumentacja prowadzona przez Wykonawcę w trakcie realizacji powinna być zgodna z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji (uzupełnienia) sposobu dokumentowania realizacji usługi -każda taka modyfikacja powinna być uzgodniona pisemnie przez obie strony.

- MATERIAŁY

- Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych powinny być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

- W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na usunięcie usterki musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowe  składowane w miejscu  były zabezpieczone przed uszkodzeniami.

- Wykonawca w ramach otrzymywanego wynagrodzenia wynikającego z umowy zabezpieczy materiały niezbędne do wykonania konserwacji, takie jak: krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, kleje, uszczelki, smary i oleje, sitka, paski, szczeliwo, bezpieczniki.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały i urządzenia tymczasowe do zabezpieczenia ciągłości pracy w przypadku wystąpienia awarii.

- Wykonawca na własny koszt zabezpieczy ubiór roboczy i ochronny oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do materiałów wykorzystanych w trakcie eksploatacji urządzeń atesty producenta, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności (certyfikat zgodności) 
z właściwą normą lub aprobatą techniczną, a także świadectwa pochodzenia.

- Każdy rodzaj prac wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

- SPRZĘT

- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na bhp, jakość prac i środowisko. Usługa serwisowo-konserwacyjna powinna być wykonywana przy użyciu sprzętu własnego Wykonawcy - rodzaje sprzętu pozostawia się do jego uznania.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić (w uzgodnieniu z SOI) i posiadać (do wglądu) aktualny wykaz sprzętu, który zamierza wprowadzić lub pozostawić na terenie obsługiwanych obiektów. Formę i sposób przekazywania wykazu Wykonawca uzgodni z osobami wyznaczonymi do technicznego nadzoru i odbioru prac (SOI).

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót  nie zostaną  przez Zamawiającego dopuszczone do wykonywania usługi.

- Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- TRANSPORT.

- Środki  transportu – powszechnie stosowane  przy wykonywaniu usługi będącej  przedmiotem  zamówienia. Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi dla ustalonego o rodzaju prac oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy. Użyte środki transportu muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego- szczególnie w odniesieniu do parametrów technicznych i dopuszczalnych obciążeń na osie.

- Wszelkie koszty transportu włącznie z dojazdami do przeglądu oraz na wezwania awaryjne Wykonawca wlicza do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu robót.

- Transport sprzętu, części lub materiałów na terenie jednostki oraz wjazd/wyjazd powinien odbywać się po uzgodnieniu i otrzymaniu jednoznacznej zgody od nadzorującego realizacją usługi SOI.

- KONTROLA JAKOŚCI  USŁUGI.

- Wykonawca zapewnia nadzór prac i kierowanie robotami - przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne. Wykonawca odpowiedzialny jest za własną pełną kontrolę nadzór realizowanych prac i materiałów wpływających na jakość realizowanej usługi. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować  prawidłowość wykonania robót i ich zgodność z przepisami prawa  i warunkami technicznymi na każdym etapie usługi.

- Zamawiający ma prawo kontrolować sposób wykonania oraz jakość wykonywanych usług w każdym terminie i o każdej porze. Systematyczna (cykliczna) kontrola 
z prowadzonej obsługi codziennej oraz konserwacji przepompowni przeprowadzana  będzie osoby upoważnione przez Zamawiającego (SOI).

- Podczas przekazania – przejęcia obiektów związanych z usługą Wykonawca powinien uzgodnić z Kierownikiem SOI zasady postępowania i realizacji czynności kontrolnych.

- Czynności konserwacyjne i serwisowe oraz orzeczenia o sprawności urządzeń powinny być odnotowywane w raporcie z przeprowadzonej konserwacji.

- ODBIÓR  USŁUGI.

- Dokumentacją odbioru usługi będzie miesięczny Protokół wykonania usługi (który będzie stanowić załącznik do faktury) wykonany na podstawie kompletu - Raportów serwisowych potwierdzających wykonanie zakresu prac usługi dla każdej lokalizacji.

- Dokumentacja odbioru usługi powinna być potwierdzona przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego do technicznego nadzoru i odbioru prac (SOI).

- Wszystkie dokumenty powinny być czytelnie wypełnione, opatrzone datą i pieczęcią firmową oraz czytelnie podpisane lub opatrzone imienną pieczęcią z podpisem.

- Dokonane naprawy wykonawca dokumentuje w formie załączników do dokumentacji odbioru usługi oraz powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

- SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII.

- Wykonawca w ramach usługi zapewnia całodobową gotowość serwisu do  usuwania nieprawidłowości noszących znamiona uszkodzeń lub awarii oraz zapobiegania ich skutkom. Przyjazdy na wezwanie awaryjne (koszty dojazdu i przeglądu) Wykonawca wlicza do ceny usługi serwisowo-konserwacyjnej.

- Zgłoszenie awarii - zgłoszenie o konieczności wykonania przeglądu awaryjnego będzie  przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. W tym celu: Wykonawca zapewni całodobowy dyżur telefoniczny oraz udostępni  numer telefonu-faksu lub adres poczty e-mail.

- Wykonanie przeglądu awaryjnego oraz czynności naprawczych. Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania oględzin urządzeń niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie 12 godzin - licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Dopuszcza się wykonanie przeglądu w  innym terminie – po uprzednim uzyskaniu jednoznacznej zgody od Zamawiającego (SOI).

- Jeżeli naprawa/usunięcie awarii nie wymaga wykonania czynności wykraczających poza określony niniejszą ST zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych -Wykonawca zobowiązany do usunięcia przyczyny uszkodzenia/awarii w ramach kosztów usługi.

- Jeżeli usunięcie awarii wymaga wykonania czynności wykraczających poza określony niniejszą ST zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych Wykonawca (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do wykonania i przedstawiania do zatwierdzenia przez SOI n/w dokumentów, :

- raportu awaryjnego - który powinien zawierać: opis przyczyny wystąpienia awarii, ustalenie zakresu prac naprawczych, wyszczególnienie czynności oraz części zamiennych wymaganych do przywrócenia urządzeń do pełnej sprawności;

- oferty cenowej (własnej) na usunięcie awarii, która powinna zawierać wyszczególnienie (z wartością cenową) materiałów i części zamiennych, wartość robót dodatkowych (nie objętych niniejszym zamówieniem) oraz przewidywany termin realizacji.

Wymienione dokumenty powinny być złożone najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu oględzin – dopuszcza się inny termin po uprzednim uzyskaniu jednoznacznej zgody od Zamawiającego (SOI).

- W przypadku, gdy (w opinii Wykonawcy) wykonanie naprawy będzie niemożliwe lub  nieuzasadnione ekonomicznie (np. ze względu na zbyt wysoki koszt naprawy), Wykonawca zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu (SOI) pisemnej technicznej opinii określającej stan techniczny urządzenia oraz uzasadnienie przyczyny braku możliwości wykonania naprawy

- Zamawiający zastrzega, że usunięcie awarii może zlecić również innemu Wykonawcy - na podstawie osobnego postępowania realizowanego zgodnie z obowiązującym „Regulaminem Zamówień Publicznych 21.BLT”.

- PRZEPISY

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami i warunkami technicznymi. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności przestrzeganie zasad określonych aktach normatywnych oraz zatrudnienie pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i resortowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z prowadzonymi pracami (z usługą) i ponosi  pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń przepompowni

Załącznik nr 2 - Zakres czynności obsługowych

Załącznik nr 3 – Raport (wzór)

Załącznik nr 4 – Protokół wykonania usługi

Załącznik nr 1

WYKAZ OBSŁUGIWANYCH URZĄDZEŃ

ZLOKALIZOWANYCH W KW Pruszcz Gryficki

Zespół urządzeń pompowni ścieków w skład których wchodzą:

- Pompownia typ EPS - PS Amarex NF 65-220/ ULG155, 23kW 2,56A 49 kg

(prod. Ecol-Unicon)

Pompownia ścieków sanitarnych typ EPS - PS  Amarex N F 65-220 ULG155, 23kW 2,56A z wyposażeniem. Producent: ECOL -UNICON Sp. z o.o. Gdańsk

Parametry pompowni Q - 3 [l/s], H = 5,7 [m]

Zbiornik wykonany z korpusu betonowego w klasie betonu B 45 o średnicy wewnętrznej fi 1200 [mm] o wysokości całkowitej Hc 2,40 m. Układ hydrauliczny - orurowanie DN 65 ze stali kwasoodpornej, łączone na kołnierze (stal kwasoodporna) i śruby (stal kwasoodporna) z armaturą odcinająca i zwrotną. Szafa sterownicza EU

Rok budowy 2015 r.

Urządzenia pompowni

  - pompy zatapialne  KSB Amarem N F 65 - 220/004ULG - 155,

P1/P2 = 1,23/0,8kW In = 2,75 A   - 2 szt.

  - szafa sterownicza EU – sterująca pracą pompowni wyposażona w niezbędne urządzenia elektryczne  - 1 kpl.

  - elektryczne - liczniki pracy pomp oraz system alarmowy usterek pracy przepompowni.

- Przepompownia od ob. 1 i 5

Zbiornik z kręgów betonowych  1600 mmm – pojemność 8 m3

Przykrycie – płyta wierzchnia żelbetowa z włazem i przewodem wentylacyjnym

Urządzenia pompowni

- pompy zatapialne trójfazowe 400V DWVOX/A150 „EBARA” – 2 szt.

- rozdzielnia energetyczna z sygnalizacją alarmu awarii

- wentylacja wyciągowa do celów kontrolnych wnętrza studni

- żuraw do wyciągania pomp

- drabina ze stali nierdzewnej oraz podest roboczy

Załącznik nr 2

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH

- Kontrola serwisowa pracy pompowni zgodnie z instrukcją obsługi i DTR urządzeń  
- m.in.  ocena wizualna i sensoryczna stanu technicznego eksploatowanych urządzeń i  stanu przepompowni wewnątrz zbiornika – cyklicznie.

- Konserwacja i obsługa układu sterowania, automatyki oraz rozdzielnicy zasilająco-sterującej zgodzie z instrukcją dostarczona przez jej producenta

- sprawdzenie stanu zacisków, bezpieczników, okablowania, przegląd stanu przekaźników i styczników

- kontrola i przegląd zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielni

- przegląd jakości połączeń elektrycznych na zaciskach listew przyłączeniowych oraz aparatów – szczegółowy min. raz na kwartał (termin uzgodniony),

- sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych oraz wkładek bezpiecznikowych

- inicjowanie pracy wyłączników różnicowoprądowych  - min. 1 raz w miesiącu;

- pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika pompy oraz przewodów zasilających, kontrola kabli zasilających pod kątem załamań oraz uszkodzeń izolacji - 1 raz            w roku (termin uzgodniony z SOI);

- Przegląd i sprawdzenie działania urządzeń instalacji hydraulicznych służących do przetłaczania ścieków pod kątem drożności przepływu, prawidłowej eksploatacji i bezpiecznej pracy ciągłej – na bieżąco

- Sprawdzenie i konserwacja połączeń elementów stalowych (spawów, śrubowych itp), lin nośnych, prowadnika i łańcuchów, mechanizmów napędowych i mocowań,

- Kontrola stanu technicznego i działania pływaków i sondy hydrostatycznej oraz kontrola i ewentualne czyszczenie zaworu zwrotnego i zasuw – na bieżąco;

- Czyszczenie pływakowych sygnalizatorów poziomu ścieków, sond i czujników poprzez mechaniczne usuwanie z nich osadu i nagromadzonego w postaci brył tłuszczu. Utrzymanie w sprawności zasuw – na bieżąco;

- Kontrola pracy pomp, przegląd techniczny, konserwacja  - zgodnie z DTR pompy, m.in

- regularna kontrola parametrów pracy pomp,

- sprawdzenie poprawności pracy – ew. wyciągnięcie pomp i sprawdzenie czy nie ma nic nawiniętego na wirniku, a wirnik obraca się lekko i bez oporów,

- każdorazowe sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów pomp,

- kontrola i regulacja szczelin czołowych pompy– zgodnie z DTR pompy;

- sprawdzeniu stanu i poziomu oleju w pompach kontrola i ewentualna wymiana oleju w pompach– zgodnie z DTR pompy;

- przegląd techniczny pomp - raz na pół roku lub po każdorazowym przepracowaniu1000 godzin pracy pomp;

- Utrzymanie czystości na terenie przepompowni -na bieżąco podczas każdego serwisu

- do zakresu należy koszenie trawy terenu w obrębie ogrodzenia pompowni oraz usuwanie mchu i wyrywanie chwastów wrastających w elementy obiektu, odśnieżanie pompowni i dojść komunikacyjnych terenu przepompowni.

- Kontrola pomiaru poziomu przez czujniki pływakowe  oraz sprawdzenie dna przepompowni – min. raz w miesiącu;

- Prowadzenie książki pracy pompowni oraz dokumentacji realizacji usługi -pkt.3 ST

Uwagi ogólne:

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach obsługi oraz DTR urządzeń, które są dostępne u użytkownika (SOI).

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać po  uzgodnieniu i akceptacji zakresu prac przez osoby personelu technicznego Zespołu Zabezpieczenia Trzebiatów.

- Z wykonywanych czynności raz w miesiącu należy sporządzić protokół „Raport” (wg wzoru) - osobno dla każdej przepompowni, który musi być potwierdzony przez osoby personelu technicznego Zespołu Zabezpieczenia Mrzeżyno.

Załącznik nr 3 do ST (wzór)

| RAPORT SERWISOWY / AWARYJNY*) Nr ……………….. z dnia ………………………… obsługa, serwis i konserwacja za miesiąc ………………… rok…………….. |  |
| --- | --- |
| (pieczęć firmowa Wykonawcy) | Obiekt ………………………………………………………..…….… Lokalizacja…………………………...……………………………… Miejscowość ……………………………………………..………….. |
| Wykonawca/ upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Imię i nazwisko): 1 …………………………………………… 2 …………………………………………… |  |

Opis wykonywanych czynności konserwacyjnych (zgodnie z zakresem)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Zakres konserwacji-serwisu urządzenia/ czynność serwisowa (awaria- opis przyczyna) | Ocena sprawności (stanu techn.) urządzenia oraz przydatności do dalszej eksploatacji (awaria- zakres prac do wykonania) | Uwagi (awaria- opis podjętych działań ,elementy do naprawy/wymiany) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwagi/wnioski: ……………………………………………………………………….............………………………

………………………………………………………………………..…………….............…………………………..

………………………………………………………………………..…………….............…………………………..

Ilość ścieków  przyjmowanych- w tym dowożonych, ilość osadów nadmiernych oraz osadów na prasie

Potwierdzenie zgodności wykonanych prac tj. obsługi, serwisu i konserwacji zgodnie z umową.

Wykonawca:                                                   Osoba asystująca:                                     Kierownik SOI:

(Upoważniony w/w przedstawiciel Wykonawcy)                                      			                               (Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego)

1…………………………..                             ……………….................                              ……………………………

2…………………………..

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do ST /wzór/

Protokół odbioru wykonanej usługi

(miesięczny)

- Przedmiot usługi: wykonywanie obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w m. Pruszcz

- Lokalizacja: Pruszcz gm. Brojce – rejon

- Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Zespół Zabezpieczenia Trzebiatów - Sekcja Obsługi Infrastruktury

- Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Odbioru usługi dokonano w dniu:……………., na podstawie umowy ………………

- Odbioru dokonano w składzie:

- przedstawiciel zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………….

- przedstawiciel wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………..

- Termin realizacji usługi: serwis nr… - mies. ..…   / w okresie od …………do ………...

(podać datę rozpoczęcia i zakończenia czynności serwisowych dotyczących okresu rozliczeniowego)

- Uwagi dotyczące terminu realizacji ………………………………..……………………….

- Zakres wykonanych czynności:

- na podstawie Raportów serwisowych – za mies. ….…- przekazanych do SOI - w ilości …szt.

………………………………………..…………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………...………

/ew. inne czynności  konserwacyjne, przeglądy  i naprawy –zgodnie ze zleconym zakresem opisanym w ST /

- Nazwa i typ konserwowanych urządzeń:

- wg Raportów - zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi ………………………………………………………………………………………………….

- Wykaz napraw koniecznych do przeprowadzenia, wykraczających poza zakres konserwacji/przeglądu (wskazać obiekt/urządzenie oraz raport z odpowiednimi adnotacjami):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykaz sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania (wskazać obiekt/urządzenie oraz raport z odpowiednimi adnotacjami):: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykaz zainstalowanych części zamiennych (można przedstawić w formie załącznika-  wskazać obiekt/urządzenie/raport z adnotacjami) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wyniki prób i pomiarów (jeżeli były prowadzone - wskazać obiekt/urządzenie/raport z adnotacjami)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W czasie odbioru stwierdzono, że:

- Wykonano przedmiot usługi określony w specyfikacji technicznej - dla ….. obiektów / na potwierdzenie  realizacji wykonano  i przekazano w dniu …………………..:

- Raporty serwisowe – za mies. ….…- w ilości … szt.

- ……………………………………………………………..

inne dokumenty - wymienić jakie

- Usługę wykonano / nie wykonano  zgodnie z umową …………………………………………………………………………………………..

- Usterki/Wady/rozbieżności pomiędzy wykonaniem usługi a zapisami umowy ………………………………………………………………………………..……..

- Termin usunięcia usterek/ wad/ rozbieżności wskazany przez zamawiającego: ……………………………………………………………………………….…………

- Pozostałe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…

- Wyszczególnienie załączników do protokołu:

………………………………………………………………………

- Protokół wykonano w 2 egzemplarzach – jeden egzemplarz dla zamawiającego, jeden egzemplarz dla wykonawcy.

Przedstawiciel zamawiającego			             Przedstawiciel wykonawcy

……………………………………                                 …………………………………