|  |
| --- |
|  **Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie półrocznych przeglądów: - czterech dmuchaw Aerzen GM15L na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu, - pięciu dmuchaw Robuschi ES45/2P na Oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie,- jednej dmuchawy TURBOMAX RX15-C060 na Oczyszczalni Ścieków w Sułowie**Zamówienie obejmuje przeglądy w terminach:****- dla OŚ Milicz kwiecień 2024 r., październik 2024 r.,****- dla OŚ Żmigród czerwiec 2024 r., grudzień 2024 r.****- dla OŚ Sułów październik 2024 r.**W zakres pojedynczego przeglądu na OŚ Milicz i Żmigród wchodzi:1. diagnostyka drgań łożysk przy użyciu wibrometru2. pomiar temperatury stopnia sprężającego przy użyciu pirometru3. kontrola ciśnienia roboczego4. oględziny wnętrza komory roboczej kamerą endoskopową5. pomiar luzów roboczych6. wymiana oleju i maty filtracyjnej7. sprawdzenie osiowości i kontrola zużycia kół pasowych8. sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa9. sprawdzenie stanu technicznego klapy zwrotnej10. dla OŚ Milicz wymiana pasów klinowych podczas przeglądu zaplanowanego na wrzesień 2024 r.,  dla OŚ Żmigród sprawdzenie stanu pasków klinowych dmuchaw; w razie potrzeby wymiana 10. sprawdzenie stanu tłumików11. rozruch urządzenia po przeglądzie12. sporządzenie protokołu z wynikami i zaleceniami - odrębnie dla każdej dmuchawy13. dojazd zespołu serwisowego na obiekt ZamawiającegoPrzegląd na OŚ Sułów:1. sprawdzenie sterownika oraz historii błędów,
2. obserwacja startu i zatrzymania,
3. wyczyszczenie wnętrza dmuchawy
4. wymiana filtrów
5. sporządzenie protokołu z wynikami i zaleceniami
6. dojazd zespołu serwisowego na obiekt Zamawiającego
7. Wszystkie materiały i części zamienne zapewni oferent.
8. W trakcie wykonywania serwisu maszyn Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów. Wszelkie powstające odpady powstające w trakcie wykonywania prac Wykonawca przeglądu podda stosownej utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu konieczności wymiany części nieobjętych zamówieniem, niezbędnym będzie sporządzenie odrębnej oferty. Wymiana nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego.
10. Oferent udzieli półrocznej gwarancji na prawidłową pracę dmuchaw poddanych przeglądowi.
 |

1. Przeglądy zostaną dokonane na podstawie zlecenia wysłanego przez Zamawiającego. Termin realizacji przeglądu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zlecenia.

**Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie bądź wybrane przez siebie przeglądy dla poszczególnych lokalizacji.**

Kontakt w sprawie ustalenia konkretnego terminu przeglądu: P. Piotr Ziarko 698-645-224