## Tabela
Zestawienie cenowe prac - remont średni EWN HZ1 i HZ2
LP | opis | kpl/szt | cena brutto [PLN] (dokładność do 2 miejsc po przecinku)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Hydrozespół |  | 0
1.1 | Prace przygotowawcze: | 2 | 0
1.1.1 | Wykonanie przedremontowych pomiarów parametrów hydrozespołu | 2
1.1.2 | Demontaż wirnika i stojana generatora z ich ustawieniem na stanowiskach remontowych hali maszyn | 2
1.2 | Całościowy demontaż hydrozespołu demontaż części wirujących i stałych hydrozespołu, kontrola i remanent części i podzespołów | 2
1.3 | Przegląd i regeneracja układu hamowania mechanicznego generatora | 2
1.4 | Przegląd beczki generatora pod kątem budowlanym i ewentualny remont/odnowienie beczki | 2
1.5 | Kontrola głowicy rozdzielczej turbiny - przegląd, czyszczenie, wymiana uszczelnień | 2
1.6 | Wykonanie diagnostyki i ewentualnych napraw gwiazdy (krzyżownicy) górnej i dolnej generatora | 2
1.7 | Wymiana śrub, nakrętek i podkładek (Nord-lock) mocujących blachy osłonowe stojana generatora | 2
1.8 | Kontrola chłodnic stojana - demontaż, przegląd, mycie, wymiana uszczelnień, itd. | 2
1.9 | Remont łożysk | 2 | 0
1.9.1 | łożysko prowadzące turbiny, segmentowe promieniowo ślizgowe z samoczynnym systemem smarowania olejowego (12 segmentów, 4 chłodnice), regeneracja segmentów łożyska, sprawdzenie ciśnieniowe chłodnic (wymiana) kontrola bieżni łożyska, czyszczenie misy olejowej, wymiana uszczelnień | 2
1.9.2 | łożysko nośne osiowe segmentowo ślizgowe z samoczynnym systemem smarowania olejowego (12 segmentów), regeneracja płaszczyzn ślizgowych (segmentów, bieżni), wymiana pomp ciśnieniowych Boscha, czyszczenie wanny olejowej, sprawdzenie szczelności chłodnic olejowo wodnych (3 sztuki), wymiana uszczelnień | 2
1.9.3 | Łożysko prowadzące dolne generatora promieniowe segmentowo ślizgowe (18 segmentów) z samoczynnym systemem smarowania olejowego umieszczone w jednej wannie olejowej z łożyskiem nośnym, podlega podobnym do łożyska nośnego zabiegom remontowym | 2
1.9.4 | Łożysko prowadzące górne generatora promieniowe segmentowo ślizgowe (12 segmentów) z samoczynnym systemem smarowania olejowego, regeneracja segmentów łożyska, kontrola (wymiana) chłodnic olejowo wodnych (6 szt), czyszczenie wanny olejowej, wymiana uszczelnień | 2
1.10 | Montaż hydrozespołu | 2
1.11 | Prace rozruchowe | 2
1.12 | Ruch próbny | 2
1.13 | Przekazanie hydrozespołu do eksploatacji | 2
2 | Generator |  | 0
2.1 | Wstępne pomiary elektryczne stojana i wirnika | 2
2.2 | Czyszczenie i mycie stojana z użyciem dedykowanych środków chemicznych | 2
2.3 | Udrożnienie kanałów wentylacyjnych pakietu stojana | 2
2.4 | Przegląd pakietu stojana generatora pod katem spasowania, poluzowań, uszkodzeń | 2
2.5 | Wykonanie badań termowizyjnych pakietu stojana metodą grzania celem lokalizacji ewentualnych uszkodzeń blach. Naprawa wykrytych uszkodzeń | 2
2.6 | Kontrola stanu klinowania uzwojeń stojana, wymiana uszkodzonych klinów, poprawa wiązań klinów | 2
2.7 | Kontrola połączeń czołowych, usztywnień, szyn połączeniowych, połączeń śrubowych. Naprawa wykrytych uszkodzeń | 2
2.8 | Uzupełnienie pokrycia lakierem izolacyjnym klasy F miejsc tego wymagających całościowo | 2
2.9 | Czyszczenie i mycie wirnika generatora z użyciem dedykowanych środków chemicznych | 2
2.10 | Przegląd wirnika pod kątem spasowania, poluzowań, uszkodzeń | 2
2.11 | Kontrola stanu zaklinowania nabiegunników, usunięcie ewentualnych luzów | 2
2.12 | Kontrola połączeń międzybiegunowych i wyprowadzeń elektrycznych wirnika | 2
2.13 | Kontrola mocowania prętów klatki tłumiącej wirnika | 2
2.14 | Malowanie wirnika lakierem elektroizolacyjnym całościowe | 2
2.15 | Kontrola stanu pierścieni ślizgowych i w razie potrzeby ich regeneracja | 2
2.16 | Kontrola stanu szczotkotrzymaczy i w razie potrzeby wymiana zużytych | 2
2.17 | Wymiana przekładek izolacyjnych w układzie wzbudzenia | 2
2.18 | Wykonanie instalacji sprzęgającej do pomiaru wyładowań niezupełnych on-line uzwojenia stojana generatora | 2
2.19 | Wykonanie pomiarów elektrycznych wirnika: izolacji uzwojeń, rezystancji uzwojeń | 2
2.20 | Wykonanie poremontowych badań elektrycznych i prób generatora w tym próby napięciowej oraz diagnostyki izolacji metodą wyładowań niezupełnych | 2
3 | Wyprowadzenie mocy |  | 0
3.1 | Rewizja szynoprzewodów wyprowadzenia mocy z wymianą izolatorów przepustowych pomiędzy Od3 a TB | 2
3.2 | Wymiana wyłączników generatorowych 1W1, 2W1 (LF3 17,5kV-2500A-31,5kA w wersji stacjonarnej) | 2
3.3 | Wymiana zespołu odłączników 110kV 1Od50, 2Od50 wraz z uziemnikami, należy zastosować zespół odłączników z uziemnikami po obu stronach (od strony linii 110kV oraz od strony TB) | 2
3.4 | Diagnostyka i przegląd transformatorów blokowych z wymianą uszczelnień, malowaniem i wymianą niezbędnego oprzyrządowania, przegląd przełącznika zaczepów | 2
3.5 | Przegląd linii napowietrznej 110kV wyprowadzenia mocy wraz z odnowieniem powłok antykorozyjnych konstrukcji wsporczych | 2
4 | Turbina |  | 0
4.1 | Wymiana układu pomiaru położenia wirnika i kierownicy - prace do wykonania wg. szczegółowych wytycznych i uzgodnień z Zamawiającym | 2
4.2 | Modernizacja aparatu kierowniczego - zastosowanie tulei z brązu z wykonaniem układu centralnego smarowania w obiegu zamkniętym | 2
4.3 | Remont serwomotoru rotacyjnego aparatu kierowniczego | 2
rewizja serwomotoru hydraulicznego z kontrolą powierzchni, gładzi cylindra, tłoków, tłoczyska, regeneracja powierzchni, wymiana uszczelnień, ślizgów, przegląd blokady hydrauliczno-mechanicznej cylindra, rewizja pomp i silników UOC reg. (regeneracja lub wymiana), zakup i dostawa rozdzielacza hydraulicznego zapasowego. Wymiana pomp instalacji oleju przeciekowego (M8, M9, M10, M11). Przegląd instalacji zasilania zbiornika ciśnieniowego UOC regulatora z ewentualną wymianą roboczych części hydrauliki siłowej. Wymiana zaworów na instalacjach olejowych (wysokociśnieniowych)
4.4 | Rewizja uszczelnienia wału turbiny | 2
ocena stanu uszczelnienia węglowego (36 szt) elementów uszczelniających przecieki wody na wale głównym turbiny ułożone w trzech pierścieniach pracujących promieniowo, wymiana segmentów węglowych, kontrola i regeneracja tulei ochronnej wału, wymiana elementów mocujących, kontrola i regeneracja labiryntu wału głównego, wymiana nadmuchiwanej uszczelki (dętki)
4.5 | Uszczelnienia łopat kierownicy - wymiana uszczelnień pionowych i poziomych | 2
4.6 | Komora wirnika turbiny | 2
regeneracja uszkodzonych powierzchni stalowych w komorze wirnika przez napawanie i szlifowanie z zachowaniem krzywizn, polerowanie szorstkości kawitacyjnych
4.7 | Remont wirnika turbiny | 2
przeprowadzić na stanowisku remontowym, kontrola piasty i łopat wirnika (8szt), przeprowadzić rewizje wewnętrzną wirnika z wymianą uszczelnień łopat i pozostałych uszczelnień, wymianą oleju technologicznego w piaście wirnika (ok 3500 l), czyszczeniem, kontrolą i badaniem mechanizmów nastawiania łopat wirnika (badania diagnostyczne metodami nieniszczącymi), rewizja serwomotoru hydraulicznego sterowania łopat wirnika kontrola powierzchni gładzi cylindra i tłoka, regeneracja powierzchni, wymiana uszczelnień
4.8 | Kontrola sprzęgła hydrozespołu, wymiana śrub mocujących | 2
4.9 | Rewizja wewnętrzna zaworów elektrohydraulicznych hydrozespołu (Z1, Z2, Z6, Z7, Z11, Z12, Z13, Z14) | 2
5 | Wlot, wylot oraz sztolnia |  | 0
5.1 | Rewizja krat wlotowych z filmowaniem. Prace nurkowe lub dron podwodny | 2
5.2 | Prace iniekcyjne w sztolniach | 2
5.3 | Przegląd i renowacja betonów wieży zamknięć | 2
5.4 | Przegląd betonów w odcinku od krat wlotowych do wież zamknięć. Prace nurkowe lub dron podwodny | 2
5.5 | Grubopowłokowe zabezpieczenie antykorozyjne części stalowych we wnętrzu sztolni (rura ssąca, motyl, spirala, kompensator, koperty, dyfuzor upustu) | 2
5.6 | Remont głównego zamknięcia motylowego - wymiana uszczelnienia gumowego klapy zaworu (motyla), rewizja ułożyskowania czopów z wymianą uszczelnień czopów i kontrolą łożysk, rewizja serwosilnika hydraulicznego z kontrolą powierzchni - gładzi cylindra, tłoka i tłoczyska (regeneracja, wymiana uszczelnień), rewizja pomp i silników UOC motyla (regeneracja lub wymiana), wymiana zaworów na instalacjach olejowych (wysokociśnieniowych) | 2
5.7 | Kontrola i renowacja betonów w rurze ssącej | 2
5.8 | Czyszczenie rowu przeciwrumoszowego od strony WD | 2
6 | System sterowania, wizualizacji i pomiarów – prace do wykonania wg. szczegółowych wytycznych i uzgodnień z Zamawiającym |  | 0
6.1 | Modernizacja układu wzbudzenia hydrozespołu odwracalnego - Instytut Energetyki Gdańsk | 2
6.2 | Modernizacja istniejącego systemu pomiaru drgań hydrozespołu - Wykonawca istniejącego systemu - Technicad Gliwice | 2
6.3 | Wymiana wszystkich czujników pomiarów temperatur - również w segmentach łożysk, plus ewentualne dodatkowe (PT100, kontaktowe) | 2
6.4 | Odtworzenie pełnej funkcjonalności pomiaru przepływu przez sztolnię - Wykonawca istniejącego systemu – Rittmeyer | 2
6.5 | Wymiana układu pomiaru położenia wirnika i kierownicy | 2
6.6 | Wymiana drzwi tablic sterowania ręcznego turbiny wraz z osprzętem (w rozdzielni 0,4 kV potrzeb własnych bloku 1RB1, 1RB2) | 2
|  | RAZEM | 0