Wejherowo, dnia 28.11.2018r.

D.25C/250/401/2018

wg rozdzielnika

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

203. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o jednoznaczną informację dotyczącą planowanych zmian projektowych w wydzielonych obszarach. Czy zmiany projektowe (rozwiązania zamienne) dotyczące Centrum Diagnostyki Endoskopowej na poziomie 0 (Opis zmian – „zmiana 1”) oraz Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej, Pododdział Udarowy, Oddział Kardiochirurgii na poziomie 2 (Opis zmian – „zmiana 2”) mają być zawarte w wycenie oferty Wykonawcy, czy zostaną one zlecone jako roboty zamienne i uzupełniające, a oferta powinna zawierać zakres podstawowy (tj. przed zmianami)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zmiany projektowe (rozwiązania zamienne) dotyczące Centrum Diagnostyki Endoskopowej na poziomie 0 (Opis zmian – „zmiana 1”) oraz Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej, Pododdział Udarowy, Oddział Kardiochirurgii na poziomie 2 (Opis zmian – „zmiana 2”) mają być zawarte w wycenie oferty Wykonawcy oraz roboty zamienne i uzupełniające mają stanowić element oferty.

204. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Umowa, par.5, ust. 6. Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia wprowadzenia rozwiązań zamiennych przez projektanta, jeśli tak: w jakich przypadkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunkiem wprowadzenia rozwiązań zamiennych jest pisemna akceptacja Zamawiającego po uprzednim zakwalifikowaniu zmiany jako nieistotnej przez Projektanta.

205. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z zapisem zawartym w Projekcie wykonawczym Budynku Bloku Operacyjnego w branży drogowej na potrzeby projektu założono kategorię gruntu G3 i dobre warunki wodne. „W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo wodnych należy doprowadzić grunt do kategorii G1.” Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania innych warunków gruntowo wodnych na obszarze przeznaczonym pod realizację robót zewnętrznych zmiany projektu oraz koszt doprowadzenie podłoża do kategorii G1 będą rozliczane jako roboty dodatkowe. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie może opierać się o inne założenia gruntowo wodne niż te, które zostały przekazane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej a na Zamawiającym ciąży obowiązek jednoznacznego i kompletnego opisania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak potwierdzamy, iż w przypadku wystąpienia innych, niż wynikające z dotychczasowych badań warunków gruntowo wodnych wszelkie dodatkowe koszty wykonania prac wynikających z trudniejszych warunków, będą traktowane jako roboty dodatkowe.

206. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy treści „Opis zmian” zamieszczonego w folderze Zmiany do projektu: W dziale V „Forma graficzna zadawania pytań przez Wykonawcę i udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego.” Zamawiający informuje, że dopuszcza w zakresie rozwiązań materiałowych dla robót wykończeniowych  drobne modyfikacje, w celu optymalizacji kosztów inwestycji, pozwalające pomimo wprowadzonej zmiany osiągnąć cel projektu. W celu potwierdzenia dopuszczalności rozwiązania na etapie składania pytań Wykonawca powinien wskazać zakres modyfikacji wg wzoru. Prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie procesu przetargowego należy przekazać Zamawiającemu wyżej wymienioną tabele modyfikacji. Czy terminem przekazania tabeli z modyfikacjami mija wraz z upływem terminu zadawania pytań zgodnie z przepisami PZP, czy Zamawiający będzie zatwierdzał dopuszczalne modyfikacje po upłynięciu tego terminu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz obowiązek odpowiedzi na te wnioski przez Zamawiającego uregulowany jest przez ustawę PZP.

207. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy droga pożarowa została zaprojektowana tylko na odcinku A-B czy również na odcinkach C-D, I-J oraz K-L dookoła budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z Projektem Budowlanym wraz z częścią opisową.

208. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie wymaganego nacisku na oś dla drogi pożarowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z Projektem Budowlanym wraz z częścią opisową.

209. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie koloru kostki brukowej do ułożenia w obszarze dróg, miejsc parkingowych oraz chodników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szary

210. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie dokumentacji nadrzędnej w przypadku rozbieżności między projektem wykonawczym drogowym a opisem STWIOR dla Robót drogowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym. Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

211. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie pozwolenia na wycinkę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje nn dokument jako załącznik do modyfikacji.

212. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z zapisami SIWZ dział III punkt 5 – Załączniki Załącznik nr 1 i 5 zawiera projekt budowlano – wykonawczy. Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższe załączniki zawierają jedynie projekt wykonawczy. Prosimy o przekazanie projektu budowlanego dla przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę zapoznać się z dokumentacją projektową.

213. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy etapowania: Zgodnie z zapisami w legendzie na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. SZW_1506_02_PZT PW BLOK OPERACYJNY) zakres terenu inwestycji został podzielony na 2 etapy: etap A- (pow. 1100,5 m2 przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala o szyby dźwigowe) oraz etap B (pow. 27 749,5 m2 budowa bloku operacyjnego, łącznika, wiaty na rowery i kontenery na odpady, rozbiórka istniejącej stacji transformatoweja, budowa nowej stacji transformatowrowej). Prosimy o wyjaśnienie z jakich względów należy wykonać powyższe etapowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na etapie wykonywania projektu Zamawiający zakładał możliwość finansowania tychże etapów z różnych źródeł. Ostatecznie inwestycja finansowana jest z jednego źródła, co daje możliwość dowolnej modyfikacji tych etapów, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jedynym priorytetem jest zapewnienie ciągłości pracy szpitala, sprawna przeprowadzka poszczególnych jednostek medycznych i sukcesywne oddawanie do eksploatacji nowych oddziałów.

214. Zapytanie Wykonawcy:

Mając na uwadze konieczność zapewnienia dojść i dojazdów dla ruchu pieszych i pojazdów do budynków nie objętych Przedmiotem Zamówienia oraz wykluczenie ewentualnych kolizji prosimy o wskazanie powyższych ciągów komunikacyjnych, którymi Zamawiający planuje prowadzić ruch, na etapie realizacji przetargu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to obowiązek Wykonawcy wykazany w Planie organizacji budowy, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.

215. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu inwentaryzacji pomieszczeń w budynku istniejącym, z którymi nastąpi połączenie nowobudowanego łącznika oraz wykaz robót do wykonania w tych pomieszczeniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Połączenie nastąpi do korytarza. Proszę o zapoznanie się z projektem Architektonicznym.

216. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy treści SIWZ: Zgodnie z zapisem SIWZ dział III punkt 7 „Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa sprzętu medycznego instalowanego do konstrukcji stropów, ścian, podłóg (np. kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne, lampy operacyjne, angiograf z zawieszeniem sufitowym, stół operacyjny z podstawą wbudowaną w podłogę). Ponadto przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposażenia montowanego na stałe (np. zabudowy meblowe, chłodziarki, cieplarki, myjnie, sterylizator, dozowniki do ręczników i papierów itp.). Szczegółowy wykaz wymienionych wyżej urządzeń oraz wyposażenia stanowi załącznik nr 8 do nn SIWZ. Zamawiający przewiduje wszczęcie odrębnego postepowania przetargowego na zakup aparatury medycznej w późniejszym terminie.„ Prosimy o przekazani załącznika nr 8 z jednoznacznym zestawieniem wyposażenia medycznego i stałego objętego przetargiem. Wprowadzenie zapisu o możliwości przeprowadzenia odrębnego postępowania na zakup aparatury medycznej wprowadza możliwość różnej interpretacji punktu 7 przez Oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

217. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z zapisem w dokumencie „Opis Zmian” dział III W zakresie postępowania jest wykonanie demontażu i ponownej instalacji sterylizatora parowego (2szt) oraz chłodni na 4 ciała (4szt). Prosimy o informację, czy wymienione urządzenia są jeszcze na gwarancji producenta oraz przekazanie kontaktu do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie serwisu urządzeń w celu zapewnienia sprawnego demontażu, transportu i ponownego montażu urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, że urządzenia nie są na gwarancji. Dane techniczne urządzeń ze wskazaniem producenta zawiera Załącznik „Zmiany do projektu”

218. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z zapisem w dokumencie „Opis Zmian” dział III W zakresie postępowania jest wykonanie demontażu i ponownej instalacji sterylizatora parowego (2szt) oraz chłodni na 4 ciała (4szt). Zamawiający informuje, że szczegółowe dane techniczne niezbędne do demontażu oraz montażu ww. urządzeń zawarte są w załączniku. Prosimy o informację o jakim załączniku jest mowa w dziale III.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 7 do SIWZ – pkt. 4  - Zmiany do projektu – DTR urządzeń do – przeniesienia

219. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z Opisem architektury dział 10.17 „Podłogi podniesione” jednym z parametrów technicznych podług podniesionych jest następujący zapis „produkt spełnia wszystkie wymagania niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie ekologicznego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dla realizowanych obiektów.” Prosimy o wskazanie marki referencyjnej podłóg podniesionych spełniających to wymaganie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie parametrów technicznych podniesionych podłóg.  Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia certyfikatu LEED.

220. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z Opisem architektury dział 10.17 Podłogi podniesione jednym z parametrów technicznych podług podniesionych jest następujący zapis „produkt spełnia wszystkie wymagania niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie ekologicznego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dla realizowanych obiektów.” Prosimy o informację czy Zamawiający będzie ubiegał się o uzyskanie certyfikatu LEED i w jakiej kategorii? Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne uzyskanie certyfikatu leży po stronie Zmawiającego a wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia certyfikatu LEED.

221. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie marki referencyjnej dla izolacji fundamentów

Odpowiedź Zamawiającego:

Izolacja winna być skuteczna i trwała. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

222. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru, w której ujęte są rozbiórki (stacja trafo, czerpnie itp.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z wcześniejszymi odpowiedziami.

223. Zapytanie Wykonawcy:

W dokumentacji brak rysunków szalunkowych i zbrojeniowych dla belek/podciągów. Prosimy u uzupełnienie dokumentacji o powyższe rysunki

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to zakres projektu warsztatowego.

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją projektową.

224. Zapytanie Wykonawcy:

W dokumentacji brak zestawień zbrojenia dla belek/podciągów. Prosimy u uzupełnienie dokumentacji o powyższe zestawienia

Odpowiedź Zamawiającego:

Uwzględniono na rysunkach zbrojenia płyt proszę o zapoznanie się z dokumentacją.

225. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu, dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych

Odpowiedź Zamawiającego:

Płyta fundamentowa: XC2

Ściany zewnętrzne poniżej pow. terenu: XC4

Słupy, ściany, stropy wewnątrz budynku: XC1

Ściany zewnętrzne, płyta stropodachu, attyki: XC3

Mury oporowe: XF2

226. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie klas zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowej

Odpowiedź Zamawiającego:

REI 120 dla konstrukcji głównej proszę o zapoznanie się z dokumentacją.

227. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i zestawienie konstrukcji stalowej pod urządzenia na dachu (tj centrale wentylacyjne, agregatory), podkonstrukcje pod świetliki, podkonstrukcję pod panele fotowoltaniczne

Odpowiedź Zamawiającego:

Podpory systemowe typu „big foot”.

228. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.3.9 występują słupy podziemia w ilości 38,20m3. Wg naszego przedmiaru powinno być 86,83m3. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

229. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.5.5 występują słupy nadziemia w ilości 300,32m3. Wg naszego przedmiaru powinno być 307,22m3. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

230. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.7.1 występuje zbrojenia o średnicy 4,5mm w ilości 0,89t. Wg naszego przedmiaru powinno być 1,044t. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

231. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.7.3 występuje zbrojenia o średnicy 8mm w ilości 14,56t. Wg naszego przedmiaru powinno być 20,31t. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

232. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.7.4 występuje zbrojenia o średnicy 10mm w ilości 26,96t. Wg naszego przedmiaru powinno być 96,98t. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

233. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.7.5 występuje zbrojenia o średnicy 12mm w ilości 184,04t. Wg naszego przedmiaru powinno być 296,21t. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

234. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.7.6 występuje zbrojenia o średnicy 16mm w ilości 356,15t. Wg naszego przedmiaru powinno być 450,35t. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

235. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.7.6 występuje zbrojenia o średnicy 20mm w ilości 90,48t. Wg naszego przedmiaru powinno być 186,18t. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

236. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.7.2 występuje zbrojenia o średnicy 6mm w ilości 0,024t. W zestawieniach do rysunków zbrojeniowych nie występują pręty o średnicy 6mm. Prosimy o skorygowanie ilości w przedmiarze lub skorygowanie zestawień zbrojenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

237. Zapytanie Wykonawcy:

W przedmiarze budowlanym w poz. 1.7.8 występuje zbrojenia o średnicy 25mm w ilości 113,76t. Wg naszego przedmiaru powinno być 110,48t. Prosimy o skorygowanie ilości w przedmiarze lub skorygowanie zestawień zbrojenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać w następującej ważności hierarchicznej

Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

Część Opisowa Projektu Wykonawczego

STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

- Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są  materiałem przetargowym i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Na etapie składnia ofert Zamawiający nie weryfikuje poprawności kalkulacji ceny dokonanej przez Wykonawców.

238. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów instalacji elektrycznych, teletechnicznych i BMS w formacie xml (program Zuzia) lub ATH (program Norma)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje takimi formatami.

239. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób ma się odbyć przełączenie zasilania kompleksu szpitalnego związanego z likwidacją starej i budową nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz wymianą agregatów prądotwórczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się dokumentacją.

240. Zapytanie Wykonawcy:

Czy będzie możliwe i na jak długo odłączenie poszczególnych budynków szpitala od zasilania podstawowego, rezerwowego i awaryjnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się dokumentacją.

241. Zapytanie Wykonawcy:

Kto będzie odpowiedzialny za zapewnienie zasilania podstawowego, rezerwowego i awaryjnego w czasie prac przygotowawczych i przełączeniowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca będzie odpowiedzialny.

242. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Elewacje i Dach: Prosimy o wyjaśnienie których budynków dotyczą oznaczenia budynek 12 , budynek 13, budynek 14 występujące w pliku  202 STWOIR ogólnobudowlany SST zgodnie z poniższym fragmentem.

,,7.2 MATERIAŁY: Ocieplenie ścian zewnętrznych: Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną z welonem szklanym (budynek 13), wełną z włókien szklanych(budynek 12), PIR (budynek 14) .W budynku 12 w przypadku elewacji wentylowanej zastosowano płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, o współczynniku przewodzenia ciepła: ëD = 0,030 W/mK. Klasa reakcji na ogień A1.W przypadku termomodernizacji zastosowano płyty z wełny mineralnej skalnej o współczynniku przewodzenia ciepła: ëD = 0,036W/mK. Klasa reakcji na ogień A1.W budynku 13 zastosowano płyty ze skalnej wełny mineralnej z okładziną z włókniny szklanej do izolacji termicznej, Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: ë D = 0,034 W/mK, Klasa reakcji na ogień A1. W budynku 14 zastosowano PIR - płyta izolacyjna pokryta obustronnie kompozytową folią aluminiową przyklejaną w procesie produkcji o współczynniku przewodzenia ciepła ë D = 0,022 W/mK.

Izolacja płyty fundamentowej XPS-50- 12cm, λd=0,034W/mK PIR- płyta izolacyjna pokryta obustronnie

kompozytową folią aluminiową przyklejaną w procesie produkcji o współczynniku przewodzenia ciepła λ D =

0,022 W/mK (budynek 13 i 14).

Dach nad salą audytoryjną w budynku nr 13- płyty dachowe przeznaczone są do krycia stropodachów w wersji z

hydroizolacją aplikowaną fabrycznie. Płyta dachowa gr.100 mm, kolor zewnętrzny zbliżony do RAL 7045,

membrana wodoszczelna, powłoka zewnętrzna PCV, profilacja zewnętrzna – gładka, kolor

wewnętrzny RAL9002, powłoka wewnętrzna poliestrowa, profilacja wewnętrzna - trapez, współczynnik

przenikania ciepła U= 0,190 W/m2K, współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,022 W/mk, odporność

ogniowa Broof; REI30 (0-20º), izolacyjność akustyczna Rw=27 dB, ciężar 16,67 kg/m2.

Okładzina zewnętrzna- pojedyncza warstwa wodoszczelnej folii wykonanej ze zmiękczonego PCV o grubości

1,2mm lub 1,5mm na osnowie z włokniny. Okładzina wewnętrzna: stal cynkowana ogniowo, wg PN-EN 10346:2011.

Klasa S350GD+Z275. Podłoże dla powłok ochronnych typu; Poliester. Standardowa grubość blachy wynosi 0,9mm.

Krawędź boczna płyty wyposażona w fabrycznie aplikowaną taśmę antykondensacyjną, wykonaną z pianki

polietylenowej.

Grubość rdzenia izolacyjnego 10cm, grubość płyty mierzona w fałdzie 20,8cm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe płyty:

Na długości płyty: +/-5 mm

Na szerokości płyty +/-2 mm

Na grubości płyty: +/-2 mm

Prostopadłość krawędzi +/-3 mm

Płaskość (na metr) +/-2 mm

Odporność ogniowa BROOF(t1);REI30;

Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykończenia obudowy zewnętrznej

obiektu powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym

odcinku obudowy, oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisów. ’’

Odpowiedź Zamawiającego:

Fragment błędny. Nie należy go brać pod uwagę przy wycenie.

243. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ŚWIETLIKI ALUMINIOWE: W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o precyzyjne określenie systemu aluminiowego w jakim wykonane mają być świetliki aluminiowo szklane, czy ma być to tradycyjny system słupowo ryglowy z widocznymi listwami (zgodnie z detalem) czy system strukturalny zgodnie z opisem  „Dla świetlika dachowego od zewnątrz uzyskano jednolitą, gładką powierzchnię szkła podzieloną strukturą pionowych i poziomych linii o szerokości 22mm w wyniku zastosowania spoiny silikonowej”

Odpowiedź Zamawiającego:

System strukturalny zgodnie z opisem.

244. Zapytanie Wykonawcy:

W opisie architektury wnętrz, przy specyfikacji parametrów materiałów (m.in. paneli systemowych, paneli sufitowych, drzwi) wielokrotnie pojawia się uwaga, że „Powyższe należy potwierdzić stosownym atestem (PZH) – Należy przedstawić dokument potwierdzający na etapie składania ofert” oraz „Powyższe należy potwierdzić certyfikatem z badań, wydane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia paneli – Należy przedstawić dokument potwierdzający na etapie składania ofert”. Zwracamy się z prośbą o sprostowanie powyższego zapisu zgodnie z powszechną praktyką budowlaną i zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia powyższych dokumentów (atestów, certyfikatów z badań potwierdzających właściwości materiałów) na etapie realizacji inwestycji, a nie na etapie składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy, że Wykonawcy nie składają wraz z ofertą kart katalogowych ani innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu medycznego i innych wyrobów.

Stwierdzanie równoważności techniczno funkcjonalnej, będzie się odbywać już w trakcie procesu inwestycyjnego.

245. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu dotyczącego zabudowy sal operacyjnych z części opisowej dokumentacji dotyczącej architektury wnętrz: „Na panelach stalowych malowanych proszkowo (panele wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301) umieszczona dekoracyjna grafika – nadruk. Min. 100 motywów graficznych do wyboru. Wykonawca posiadający prawa autorskie do danego motywu graficznego. Wykończenie powierzchni panela ściennego z nadrukiem”. Czy poza występującym na każdej sali operacyjnej dużym motywem graficznym plaży wskazanym w projekcie na poszczególnych pojedynczych panelach systemowych mają występować jeszcze inne motywy graficzne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprócz zdjęcia plaży pozostałe panele będą gładkie.

246. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy WYKOŃCZENIA POSADZKI : Prosimy o wskazanie marki referencyjnej dla płytek ceramicznych tłoczonych na sucho granit gruboziarnisty – wielokolorowy w szarym tle –powierzchnia matowa z lekkim reliefem  płytki podłogowe  o wymiarach 120x60 cm.R9

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis zdaniem Zamawiającego jest wyczerpujący.

247. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy WYKOŃCZENIA POSADZKI : Prosimy o wskazanie marki referencyjnej dla płytek gresowych imitujących kamień naturalny BAZALT w kolorze zbliżonym do koloru RAL 7016 powierzchnia matowa płytki  o wymiarach 30x60 cm.R10

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis zdaniem Zamawiającego jest wyczerpujący.

248. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy WYKOŃCZENIA POSADZKI : Prosimy o wskazanie marki referencyjnej dla płytek gresowych w kolorze biało-kremowym zbliżonym do koloru RAL 9016 płytki  o wymiarach 30x60 cm.R9

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis zdaniem Zamawiającego jest wyczerpujący.

249. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy WYKOŃCZENIA POSADZKI : Prosimy o wskazanie marki referencyjnej dla płytek gresowych w kolorze bardzo jasno-szarym zbliżonym do koloru RAL 9002 i jasnym szarym zbliżonym do koloru RAL 7035 płytki  o wymiarach 30x60 cm.R10

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis zdaniem Zamawiającego jest wyczerpujący.

250. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy WYKOŃCZENIA POSADZKI : Prosimy o wskazanie marki referencyjnej dla płytek gresowych w kolorze kremowo beżowym zbliżonym do koloru RAL 7044 i jasnym szarym zbliżonym do koloru RAL 7021 oraz wstawki w kolorze ciemnym grafitowym zbliżonym do koloru RAL 7021 płytki  o wymiarach 30x60 cm.R9

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis zdaniem Zamawiającego jest wyczerpujący.

251. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiający zamieścił załącznik w przedmiarach robót nr.318 - Przedmiar Technologia Medyczna - wykaz sprzętu ruchomego i stałego - Technologia do przetargu wykaż sprzętu medycznego wynikający z technologii medycznej  . Prosimy o wskazanie jednoznacznie które urządzenia/ meble i inne wyposażenie należy dostarczyć podczas robót budowlanych i jest to po stronie generalnego wykonawcy.

| Lp. | Symbol technologiczny urządzenia | WYPOSAŻENIE | razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130E | Lupa do przeglądania narzędzi z podświetleniem | 3 |
| 2 | Af2 | Kanapa rozkładana, tapicerowana, 3 - siedziskowa | 5 |
| 3 | Af2a | Sofa narożna 65 x 65 x 75 cm, tapicerka ciemnoszary, nogi średnioszary | 18 |
| 4 | Afp | Sofa 65 x 65 x 75 cm | 38 |
| 5 | B1 | Stół 60x60, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm | 32 |
| 6 | B120 | Stół 120x60, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm | 3 |
| 7 | B140 | Stół biurowy o wymiarach 140x80, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm | 49 |
| 8 | B160 | Stół 160x80, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm | 9 |
| 9 | B160a | Stół 160x80, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm + front panel 154 cm, laminat biały | 3 |
| 10 | B180 | Stół 180x80, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm | 11 |
| 11 | B2 | Stół 80x80, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm, noga SJ | 9 |
| 12 | B2a | Stół 80x80, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm, noga SJ + front panel 86 cm, laminat biały | 1 |
| 13 | B4 | Stół o wymiarach 120x80 | 7 |
| 14 | Bb1 | Krzesło | 120 |
| 15 | Bb2 | Krzesło składane | 5 |
| 16 | Bb3 | Fotel pracowniczy, regulacja głębokości, wysokość siedziska regulowana w zakr. 40-51 cm | 2 |
| 17 | Bd2 | Fotel do biurka obrotowy kryty skajem, meble medyczne | 17 |
| 18 | Bd7 | Sofa narożna 65 x 65 x 75 cm, | 12 |
| 19 | Bd71 | Pufa, taboret 65 x 65 x 44 cm | 14 |
| 20 | Bf2 | Fotel pracowniczy, regulacja głębokości, wysokość siedziska regulowana w zakr. 40-51 cm | 55 |
| 21 | Bf2a | Fotel pracowniczy, regulacja głębokości, wysokość siedziska regulowana w zakr. 40-51 cm | 27 |
| 22 | Bf3 | Fotel pracowniczy, regulacja głębokości, wysokość siedziska regulowana w zakr. 40-51 cm | 5 |
| 23 | Bf4 | Fotel pracowniczy, regulacja głębokości, wysokość siedziska regulowana w zakr. 40-51 cm | 1 |
| 24 | Bfk | Fotel- krzesło gościnno - konferencyjne | 45 |
| 25 | Bfk2 | Krzeslo konferencyjne sztaplowane z pulpitem | 110 |
| 26 | Bfk3 | Fotel pracowniczy, regulacja głębokości, wysokość siedziska regulowana w zakr. 40-51 cm | 4 |
| 27 | Bfk4 | Krzesło gościnne, siedzisko i oparcie laminat biały, nogi średnioszary | 36 |
| 28 | Bfp | Krzesło poczekalniowe z możliwością łączenia w rzędy | 70 |
| 29 | Bk | Kontener 43x60x53,5 cm, z 4 szufladami, na kółkach | 87 |
| 30 | Bknf | Stół 140x80, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm + front panel 134 cm, laminat biały + front panel 74 cm, laminat biały | 4 |
| 31 | Bnr | Stół "narożny"160x120 cm, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm | 2 |
| 32 | Bnr1 | Stół "narożny"160x120 cm, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm + front panel 148 cm, laminat biały | 6 |
| 33 | Bnr2 | Stół "narożny"160x120 cm, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm + front panel 108 cm, laminat biały | 6 |
| 34 | Bnr3 | Stół "narożny"160x120 cm, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm + front panel 108 cm, laminat biały + front panel 148 cm, laminat biały | 1 |
| 35 | Ca2 | Szafka lekarska 1-drzwiowa | 3 |
| 36 | Ca3 | Szafa lekarska 2-drzwiowa, meble medyczne | 12 |
| 37 | Ca4 | Szafa lekarska - 2-drzwiowa, meble medyczne | 8 |
| 38 | Ca6 | Szafa lekarska 2-drzwiowa, meble medyczne | 15 |
| 39 | Ca7 | Szafka stojąca, meble medyczne metalowe, z drzwiami- zestaw | 8 |
| 40 | Cc3 | Szafka kontenerek jezdna pod biurko z szufladami, meble medyczne | 6 |
| 41 | Cd6 | Szafka socjalna | 16 |
| 42 | Cd4 | Szafa do rejestru usług medycznych 7 szufladowa | 7 |
| 43 | Cd81/81 | Szafa biurowa | 1 |
| 44 | Cd9/7 | Zestaw szafek szatniowych HPL | 1 |
| 45 | Cd9/8 | Zestaw szafkek szatniowych metalowych, drzwi HPL | 9 |
| 46 | Cd9/81 | Zestaw szafek szatniowych metalowych, drzwi HPL z ławeczką | 8 |
| 47 | Cd9/91 | Szafka szatniowa metalowa, drzwi HPL, podwójna | 35 |
| 48 | Ch/a | Regał uniwersalny z półkami ażurowymi | 8 |
| 49 | Ch+6/81 | Regał magazynowy 80x40x200 | 14 |
| 50 | Ch+7/61 | Reagł magazynowy 60x40x200 | 5 |
| 51 | Ch+7/6 | Reagł magazynowy 60x60x200 | 3 |
| 52 | Ch+7/9 | Regał magazynowy 90x60x200 | 15 |
| 53 | Ch7/9k | Regał magazynowy koszowy na kółkach 90x50x200 | 4 |
| 54 | Ch7/9p | Zestaw regałów magazynowych na kółkach | 1 |
| 55 | Ch6/51 | Regał magazynowy 50x40x200 | 2 |
| 56 | Ch6/81 | Regał magazynowy 80x60x180, ażurowy | 3 |
| 57 | Ch6/8 | Regał magazynowy 80x60x200 | 54 |
| 58 | Ch7/3 | Regał magazynowy 90x37x200 | 5 |
| 59 | Ch7/6 | Reagł magazynowy 60x60x200 | 6 |
| 60 | Ch7/61 | Regał magazynowy 60x60x180, ażurowy | 9 |
| 61 | Ch7/91 | Regał magazynowy 90x60x180, ażurowy | 18 |
| 62 | Ch7/9 | Zestaw regałów magazynowych | 16 |
| 63 | Ch7b | Regał na kaczki baseny, ażurowy | 6 |
| 64 | Cj1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym do jedzenia | 45 |
| 65 | Df2 | Stanowisko do pobierania krwi - krzesło | 3 |
| 66 | Df2a | Stanowisko do pobierania krwi - stolik | 3 |
| 67 | Df4 | Stolik zabiegowy z blachy nierdzewnej | 7 |
| 68 | DT-2 | Dystrybutor taśmy samoprzylepnej | 3 |
| 69 | Ea1/6 | Biurko lekarskie, 140x60, meble medyczne | 3 |
| 70 | Ea120 | Biurko lekarskie, 120x70, meble medyczne | 1 |
| 71 | Ea180 | Biurko lekarskie, 180x70, meble medyczne | 2 |
| 72 | Ea370 | Biurko lekarskie, 370x70, meble medyczne | 1 |
| 73 | Ed3 | Stolik narzędziowy | 2 |
| 74 | Ed3a | Stolik opatrunkowy | 2 |
| 75 | Ed3b | Stolik pomocniczy | 1 |
| 76 | Ed41 | Stół 65 x 65 x 32 cm, blat laminat biały, nogi średnioszary | 14 |
| 77 | Ed411 | stół 130 x 65 x 32 cm, blat laminat biały, nogi średnioszary | 3 |
| 78 | Ed6 | Stolik wysoki, wysokość bazy 110cm, blat laminat kolor biały śr. 590mm | 7 |
| 79 | Ed8 | Stół 200x80, blat laminat biały, rama i okrągłe regulowane nogi średnioszary, wysokość 63-85 cm | 4 |
| 80 | Ed9 | Stół konferencyjny, blat 280x100 cm | 1 |
| 81 | Ed91 | Stół konferencyjny z gniazdami blat 280x100 cm | 1 |
| 82 | EdPm | Stół do przyjmowania materiału | 1 |
| 83 | Fb2 | Wózek na odpadki | 1 |
| 84 | Fb3 | Wózek kontener do transportu brudnych narzędzi | 7 |
| 85 | Fb4 | Kontener z kranikiem do transportu brudnej bielizny | 7 |
| 86 | Fd4 | Wózek transportowy z koszami do materiałów sterylnych | 10 |
| 87 | Fd6 | Wózek podblatowy | 12 |
| 88 | Fd7 | Wózek na rzeczy osobiste pacjenta | 26 |
| 89 | Fd13 | Wózek sprzątacza | 13 |
| 90 | Fd16 | Zbieracz odpadów pdwójny | 9 |
| 91 | Fd17 | Wózek na odpady medyczne z pokrywą | 11 |
| 92 | K3 | Wózek na obuwie chirurgiczne | 3 |
| 93 | K4 | Wózek na brudną bieliznę | 19 |
| 94 | K7 | Wózek na śmieci | 4 |
| 95 | K8 | Zbieracz odpadów 1x 60l | 8 |
| 96 | K9 | Zbieracz odpadów 2x 120l | 21 |
| 97 | K120 | Stelaż do worków foliowych 120l | 1 |
| 98 | KL-1 | Krzesło z oparciem obrotowym, na kółkach i sprężynie gazowej | 6 |
| 99 | Lsz | Ławka szatniowa | 14 |
| 100 | M55" | Telewizor LCD 55" z uchwytem do wieszania na ścianie | 2 |
| 101 | Obr | Obcinarka rękawów z dystrybutorem jednopoziomowym | 3 |
| 102 | Oc16 | Reduktor / dozownik tlenu | 42 |
| 103 | Og9 | Stanowisko do pracy w mikrotomem z wbudowaną łaźnią wodną oraz płytą grzewczą i chłodzącą | 3 |
| 104 | Pdst | Podest - schodki | 1 |
| 105 | Pdst2 | Podest dwustopniwy | 12 |
| 106 | RTG-W | wieszak na fartuchy ochronne RTG + fartuchy | 3 |
| 107 | Ra13 | Regał listwowy z koszami | 107 |
| 108 | Ra14 | Wieszak na akcesoria - endoskopia | 1 |
| 109 | Rb1 | Szafa 60x42x204 cm | 6 |
| 110 | Rb121 | Szafa 80x44x204 cm | 114 |
| 111 | Rb2 | Szafa 80x44x90 cm | 38 |
| 112 | Rb3 | Szafa 80x42x204 cm | 46 |
| 113 | Rb4 | Szafa 80x44x204 cm, Dół drzwiczki, góra otwarta | 11 |
| 114 | Rbu | Szafa 60x44x204 cm | 4 |
| 115 | Rk | Wysięgnik teleskopowy na kroplówki | 11 |
| 116 | RTc | Regał do przechowywania i transportu tac | 1 |
| 117 | RU6/120 | Regał z półkami ażurowymi | 18 |
| 118 | Rw | Regał- stelaż do składowania trzech wózków wsadowych myjni - dezynfektora | 2 |
| 119 | SF | Sejf | 1 |
| 120 | SF2 | Kaseta na leki psychotropowe | 5 |
| 121 | SP | Ssak próżniowy | 32 |
| 122 | SP6Z | Szafka szufladowa, 3 szuflady, do stołu do pakietowania | 3 |
| 123 | SR 4 | Stół roboczy | 1 |
| 124 | SR 5 | Stół roboczy | 1 |
| 125 | SR6 | Stół roboczy | 1 |
| 126 | S-Rp | Stół roboczy do pakietowania | 6 |
| 127 | S-Rp1 | Stół roboczy do pakietowania | 4 |
| 128 | Sr-Z | Stolik rolkowy do zgrzewarki | 3 |
| 129 | SS6 | Nadstawka do stołu roboczego | 4 |
| 130 | S-St | Modułowy stojak stołowy na wykazy narzędziowe | 3 |
| 131 | St-sz | Stojak-wieszak na szczotki do ręcznego mycia wyrobów rurowych | 3 |
| 132 | SzA | Szafa archiwum do magazynowania szkiełek mikrroskopowych i kasetek 100x50x250 (z nadstawką) | 8 |
| 133 | Szfk | Szafka | 4 |
| 134 | SR4 | Stółroboczy ze stali kwasoodpornej | 1 |
| 135 | SR5 | Stółroboczy ze stali kwasoodpornej | 1 |
| 136 | Tel | Telefon | 61 |
| 137 | Tg16 | Mikrofalówka | 10 |
| 138 | Th1 | Czajnik bezprzewodowy | 10 |
| 139 | W1 | Wieszak stojący | 1 |
| 140 | W-ap | Wózek do zawieszania i transportu arkuszy papieru sterylizacyjnego | 3 |
| 141 | WI-TA | Wieszak naścienny na uchwyty z tabliczkami do oznaczania tac sterylizacyjnych z zestawami narzędzi | 2 |
| 142 | Ws-4 | Wieszak naścienny | 10 |
| 143 | W-un | Wózek uniwersalny | 12 |
| 144 | Wz/2 | Wózek do przewozu materiałów sterylnych, zamykany | 3 |
| 145 | Xb2 | Wieszak naścienny | 143 |
| 146 | Xb3 | Wieszak wolnostojący | 2 |
| 147 | Xb4 | Wieszak w szatni | 1 |
| 148 | Xb5 | Wieszak naścienny na ubrania | 1 |
| 149 | Xb6 | Wiadro pedałowe | 239 |
| 150 | Xb7 | Kosz na śmieci wiszący otwarty 47l | 3 |
| 151 | Xb8 | Kosz na śmieci wiszący otwarty 27l | 10 |
| 152 | Xb9 | Kontener na odpady 340l | 10 |
| 153 | Xh6 | Parawan | 4 |
| 154 | Xh8 | Parawan międzyłożkowy | 17 |
| 155 | Rl-6 | Regał listwowy ścienny | 5 |
| 156 | 5y | Panel do sterowania węża prysznicowego | 3 |
| 157 | Bl | Blat | 1 |
| 158 | Ca1 | Szafa formalinowa | 9 |
| 159 | Chs | Pistolet na sprężone powietrze | 3 |
| 160 | Dg180 | Stanowisko do puszczania materiału tkankowego | 1 |
| 161 | Doz | Dozownik środków chemicznych | 3 |
| 162 | Eb/240 | Lada posterunku pielęgniarskiego | 2 |
| 163 | Eb/300 | Lada posterunku pielęgniarskiego | 1 |
| 164 | Eb/r | Lada recepcyjna z nadstawką | 1 |
| 165 | Eb/r2 | Lada posterunku koordynatora | 1 |
| 166 | Eb1 | Lada posterunku pielęgniarskiego z nadstawką, góra nadstawki 1,1m | 3 |
| 167 | Eb1/b | Lada baru w foyer z nadstawką, góra nadstawki 1,1m | 1 |
| 168 | Eb2 | Lada posterunku pielęgniarskiego | 1 |
| 169 | Eb3 | Lada posterunku pielęgniarskiego | 1 |
| 170 | Ed1 | Stół sekcyjny prosty | 2 |
| 171 | Edk | Stół do trumny | 1 |
| 172 | Edmb | Stół do mycia i balsamacji | 1 |
| 173 | Fd422 | Myjka - dezynfektor -do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego | 1 |
| 174 | Kmt | Wanna do mycia tac | 1 |
| 175 | M-dz | Myjnia - dezynfektor o pojemności 15 tac | 3 |
| 176 | Mend2 | Automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów | 2 |
| 177 | Mend1 | Automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów | 1 |
| 178 | MN | Urządzenie do mycia narzędzi parą wodną z wyposażeniem | 1 |
| 179 | MU | Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa z wyposażeniem | 2 |
| 180 | M-op | Myjnia dezynfektor obuwia operacyjnego | 1 |
| 181 | M-S | Suszarka do narzędzi przelotowa | 1 |
| 182 | OsSt | Podsufitowy system oświetlenia stołów sekcyjnych | 2 |
| 183 | PD | Płuczko- dezynfektor | 6 |
| 184 | PN-1 | Półka naścienna | 1 |
| 185 | PN-2 | Półka naścienna | 1 |
| 186 | PN-3 | Półka naścienna | 1 |
| 187 | PodSt | Podnośnik sufitowy | 1 |
| 188 | Poz.0.02a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 189 | Poz.0.02c | Zabudowa meblowa | 1 |
| 190 | Poz.0.103a | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 191 | Poz.0.106a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 192 | Poz.0.107a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 193 | Poz.0.108a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 194 | Poz.0.109a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 195 | Poz.0.116a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 196 | Poz.0.132 | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 197 | Poz.0.141a | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 198 | Poz.0.16a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 199 | Poz.0.50a | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 200 | Poz.0.52a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 201 | Poz.0.54a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 202 | Poz.0.76a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 203 | Poz.0.76b | Zabudowa meblowa | 1 |
| 204 | Poz.0.77A | Zabudowa meblowa | 1 |
| 205 | Poz.0.80a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 206 | Poz.0.81a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 207 | Poz.0.84a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 208 | Poz.0.85a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 209 | Poz.0.89a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 210 | Poz.0.92a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 211 | Poz.0.96a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 212 | Poz.0.98a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 213 | Poz.1.01a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 214 | Poz.1.01b | Zabudowa meblowa | 1 |
| 215 | Poz.-1.03a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 216 | Poz.-1.04a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 217 | Poz.-1.26c | Zabudowa meblowa socjlana | 1 |
| 218 | Poz.-1.31a | Zabudowa meblowa socjlana | 1 |
| 219 | Poz.-1.47a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 220 | Poz.-1.48a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 221 | Poz.-1.49a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 222 | Poz.-1.50a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 223 | Poz.-1.56a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 224 | Poz.-1.63a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 225 | Poz.-1.65a | Zabudowa meblowa socjlana | 1 |
| 226 | Poz.-1.66a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 227 | Poz.-1.67a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 228 | Poz.-1.68a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 229 | Poz.-1.76a | Zabudowa laboratoryjna | 1 |
| 230 | Poz.1.05a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 231 | Poz.1.08a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 232 | Poz.1.11a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 233 | Poz.1.15a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 234 | Poz.1.20a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 235 | Poz.1.53a | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 236 | Poz.1.55a | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 237 | Poz.1.56a | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 238 | Poz.1.60a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 239 | Poz.1.63a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 240 | Poz.1.67 | Zabudowa meblowa | 1 |
| 241 | Poz.1.67a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 242 | Poz.1.74a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 243 | Poz.1.75a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 244 | Poz.1.84a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 245 | Poz.1.92a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 246 | Poz.2.01b | Zabudowa meblowa | 1 |
| 247 | Poz.2.02 | Zabudowa meblowa | 1 |
| 248 | Poz.2.107 | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 249 | Poz.2.112 | Zabudowa meblowa | 1 |
| 250 | Poz.2.20 | Zabudowa meblowa | 1 |
| 251 | Poz.2.33 | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 252 | Poz.2.34a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 253 | Poz.2.52 | Zabudowa meblowa | 1 |
| 254 | Poz.2.53 | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |

| 255 | Poz.2.61 | Zabudowa meblowa | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 256 | Poz.2.70 | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 257 | Poz.2.73 | Zabudowa meblowa | 1 |
| 258 | Poz.2.74 | Zabudowa meblowa | 1 |
| 259 | Poz.2.80 | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 260 | Poz.2.92 | Zabudowa meblowa socjalna | 1 |
| 261 | Poz.2.93 | Zabudowa meblowa | 1 |
| 262 | PS | Pistolet do mycia i osuszania z 8 wymiennymi końcówkami | 3 |
| 263 | PSP | Pistolet na sprężone powietrze | 3 |
| 264 | Q10 | Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany | 26 |
| 265 | Q11 | Przegroda międzypisuarowa ceramiczna | 3 |
| 266 | Q5 | Pojemnik na mydło w płynie | 242 |
| 267 | Q6 | Podajnik na ręczniki papierowe | 228 |
| 268 | Q7 | Podajnik papieru toaletowego | 81 |
| 269 | Q8 | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny | 101 |
| 270 | Q8Ł | Dozownik płynów dezynfekcyjnych przymocowany do łóżka lub wózka | 22 |
| 271 | Q8r | Dozowniki do rękawic jednorazowych medycznych | 47 |
| 272 | Q8x | Dozownik do płynów dezynfekujących | 13 |
| 273 | Q9 | Suszarka do rąk strumieniowa kieszeniowa | 2 |
| 274 | Rp90 | Regał magazynowy przesuwny | 4 |
| 275 | Sk8 | Suszarka do rąk | 28 |
| 276 | SPC | Pistolet na wodę i sprężone powietrze | 2 |
| 277 | S-Ro | Zestaw stołów roboczych ze stali kwasoodpornej i ociekowych | 3 |
| 278 | Ss11/2 | Koryto chirurgiczne ze stali nierdzewnej wraz z dozownikami 2-stanowiskowe z armaturą na fotokomórkę | 3 |
| 279 | Ss11/3 | Koryto chirurgiczne ze stali nierdzewnej wraz z dozownikami 3-stanowiskowe z armaturą na fotokomórkę | 7 |
| 280 | StPar | Sterylizator parowy i pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem - 2 zestawy łącznie składające się z: | 1 |
| 281 | St-PL | Steryliztor plazmowy | 1 |
| 282 | SzE | Szafa do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej w ilości 7 sztuk | 2 |
| 283 | SR1, S-Zl, P-dl | Stół zlewozmywakowy ze stali kwasoodpornej z wyposażeniem | 1 |
| 284 | SR2, S-Zl, P-dl | Stół zlewozmywakowy ze stali kwasoodpornej z wyposażeniem | 1 |
| 285 | SR3, S-Zl, P-dl | Stół zlewozmywakowy ze stali kwasoodpornej z wyposażeniem | 1 |
| 286 | SzZ1 | Zabudowa szafowa | 1 |
| 287 | SzZ2 | Zabudowa szafowa | 1 |
| 288 | SzZ3 | Zabudowa szafowa | 1 |
| 289 | Tg1 | Komora chłodnicza na 4 ciała | 3 |
| 290 | Tg1m | Komora chłodnicza na 4 ciała (w tym 2 komory mroźnia) | 1 |
| 291 | Tg4 | Chłodziarka podblatowa medyczna | 12 |
| 292 | Tg4a | Chłodziarka podblatowa | 15 |
| 293 | Tg5 | Zamrażarka podblatowa medyczna | 1 |
| 294 | Tg6 | Zmywarka naczyń podbltowa | 1 |
| 295 | Tg7 | Szuflada grzewcza podblatowa | 8 |
| 296 | Xa1 | Uchwyt łukowy uchylny do WC -700 mm | 31 |
| 297 | Xa2 | Uchwyt łukowy stały do WC - 700 mm | 27 |
| 298 | Xa3 | Uchwyt stały boczny- 600mm | 13 |
| 299 | Xa4 | Uchwyt stały kątowy | 24 |
| 300 | Xd2/2 | Panel nadłóżkowy z oświetleniem, teletechniką i gazami medycznymi 2-stanowiskowy, naścienny dł 160 cm x2 | 17 |
| 301 | Xd2/3 | Panel nadłóżkowy z oświetleniem, teletechniką i gazami medycznymi 1-stanowiskowy, naścienny dł 160 cm x3 | 3 |
| 302 | Xd1 | Panel naścienny pionowy na stanowisko wzmożonego nadzoru | 5 |
| 303 | Xh1 | Wieszak kątowy do zasłonki przysznicowej + zasłonka prysznicowa | 21 |
| 304 | Xh2 | Siedzisko prysznicowe, uchylne | 26 |
| 305 | Xh4 | Żaluzja pionowa z materiału przystosowana do sterylizacji | 45 |
| 306 | Xh5 | Roleta zaciemniająca | 7 |
| 307 | Xh41 | Roleta z lekkiej tkaniny z perforacją | 128 |
| 308 | Poz.0.86a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 309 | Poz.0.88a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 310 | Poz.2.01a | Zabudowa meblowa | 1 |
| 311 | Poz.2.34b | Zabudowa meblowa | 1 |
| 312 | RMg | Regał magazynowy | 1 |
| 313 | Ed2 | Stół kwadratowy 60X60 | 6 |
| 314 | Ch+7/61 | Regał magazynowy 60x40x200 | 2 |
| 315 | Ch+6/81 | Regał magazynowy 80x40x200 | 2 |
| 316 | POZ.O.86a | Zabudowa meblowa zgodnie z rysunkiem zestawienia | 1 |
| 317 | POZ.O.88a | Zabudowa meblowa zgodnie z rysunkiem zestawienia | 1 |
| 318 | SR 3 | Stół roboczy | 1 |
| 319 | SR 2 | Stół roboczy | 1 |
| 320 | SR 1 | Stół roboczy | 1 |
| 321 | SPP | Urządzenie do czyszczenia parą wodną | 1 |
| 322 | W-zd | Wózek załadowczy do wózków wsadowych | 1 |
| 323 | Md2/3 | Panel nadłóżkowy z oświetleniem, teletechniką i gazami medycznymi 3-stanowiskowy, most dł 210 cm x3 | 1 |
| 324 | AM 01 | Lampa operacyjna dwuczaszowa z wysięgnikami | 9 |
| 325 | AM 02 | Kolumna anestezjologiczna przystosowana do zawieszenia aparatu do znieczulenia, z uchwytem na kroplówki oraz uchwytem do zamocowaniastacji dokującej z pompami | 8 |
| 326 | AM 03 | Kolumna chirurgiczna | 8 |
| 327 | AM 04 | Wysięgnik do 2 monitorów LCD | 2 |
| 328 | AM 05 | Lampa zabiegowa 1-czaszowa z wysięgnikiem do monitora LCD | 2 |
| 329 | AM 06 | Ramię pomocnicze uchylne z gazami medycznymi i elektrycznymi, video | 7 |
| 330 | AM 07 | Lampa zabiegowa | 14 |
| 331 | AM 08 | Zegar systemowy | 8 |
| 332 | AM 09 | Szafa systemowa wnękowa | 16 |
| 333 | AM 10 | Monitor medyczny do 26'' | 9 |
| 334 | AM 11 | System integracji sal operacyjnych | 1 |
| 335 | AM 12 | Angiograf z zawieszeniem sufitowym z ramieniem C | 1 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

Dostarczenie sprzętu i wyposażenia leży po stronie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

252. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe wyposażone w bardziej ekonomiczne oświetlenie ogólne i miejscowe LED będące odpowiednikiem wymaganych świetlówek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

253. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe wyposażone w bardziej ekonomiczne oświetlenie ogólne i miejscowe LED będące odpowiednikiem wymaganych świetlówe Czy Zamawiający dopuści kolumny wyposażone w dwa  schowki na nadmiar rur i kabli z możliwością montażu przy konsoli? Takie rozwiązanie daje możliwość lepszego umiejscowienia schowków i jest łatwe do czyszczenia w przeciwieństwie do wbudowanych schowków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

254. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści kolumny wyposażone w półki o szerokości 50 lub 52cm? Przy 4 półkach szerokość 60cm jest za duża i niewygodna do obsługi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

255. Zapytanie Wykonawcy:

W projekcie tablic informacyjnych widnieje informacja o grawerowaniu napisów, a następnie wypełnieniu grawerunku farbą.

Jest to kłopotliwe i kosztowne rozwiązanie, które ze względu na zróżnicowanie znaków może dać nieidealny efekt.

Czy Zamawiający zgodzi się na alternatywne rozwiązanie tj. naklejenie na płytę dibond folii?

Odpowiedź Zamawiającego:

W SIWZ w paragrafie 5 ust.29 pkt 2) a Zamawiający określił źródło informacji dotyczącej wykonania tablicy informacyjnej:
   2)Tablice informacyjne:

a)      Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od przekazania placu budowy zobowiązany jest wykonać i zamontować na koszt własny we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tablicy informacyjnej:

     1 tablica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w formie i treści zgodnej z wytycznymi zamieszczonymi  na stronie internetowej  http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu

Niezbędne informacje dotyczące tablic informacyjnych można znaleźć też pod adresem:

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/183758/0/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf/587ff100-8efc-4c34-83ab-1cb61034434a

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/76793/ZW+za%C5%82+11_Wytyczne+dot++promocji_projekt_2017_11.09/48703e54-48f7-4ad0-8acf-f9ab5ab8b083

Wyłącznie tymi zasadami promocji (tablice informacyjne) może kierować się Wykonawca.

256. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że w nawiązaniu do zapisu § 14 ust 4 Wzoru w zw. z § 15 ust 3 Wzoru umowy kumulacja kar dopuszczalna będzie do wysokości 15% wartości przedmiotu umowy netto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

257. Zapytanie Wykonawcy:

W odniesieniu do § 15 Wzoru umowy proszę o zmianę zapisu ust 1 pkt 3) poprzez nadanie mu następującego brzmienia „gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, bez obowiązku zapłaty za materiały zgromadzone przez Wykonawcę: (…)”. W obecnym brzmieniu powyższego zapisu Wykonawca obarczony jest odpowiedzialnością ze wszelkie zdarzenia mające miejsce w związku z realizacją przedmiotu umowy, a nawet te przez siebie niezawinione, a na które może nie mieć wpływu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisu §15 ust. 1 pkt 3) na następujące:

„gdy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca: (…)”

258. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z §4 ust. 14 Wzoru Umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający po podpisaniu umowy przyjmie polisę OC Wykonawcy która spełnia warunek udziału w postępowaniu i nie wymaga zawarcia dedykowanej polisy dla Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, o ile wartość polisy spełnia wymogi wynikające z umowy.

259. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie z zapisów §10 ust. 8 pkt. 1) lit. a) Wzoru Umowy „którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury” ponieważ jest niezgodny z dalszą częścią ww. zapisów oraz z zapisami §10 ust. 9 Wzoru Umowy, które wskazują na wynagrodzenie wymagalne.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający modyfikuje zapis § 10 ust. 20, który otrzymuje brzmienie:

„20.	W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 8, Zamawiający przekaże Wykonawcy pismo zawierające: (…)”

260. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę zapisów §14 ust. 1 pkt. 3)-6)  Wzoru Umowy w zakresie wysokości kar umownych, aby były one naliczane procentowo od Wynagrodzenia Podwykonawcy, a nie jak obecnie Wykonawcy, ponieważ w wielu sytuacjach  kara umowna mogłaby przekroczyć wartość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, a więc jej wysokość byłaby nierelatywnie wysoka, krzywdząca dla wykonawcy oraz niewspółmierna do zawinienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w dniu 05.11.2018 r. (pismo D.25C/250/343/2018) dokonał modyfikacji ww zapisów.

261. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę zapisu § 14 ust 1 Wzoru umowy w zakresie punktów 7), 9) oraz 11) poprzez zastąpienie kwoty 1.000,00 zł kwotą 500,00 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

262. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z określonym zakresem ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że zakres polisy powinien obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzonych przez Wykonawcę osobom trzecim.

Odpowiedź Zamawiającego:

Chodzi o polisę OC obejmujące szkody wyrządzone przez wykonawcę również osobom trzecim.

263. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że określona w §4 ust. 15 Wzoru Umowy suma gwarancyjna 20 000 000 PLN odnosi się wyłącznie do polisy odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

264. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dodanie w §17 ust. 1 pkt. 1) Wzorów Umowy o brzmieniu: „W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót –  pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane – Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym terminów cząstkowych realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy,  po wprowadzeniu stosownych zmian do Umowy –    z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 5C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

265. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż koszt serwisowania oraz materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Zamawiającego. Zapisy Umowne nie regulują tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Gwarancja na urządzenia instalacyjne oraz instalacje elektryczne, sanitarne i teletechniczne ma wynosić nie mniej niż 36 m-cy i nie więcej niż 60 m-cy. (w zależności od warunków zaoferowanych w złożonej  ofercie przez Wykonawcę).

Gwarancja na wyroby medyczne (sprzęt medyczny i wyposażenie) objęte są prawami gwarancyjnymi wynikającymi z zaleceń producenta. Materiały eksploatacyjne są również elementem gwarancji i ich koszt w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy.

266. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy również o potwierdzenie, że w szczególnych przypadkach np. dostaw central wentylacyjnych Zamawiający również pokryje powyższe koszty w sytuacji, gdy producent w celu przedłużenia gwarancji ponad standardową (2-3 letnią) wymaga serwisowania przez podmiot przez niego wskazany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Gwarancja na urządzenia instalacyjne oraz instalacje elektryczne, sanitarne i teletechniczne ma wynosić nie mniej niż 36 m-cy i nie więcej niż 60 m-cy. (w zależności od warunków zaoferowanych w złożonej  ofercie przez Wykonawcę).

267. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku, gdy serwisowanie leżałoby po stronie Wykonawcy prosimy o potwierdzenie, iż koszt materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa, montaż  materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy.

268. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o wyjaśnienie jakie Zamawiający wskazuje odpowiednie umowy ubezpieczenia §4 ust.14.

Odpowiedź Zamawiającego:

Chodzi o umowy ubezpieczenia OC kontraktowe i deliktowe, zakres ubezpieczenia określony jest w § 14 ust. 14 I 15

269. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczenie Ryzyk Budowlano Montażowych Zamawiający ma zawrzeć na okres realizacji projektu do odbioru końcowego. Standardem rynku ubezpieczeń jest zabezpieczanie Ryzyk Budowlano Montażowych w trakcie ich trwania, ewentualne rozszerzenie o konserwacje na okres maksymalnie 24 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ i umowy

270. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza polisy OC posiadane przez Wykonawcę, które są z  reguły zawierane na okres 12 miesięcy i zaakceptuje zobowiązanie do ich przedłużenia na w/w okres?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, przy czym odnosimy się do polisy z umowy a nie z warunku udziału w postępowaniu. Nowa polisa musi być przedłożona Zamawiąjącemu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia.

271. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to prosimy również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody blankietowej. Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 umowy – możliwa jest  zgoda Zamawiającego wyrażona dla konkretnego przypadku

272. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający przewiduje wypłatę należnych zobowiązań Wykonawcy, jeśli Wykonawca będzie wyprzedzająco realizował zakresy HRF.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje wypłatę należnych zobowiązań Wykonawcy, jeśli Wykonawca będzie wyprzedzająco realizował zakresy HRF.

273. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uszczegółowienie zapisu §1 ust. 2 pkt 3) Wzoru Umowy poprzez dodanie „w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę projektu zamiennego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ppdtrzymuje zapisy umowy

274. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie §1 ust. 4 Wzoru Umowy „oraz sporządzonym przez Wykonawcę projektem wykonawczym” ponieważ w zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzi stworzenie nowego projektu wykonawczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy. konieczność wykonana projektów wykonawczych  może wynikać z konieczności wykonania projektów zamiennych

275. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie §5 ust. 2 Wzoru Umowy „oraz odebranej dokumentacji projektowej Wykonawcy” ponieważ w zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzi stworzenie nowego projektu wykonawczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy. konieczność wykonana projektów wykonawczych  może wynikać z konieczności wykonania projektów zamiennych

276. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie §5 ust. 23-28 Wzoru Umowy ponieważ w zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzą prace projektowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z koniecznością wykonania projektów zamiennych, Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 23-28

277. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie §6 ust. 5 pkt. 5.2 oraz ust. 13 Wzoru Umowy, ponieważ Umowa nie obejmuje swoim zakresem prac projektowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z koniecznością wykonania projektów zamiennych, Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

278. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie §8 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2–17 Wzoru Umowy ponieważ Umowa nie obejmuje swoim zakresem prac projektowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z koniecznością wykonania projektów zamiennych, Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 23-28

279. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie §10 ust. 5 Wzoru Umowy ponieważ Umowa nie obejmuje swoim zakresem prac projektowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z koniecznością wykonania projektów zamiennych, Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 23-28

280. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie z §10 ust. 13 Wzoru Umowy „wraz z wymaganymi dokumentami, ponieważ Umowa reguluje, iż termin płatności faktury Wykonawcy określony jest na 30 dni, dodatkowo do 30 dni od złożenia faktury należy przekazać Zamawiającemu wymagane dokumenty. W obecnym brzmieniu zapis ten wprowadza iż płatność za fakturę nastąpi w ciągu 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich dokumentów, czyli nawet po 60 dniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

281. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę w §13 ust. 11 Wzoru Umowy z ”3 dni” na  „ 7 dni bądź w innym technologicznie możliwym terminie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na 7 dni zamiast 3.

282. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę w §13 ust. 11 Wzoru Umowy „na adres wskazany przez Wykonawcę”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

283. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o usunięcie z zapisu §13 ust. 13 Wzoru Umowy „lub faksem na numer Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego widniejący na stronie www Zamawiającego”. Wykonawca nie posiada dostępu do faksu Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie części zdania „na numer Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego widniejący na stronie www Zamawiającego”

284. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o zmianę w §13 ust. 14 oraz 15 Wzoru Umowy poprzez dodanie „lub w innym technologicznie możliwym terminie”. Określenie stałego terminu usunięcia awarii przy tak skomplikowanych i złożonych technologicznie urządzeniach jest działaniem nieuczciwym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy

285. Zapytanie Wykonawcy:

W zakresie §15 prosimy o zmianę w ust. 4 Wzoru Umowy zastępując „Zamawiający może zakupić od Wykonawcy” stwierdzeniem „Zamawiający zakupi od Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

286. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada prawa autorskie zależne oraz majątkowe  do projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Autor projektów w ramach umowy przeniósł na rzecz Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do projektów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją ,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

287. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku nieposiadania praw zależnych prosimy o wskazanie jaką kwotę Oferent winien przyjąć w ofercie celem pokrycia kosztów uzyskania zezwolenia twórcy projektu budowlanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na nn pytanie zawiera się w odpowiedzi powyżej.

288. Zapytanie Wykonawcy:

Branża budowlana:

Prosimy o jednoznaczne i tabelaryczne wskazanie zakresu wyceny dotyczącej wyposażenia obiektu. Wg SiWZ rozdz. III. pkt. 7 przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu medycznego, którego wykaz znajduje się w załączniku nr 7 do SiWZ tj. w całej dokumentacji budowlano wykonawczej. Zamawiający następnie w w/w pkt zamieszcza informację, iż „przewiduje wszczęcie odrębnego postępowania przetargowego na zakup aparatury medycznej w późniejszym terminie”.

Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć poniżej wymieniony sprzęt medyczny i wyposażenie:

a)	Kolumny anestezjologiczne szt. 8

b)	Kolumny chirurgiczne szt. 8

c)	Lampy operacyjne szt. 9

d)	Panele nadłóżkowe i ścienne szt. łącznie 26

e)	Angiograf szt. 1

f)	Zabudowy meblowe wnękowe w salach operacyjnych i Sali zabiegowej kpl. 8

g)	Stoły operacyjne szt. 7

h)	Myjnie (na 15 tac, płuczko dezynfektor, dezynfektor do endoskopów) szt. łącznie 9

i)	Suszarka do narzędzi przelotowa szt. 1

j)	Sterylizatory (plazmowy, parowy) szt. łącznie 2

k)	Chłodziarki podblatowe medyczne szt. 12

l)	Dozowniki do ręczników i papierów kpl. 1

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że pozostałe elementy sprzętu medycznego  i wyposażenia pojawiające się w dokumentacji są poza zakresem opracowania.

Wytyczne zawarte w SiWZ: „dostawa sprzętu medycznego instalowanego do konstrukcji stropów, ścian, podłóg” oraz „dostawa wyposażenia montowanego na stałe” nie są jednoznaczne i mogą spowodować, iż Oferent nie zawrze wszystkiego w swojej ofercie. Niedoprecyzowanie zakresu wyceny poprzez jednoznaczne i tabelaryczne zestawienie wyposażenia obiektu objętego tym postępowaniem doprowadzi finalnie do nieporównywalności ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

289. Zapytanie Wykonawcy:

Branża budowlana:

Proszę o udostępnienie kompletnego opracowania geotechnicznego

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja geotechniczna została umieszczona na stronie.

290. Zapytanie Wykonawcy:

Branża budowlana:

Czy realizacja Inwestycji musi zostać wykonana zgodnie z etapami przedstawionymi w Załączniku nr 1 punkt 1.10 do SIWZ (Załącznik nr 1 Projekty budowlano-wykonawcze budowy Bloku Operacyjnego punkt 1.10 Plan etapowania robót) czy jest to tylko propozycja realizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prace instalacyjne winny być wykonywane sukcesywnie, we wszystkich etapach realizacyjnych. Planowany stopień zaawansowania tych prac dla poszczególnych etapów realizacji, powinien być wskazany przez Wykonawcę w projekcie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, podlegającemu zatwierdzeniu i stałej aktualizacji w myśl procedur podanych przez Zamawiającego.

291. Zapytanie Wykonawcy:

Branża budowlana:

Czy finansowanie Inwestycji jest bezpośrednio związane z planem etapowania robót (Załącznik nr 1 Projekty budowlano-wykonawcze budowy Bloku Operacyjnego punkt 1.10 Plan etapowania robót) czy wynikać będzie z Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez potencjalnego Wykonawcę Inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prace instalacyjne winny być wykonywane sukcesywnie, we wszystkich etapach realizacyjnych. Planowany stopień zaawansowania tych prac dla poszczególnych etapów realizacji, powinien być wskazany przez Wykonawcę w projekcie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, podlegającemu zatwierdzeniu i stałej aktualizacji w myśl procedur podanych przez Zamawiającego.

292. Zapytanie Wykonawcy:

Branża elektryczna:

Na stronie 6 projektu wykonawczego mamy taki opis:

2.11. System bezprzerwowego zasilania

Dla celów zasilania ciągłego odbiorów szczególnie wrażliwych przewiduje się instalację dwóch

zasilaczy bezprzerwowych UPS. Pierwszy dla zasilania urządzeń elektromedycznych pracujących w układzie IT, modułowy (układy mocy n+1) o mocy 210kVA z czasem potrzymania 60 minut. Zostanie on zainstalowany w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Zasilanie do tablic IT zostanie wykonane przewodami niepalnymi PH90 i nie będzie podlegać wyłączeniu pożarowemu. Drugi UPS modułowy (n+1) o mocy 84kVA i czasie podtrzymania 10 minut stanowił będzie zasilanie instalacji BMS, SMS i urządzeń systemowych sieci LAN. Ten zasilacz będzie wyposażony w niezależny wyłącznik pożarowy usytuowany w pomieszczeniu ochrony.

Pytanie czy powyższy opis należy rozumieć:

- UPS o mocy 210kW w układzie pracy N+ 1  czyli  168kW + 42kW   czy może 210kW + 42kW

- UPS o mocy 84kW w układzie pracy N+ 1  czyli  42kW + 42kW   czy może 84kW + 42kW

Dodatkowo czy:

- czy podana dla UPS-ów wymagana autonomia 60 minut i 10 minut ma być zapewniona dla typowego obciążenia tj. 80% biorąc pod uwagę, że dobór UPS-ów przez projektantów jest przewymiarowany w stosunku do potencjalnej sumy odbiorów  zakładając właśnie, że nie należy obciążać UPS-ów w 100% ?

- czy dopuszcza się UPS-y modułowe o mocy pojedynczych modułów 50kVA czyli więcej niż w opisie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć iż z upływem czasu urządzeń będzie przybywało ,więc i zapotrzebowanie na zasilanie także. Więc przyjmujemy że;

UPS o mocy 210kW w układzie pracy N+ 1 czyli 210kW + 42kW

UPS o mocy 84kW w układzie pracy N+ 1 czyli 84kW + 42kW

Należy zapewnić autonomię 60 minut i 10 minut przy obciążeniu 80%.

Rozwiązania co do UPS-ów modułowych, jeżeli spełniają wymagania zawarte w specyfikacji, w gestii Wykonawcy.

293. Zapytanie Wykonawcy:

Branża elektryczna:

W opisie projektu wykonawczego dodatkowe zbiorniki paliwa umieszczone w ramie mają zapewnić 12h pracy pod pełnym obciążeniem (Projekt wykonawczy stacji transformatorowej dla budynku bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego str. 7), natomiast w karcie materiałowej mamy dokładny opis, że zbiornik ma mieć pojemność 900l zapewniający pracę przez 6,8h ? (czy może 6 – 8 h) przy 75% obciążeniu  agregatów. Proszę o informację do jakiej wielkości obciążenia i czasu pracy należy dobrać pojemność zbiorników paliwa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wielkość obciążenia jest zmienna, w porze nocnej może wynieść np.45% więc należy przyjąć że 75% obciążenia agregatu średnio wystarczy. Jeżeli agregat zużywa np.10 litrów oleju napędowego na godzinę przy nominalnym obciążeniu(75%) to powinno się przyjąć iż 1200l zapewni 12 godzinną pracę.

294. Zapytanie Wykonawcy:

Branża elektryczna:

Proszę o informację, czy agregaty prądotwórcze 2 x 720 kVA są zainstalowane w wygłuszonym pomieszczeniu prefabrykowanej stacji transformatorowej, czy w wolnostojącym kontenerze dedykowanym agregatom. Opis nie jest jednoznaczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Agregaty mają być zainstalowane w wygłuszonym pomieszczeniu prefabrykowanej stacji transformatorowej

295. Zapytanie Wykonawcy:

Branża elektryczna:

W projekcie „Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynku bloku operacyjnego Szpitala im. F. Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie” brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących instalacji fotowoltaicznej. Proszę o uzupełnienie projektu o szczegółowy opis techniczny zawierający algorytm pracy urządzeń, schematy rozdzielnic oraz instalację okablowania paneli.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w celu optymalizacji kosztów rezygnuje z instalacji fotowoltaicznej.

296. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane myjnie mają mieć rok produkcji zgodny z rokiem dostawy oraz czy, jak w przypadku sterylizatorów parowych, myjnie muszą być w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby myjnie były urządzeniami nowymi, nie powystawowymi. Nie wymaga aby rok produkcji był zgodny z rokiem dostawy. Myjnie jednocześnie muszą być w najnowszej wersji w aktualnej ofercie producenta.

297. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z przesuwnymi drzwiami komory otwieranymi w dół?

Kierunek ruchu drzwi nie ma wpływu na poprawność przebiegu procesu, a dodatkowo proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego ponieważ nie naraża osób obsługujących myjnie na zmoczenie skroplinami kapiącymi z otwartych drzwi.

Ponadto w przypadku drzwi otwieranych do dołu nie zachodzi niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu personelu podczas niekontrolowanego opadnięcia podniesionych drzwi na skutek awarii systemu ich podnoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

298. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 14

Wnosimy o wykreślenie wymagań ww. punktu. Podane wymagania jednoznacznie wskazują na urządzenie PG 8528 firmy Miele, które jako jedyne ma możliwość zastosowania nadtlenku wodoru (technologia opatentowana przez firmę Miele) i jako jedyne jest w stanie spełnić wymagania Zamawiającego.

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia, które wykorzystuje technologię mycia i dezynfekcji opartą na innych środkach chemicznych zapewniających redukcję spor w stopniu większym niż 5 log10.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z programu z wykorzystaniem nadtlenku wodoru.

299. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 18

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie wyposażone tylko w optyczną informację o błędach i awariach.

W proponowanym rozwiązaniu poza informacją wyświetloną na kolorowym ekranie dotykowym, komora urządzenia świeci na czerwono. Dzięki całkowicie przeszklonym drzwiom urządzenia podświetloną na czerwono komorę widać z dużej odległości po stronie załadowczej i wyładowczej myjni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

300. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 19

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie z systemem kontroli skuteczności natrysku opartym na precyzyjnym pomiarze ciśnienia roztworu roboczego w systemie obiegowym. Wartość ciśnienia została dobrana na drodze badań i jest ustawiana fabrycznie przez producenta urządzenia na etapie produkcji. Przedstawione rozwiązanie minimalizuje możliwość nieodpowiedniego ustawienia wymaganej minimalnej liczby obrotów ramion przez personel Zamawiającego, który takiej wiedzy nie posiada.

Dodatkowo wymagane rozwiązanie jest unikatowym rozwiązaniem firmy Miele i wraz z wymogiem z pkt. 14 jednoznacznie wskazuje na możliwość zaoferowania jedynie myjni dezynfektora PG 8528.

W związku z powyższym zapisy przytoczone w ww. punkcie są w sprzeczności z zapisami Ustawy z dn. 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

301. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 23

Wnosimy od dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażone w jedną pompę obiegową, o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia.

Nowoczesne rozwiązania charakteryzują się zastosowaniem jednej pompy tłoczącej roztwory chemiczne do śmigieł natryskowych komory i wózka wsadowego bez konieczności stosowania dwóch systemów natryskowych. Wydajność pompy jest dobierana indywidualnie do zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego. Proponowane rozwiązanie ogranicza koszty zakupu urządzenia oraz koszty związane z późniejszą eksploatacją urządzenia ze względu na zastosowanie jednej, a nie dwóch pomp (dwóch wodnych systemów obiegowych, dwóch zestawów uszczelnień, itd.)

Ze względu na fakt, iż myjnie dezynfektory do narzędzi są wyrobami medycznymi podlegającymi pod wymogi normy PN EN 15883-1, 2/EN 15883-1, 2 oraz dyrektywę o wyrobach medycznych 93/42/EEC, każda myjnia spełniająca wymagania ww. aktów prawnych gwarantuje poprawne mycie i dezynfekcję narzędzi i pozostałych wyrobów poddawanych obróbce.

Wymóg dwóch pomp obiegowych o wydajności akurat min. 400l/min wraz z wymaganiami postawionymi w punktach 14 i 19 daje możliwość zaoferowania tylko urządzenia PG8528 firmy Miele co stoi w sprzeczności z zapisami Ustawy z dn. 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

302. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 24

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażone w jeden agregat suszący  z możliwością nastawy temperatury (w zakresie min. 60-100 st. C) z systemem filtrów (wyposażonych w filtr Hepa min. EU13) zgodnym z wymaganiami normy PN EN 15883/EN 15883.

Nowoczesne rozwiązania charakteryzują się zastosowaniem jednego agregatu o wydajności zapewniającej dokładne wysuszenie wsadu poddawanego myciu i dezynfekcji. Proponowane rozwiązanie ogranicza koszty zakupu urządzenia oraz koszty związane z późniejszą eksploatacją urządzenia ze względu na zastosowanie jednego, a nie dwóch agregatów (dwóch systemów obiegowych powietrza, dwóch zestawów uszczelnień, itd.)

Ze względu na fakt, iż myjnie dezynfektory do narzędzi są wyrobami medycznymi podlegającymi pod wymogi normy PN EN 15883-1, 2/EN 15883-1, 2 oraz dyrektywę o wyrobach medycznych 93/42/EEC, każda myjnia spełniająca wymagania ww. aktów prawnych gwarantuje dokładne wysuszenie wyrobów poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

303. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 29

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, które mogą pomieścić wewnątrz myjni dezynfektora w obrębie jej podstawy, poniżej komory mycia, min. 4 pojemniki o pojemności 5l każdy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

304. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 31

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzeń wyposażonych w pompę spustową gwarantującą większą wydajność spustu wody z komory niż odpływ grawitacyjny poprzez zawór, w celu szybkiego i higienicznego usunięcia wody z myjni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

305. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy pkt. 32

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania rozwiązania oświetlenia umożliwiającego obserwację prawidłowości procesu mycia polegającego na zastosowaniu jednego silnego źródła światła (diody LED). Diody umiejscowione są w odpowiednio dobranym miejscu komory, które gwarantuje bardzo dobre warunki obserwacji w każdej jej części.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

306. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Myjnia dezynfektor o pojemności 15 tac

Dotyczy Wózka wsadowego do mycia wyposażenia aparatów anestezjologicznych

Ze względu na powszechne stosowanie jednorazowego wyposażenia aparatów anestezjologicznych prosimy  wzięcie pod rozwagę usunięcia z wymogu zaoferowania wózka wsadowego do mycia wyposażenia aparatów anestezjologicznych (1 szt.).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

307. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Płuczko-dezynfektor

Dotyczy pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wykonaną w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 tj. wg. norm europejskich PN EN 10088/1.4301?

Uzasadnienie:

Gatunek 1.4301 - należy do jednego z najczęściej stosowanych spośród stali nierdzewnych (odpornych na korozję), gatunek ten potocznie określany jest także, jako stal „18/8”, „18/10”. Zawiera około 18% chromu i 8,0 - 10,5% niklu. Oznaczenie zgodne z normą PN-EN 10088 - X5CrNi18-10/1.4301, a oznaczenie amerykańskie według ASTM/AISI to 304. Szczególną zaletą tego gatunku jest doskonała przydatności do obróbki plastycznej co jest szczególnie istotne przy wykonywaniu komory myjącej głęboko tłoczonej bez spawów i łączeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

308. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Płuczko-dezynfektor

Dotyczy pkt. 4

Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie  myjni-dezynfektora  mającego drzwi komory  wyposażone w uszczelkę  z trwałego tworzywa sztucznego, gwarantującą paroszczelność , uchylne w dół na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów  przy  otwieraniu i zamykaniu .

Uzasadnienie:

Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku  nożnego mimo iż wydaje się atrakcyjne nie zawsze się sprawdza w praktyce szpitalnej . Pomijając awaryjność takiego rozwiązania stwarza on zagrożenia dla stojącego na jednej nodze personelu obsługi . Ze względów epidemicznych  sposób otwierania i zamykania nie ma większego znaczenia , ponieważ personel obsługi musi w każdym przypadku „ załadować  wsad „  ręcznie  wykonując tę czynność w rękawicach ochronnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

309. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Płuczko-dezynfektor

Dotyczy pkt. 6

Uprzejmie prosimy o modyfikację  opisu systemu mycia poprzez wykreślenie konieczności posiadania przez urządzenie obrotowego  ramienia spryskującego lub  dopisanie  za …i 1 obrotowe ramie spryskujące lub  centralną dyszę rotacyjną  lub wachlarzową  do mycia…”

Uzasadnienie:

Wymóg posiadania 13 dysz (w tym 9 obrotowych) gwarantujących najwyższy poziom mycia jest i tak wymogiem ponad standardowym gdyż wielu producentów oferuje urządzenia z zaledwie 10 dyszami  zapewniając o doskonałej jakości mycia  . W myjniach dezynfektorach z uchwytem na baseny i kaczki   najczęściej stosowane są dysze centralne  rotacyjne , wachlarzowe , teleskopowe itp. Które doskonale myją powierzchnie zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne  naczyń sanitarnych. Modyfikacja opisu wymaganego systemu mycia znacznie rozszerzy możliwość złożenia oferty na wielu producentów  pozwalając Zamawiającemu na  dokonanie optymalnego wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

310. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Płuczko-dezynfektor

Dotyczy pkt. 16

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora spełniającej wymagane wymiary szerokości i głębokości , nieznacznie wyższej:  wysokość  1730 mm ,  o budowie  kompaktowej z drzwiami komory otwieranymi  uchylnie w dół, gwarantującymi  załadunek na  ergonomicznej wysokości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

311. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Płuczko-dezynfektor

Dotyczy pkt. 25, 26

Prosimy o  dopuszczenie urządzenia wyposażonego w  nowoczesną energooszczędną pompę wodną o mocy 550 W i wydajności 90litrów na minutę.

Uzasadnienie:

Dobór pompy wodnej która ma zagwarantować optymalną jakość mycia jest rozwiązaniem indywidualnym , często opatentowanym przez poszczególnych producentów . Przy czym wiodący producenci  dodatkowo  kładą nacisk na koszty eksploatacyjne na które składa się koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody i ścieków  Biorąc pod uwagę wzrastające ceny  opłat za wodę i ścieki jak również za energię elektryczną zastosowanie skutecznej pompy wody o mocy zaledwie 550 W jest rozwiązaniem innowacyjnym pozwalającym na umycie naczyń sanitarnych przy maksymalnym zużyciu  do 25 litrów wody na cykl. Biorąc pod uwagę   koszty eksploatacji jakie w czasie użytkowania myjni-dezynfektora ponosił będzie Zamawiający  uważamy, że nasz postulat o dopuszczenie nowoczesnej energooszczędnej pompy wodnej o mocy 550 W i wydajności 90 litrów na minutę, zamiast parametrów pompy wodnej, które faworyzują  producentów wyrobów starszej generacji jest w pełni zasadny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

312. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Płuczko-dezynfektor

Dotyczy pkt. 2, 24

Prosimy również o informację czy Zamawiający poza paroszczelnością  wymaga  urządzenia wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza a pozostałości pary były odprowadzane do kanalizacji  tak aby  naczynia sanitarne poddawane temu procesowi zgodnie z normą PN EN 15 883 były suche, bez widocznych skroplin po zakończonym cyklu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

313. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator parowy o pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem

Dotyczy pkt. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowany sterylizator ma mieć rok produkcji zgodny z rokiem dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby sterylizator był urządzeniem nowym, nie powystawowym. Nie wymaga aby rok produkcji był zgodny z rokiem dostawy. Sterylizator jednocześnie musi być w najnowszej wersji w aktualnej ofercie producenta.

314. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Dotyczy pkt. 7

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenie z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 8” po stronie załadowczej i wyświetlaczem pokazującym pokazującym czas do końca cyklu po stronie wyładowczej, z system niezależnej kontroli parametrów z niezależnymi czujnikami oraz  wbudowaną drukarką parametrów procesu.

Strona wyładowcza sterylizatora, strona sterylna, jest obszarem, w którym pracownicy przebywają tymczasowo (podczas wyładunku sterylizatora oraz wydawania materiału sterylnego). Zarządzanie i sterowanie urządzeniem odbywa się od strony załadowczej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

315. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator parowy o pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem

Dotyczy pkt. 7

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenie z dotykowym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej min. 8" po stronie załadowczej i 7” po wyładowczej, z system niezależnej kontroli parametrów z niezależnymi czujnikami oraz  wbudowaną drukarką parametrów procesu.

Strona wyładowcza sterylizatora, strona sterylna, jest obszarem, w którym pracownicy przebywają tymczasowo (podczas wyładunku sterylizatora oraz wydawania materiału sterylnego) dlatego kolorowy ekran dotykowy o przekątnej nieznacznie mniejszej niż wymagana (tylko 1”) nie będzie mieć wpływu na komfort pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

316. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator parowy o pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem

Dotyczy pkt. 12

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenie o konstrukcji umożliwiającej wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665, serwisowanego od czoła, bez konieczności przestrzeni serwisowej z lewej strony i stosowania drzwi do przestrzeni serwisowej 1 szt., wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymaganych w punkcie nr 21.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

317. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator parowy o pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem

Dotyczy pkt. 13

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzeń o konstrukcji umożliwiającej transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 120 cm.

Sterylizatory parowe są urządzeniami ciężkimi, stacjonarnymi, nie przewozi się ich z miejsca na miejsce podczas ich okresu eksploatacji. Transport ich odbywa się tylko podczas dostawy głównymi ciągami komunikacyjnymi. W załączonym do dokumentacji przetargowej projekcie technologii parteru, który znajduje się w pliku „1506_SZW-TECHNOLOGIA_parter.pdf” wyraźnie widać, że na drodze transportowej do miejsca posadowienia urządzenia znajdują się drzwi o szerokości minimalnej wynoszącej 120 cm. Zgodnie z powyższym wymóg zawarty w punkcie 13 jest bezzasadny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

318. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator parowy o pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem

Dotyczy pkt. 14

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenie z nowoczesnym rozwiązaniem, polegającym na wyświetlaniu wartości ciśnienia w komorze oraz ciśnienia pary zasilającej na kolorowym ekranie dotykowym umieszczonym po stronie załadowczej sterylizatora.

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN EN 285/EN 285.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

319. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator parowy o pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem

Dotyczy pkt. 16

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie z orurowaniem parowym i wody uzdatnionej wykonanymi ze stali kwasoodpornej oraz z orurowaniem wody chłodzącej wykonanym z miedzi.

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN EN 285/EN 285 i nie ma wpływu na jakość przebiegu procesu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

320. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator parowy o pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem

Dotyczy pkt. 19

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie z drzwiami napędzanymi elektrycznie.

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN EN 285/EN 285 i nie ma wpływu na jakość przebiegu procesu. System napędu jest wyposażony w zespół umożliwiający otwarcie drzwi przez pracowników Zamawiającego przy braku energii elektrycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

321. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator parowy o pojemności 8 jw. wraz z wyposażeniem

Dotyczy pkt. 21

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenie bez konieczności stosowania bocznych drzwi do przestrzeni serwisowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

322. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Suszarka do narzędzi przelotowa

Wnosimy o doprecyzowanie czy suszarka ma mieć pojemność min. 30 tac narzędziowych o wymiarach min 480x250x70 mm? Jeżeli nie to prosimy o podanie minimalnej pojemności urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

323. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Suszarka do narzędzi przelotowa

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania rozwiązania równoważnego polegającego na zastosowaniu dwóch, trzech suszarek do narzędzi przelotowych, z drzwiami przeszklonymi, wykonanych ze stali kwasoodpornej, z izolacją zapobiegającą utracie ciepła, z ciepła, elektronicznie kontrolowaną temperaturą i czasem suszenia (nastawne), z wymiennymi filtrami powietrza.

Zastosowanie kilku suszarek zamiast jednej dużej umożliwi Użytkownikowi elastyczność pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

324. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator plazmowy

Dotyczy pkt. 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na  dopuszczenie sterylizatorów  plazmowych najnowszej generacji dla których maksymalna temperatura procesu sterylizacji jest wyższa o 1° C w stosunku do opisanej przez Zamawiającego. Stanowi to zaledwie niecałe  2% różnicy w odniesieniu do wymaganego zakresu i nie ma negatywnego wpływu na procesowane narzędzia oraz sprzęt medyczny. Urządzenia o tak wysokim stopniu zaawansowania technologicznego pracują w następującym zakresie temperatur: od 47 ºC do 56 ºC. Temperatura procesu sterylizacji uzależniona jest od wybranego programu.  Obecnie w najbardziej zaawansowanych sterylizatorach plazmowych nowej generacji, Użytkownik ma już do dyspozycji 4 programy do wyboru, w zależności od procesowanego sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

325. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator plazmowy

Dotyczy pkt. 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na  dopuszczenie wskaźników chemicznych konfekcjonowanych po 250 szt., w specjalnych opakowaniach pozwalających na bardzo łatwą  dystrybucję wskaźników chemicznych oraz  testów biologicznych konfekcjonowanych po 60 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

326. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator plazmowy

Dotyczy pkt. 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na  dopuszczenie sterylizatora plazmowego najnowszej generacji pracującego na następującej charakterystyce prądowej: 380-415V oraz 50/60 Hz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

327. Zapytanie Wykonawcy:

Branża technologia medyczna:

Sterylizator plazmowy

Dotyczy pkt. 30

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na  dopuszczenie sterylizatora plazmowego najnowszej generacji którego obudowa jest wykonana z blachy malowanej proszkowo, natomiast listwy maskujące boczne i górne według wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

328. Zapytanie Wykonawcy:

Branża sanitarna:

W jaki sposób należy posadowić agregaty wody lodowej na dachu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Agregaty należy posadowić na podkonstrukcji typu „big foot”, bez ingerencji w poszycie dachowe. Agregaty powinny zostać wyposażone w elementy antywibracyjne.

329. Zapytanie Wykonawcy:

Branża sanitarna:

W opisie technicznym projektu wentylacji mechanicznej pkt. 5.4 jest zapis nt. odprowadzenia skroplin z nawilżaczy parowych do studzienek schładzających. W części rysunkowej brak odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych (Gdzie są zamontowane nawilżacze?). Brak również studzienek schładzających.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyjęto, nawilżacze z funkcją schładzania wody zrzutowej (temperatura wody zrzucanej nie przekracza w takim przypadku 60°C) lub ze zbiornikami schładzającymi. Zrzut wody zrealizować do odwodnienia wentylatorowi. Nawilżacze zostały wrysowane na rysunkach przy centralach wentylacyjnych i oznaczone symbolem Np. Nie ma potrzeby przy takim rozwiązaniu wykonywania studzienek schładzających.

330. Zapytanie Wykonawcy:

Branża sanitarna:

Skropliny z nawilżaczy parowych należy odprowadzić do studni schładzających, z jakiego materiału ma być wykonana instalacja skroplin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalację skroplin należy wykonać z dowolnego materiału odpornego na temperaturę do 60°C, pod warunkiem dostarczenia nawilżaczy z funkcją schładzania lub zbiornikami schładzającymi.

331. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy angiografu, pkt 111

W pkt. 111 zestawienia wymogów dla angiografu z zawieszeniem sufitowym AM12 Zamawiający opisuje zawieszenie sufitowe monitora wielkoformatowego o funkcjonalności charakterystycznej dla angiografów instalowanych w tradycyjnych pracowniach zabiegowych. Miejsce instalacji wskazane przez Zamawiającego sugeruje, że powinny to być raczej zawieszenia typowe dla sal operacyjnych np. wysięgniki mocowane punktowo poza obszarem nawiewu laminarnego lub na kolumnach.

Postulujemy korektę wymogów w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zawieszenia monitora wielkoformatowego o funkcjonalności charakterystycznej dla angiografów na niezależnym zawieszeniu sufitowym z ruchomym wysięgnikiem. Podstawa wysięgnika zamocowana w stropie sufitu.

332. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy angiografu, pkt 112

Czy dla potrzeb związanych z prezentacją obrazu dla operatorów stojących po przeciwnej stronie stołu Zamawiający wymagać będzie wyświetlania kopii obrazu monitora wielkoformatowego, opisanego w pkt. powyżej, w tej samej (min. 8 megapikseli) albo niższej (np. Full HD) rozdzielczości na dodatkowym monitorze w sali badań, względnie wyprowadzenia pojedynczych sygnałów wizyjnych (prosimy o ich wskazanie spośród wymienionych w pkt. 112) na pojedyncze monitory (o przekątnej np. 19”)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymagać będzie wyświetlania kopii obrazu monitora wielkoformatowego, opisanego w pkt. powyżej, w tej samej (min. 8 megapikseli) albo niższej (np. Full HD) rozdzielczości na dodatkowym monitorze w sali badań.

333. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy angiografu

Czy Zamawiający wymagać będzie dostawy osłon przed promieniowaniem rentgenowskim na dolne (fartuch) i górne (szyba) części ciała o równoważniku min. 0,5 mm Pb? Jeśli tak, prosimy o wskazanie liczby i miejsca ich instalacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymagać będzie dostawy osłon przed promieniowaniem rentgenowskim na dolne (fartuch) i górne (szyba) części ciała o równoważniku min. 0,5 mm Pb po 1 zestawie.

334. Zapytanie Wykonawcy:

dot. lamp zabiegowych, 11 szt. (symbol AM 07), pkt. 19 tabeli

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku 11 szt. lamp zabiegowych Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 19 tabeli („wszystkie typy lamp operacyjnych oraz wszystkie typy kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych – jednego, tego samego producenta”), 
jeżeli oferowane lampy zabiegowe pochodzą od tego samego producenta co oferowane wszystkie typy lamp operacyjnych oraz kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych, są oznaczone logo tego producenta i zarejestrowanym przez niego znakiem towarowym, lecz wytwórcą wskazanym w załączonej do urządzenia dokumentacji (instrukcja obsługi i deklaracja zgodności) jest inna firma, wytwarzająca te lampy zabiegowe na zlecenie producenta (outsourcing). Lampy te są od 2013 r. sprzedawane globalnie na całym świecie wyłącznie przez tą jedną firmę, która we własnym zakresie zapewnia pełne wsparcie dla klientów, serwis techniczny, obsługę sprzedażową, marketing oraz zapewnienie jakości. Nazwa wytwórcy urządzeń pojawia się w dokumentacji wyłącznie ze względu na wymagania formalne, jako miejsce ich produkcji.

Natomiast z punktu widzenia użytkownika urządzeń warunek należy uznać za spełniony, ponieważ w przedstawionej sytuacji zapewniona będzie spójna obsługa techniczna dla wszystkich oferowanych typów lamp operacyjnych oraz wszystkich typów kolumn chirurgicznych 
i anestezjologicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w przedstawionej w zapytaniu sytuacji Zamawiający uzna warunek za spełniony.

335. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą sufitowe jednostki zasilające (symbol Md2/2) znajdujące się wg projektu technologii medycznej przy łóżkach pacjentów w pomieszczeniach:

1.60 - Sala Poznieczuleniowa Dzieci – 2 sztuki

1.67 – Sala Poznieczuleniowa – 11 sztuk

1.74 - Sala Poznieczuleniowa Separatka – 1 sztuka

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o przedstawienie minimalnych wymagań technicznych dla tych urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w zakres przedmiot wchodzą mosty sufitowe oznaczone w projekcie technologii medycznej symbolem Md2/2 spełniające następujące wymagania:

| SUFITOWY MOST ZASILAJĄCY |
| --- |
| Ilość: 14 szt. | Symbol: Md2/2 |
| Lokalizacja (nr pomieszczeń): 1.60 - Sala Poznieczuleniowa Dzieci – 2 sztuki 1.67 – Sala Poznieczuleniowa – 11 sztuk 1.74 - Sala Poznieczuleniowa Separatka – 1 sztuka |
| Lp | Parametr [jednostka] |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC) |
|  | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska nadzoru poznieczuleniowego umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej przy łóżku pacjenta. |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej dwóch ruchomych wózków: - po prawej stronie (patrząc od frontu) łóżka pacjenta wózek „aparaturowy”, - po lewej stronie wózek „infuzyjny”. |
|  | Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości umożliwiającej swobodne przechodzenie pod belką: odległość dolnej powierzchni belki od podłogi nie mniejsza niż 190 cm nad podłogą. |
|  | Belka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z trzech wbudowanych lamp: - oświetlenie ogólne stanowiska, - oświetlenie pacjenta do badań, - oświetlenie nocne. |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 150 W. |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki (skierowane bezpośrednio na pacjenta) o łącznej mocy świetlówek około 50 W (±20%). |
|  | Oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemności bez zakłócania snu pacjentów) umieszczone na górze belki, o mocy żarówki poniżej 10 W. |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta do badań wyposażone w płynną regulację natężenia światła (tzw. ściemniacz), z wyłącznikami umieszczonymi na belce. |
|  | Długość belki od 260 do 280 cm dla każdego stanowiska. Belki sąsiadujących stanowisk połączone. |
|  | Możliwość łatwego przesuwania wózków wzdłuż belki przez personel medyczny (bez pomocy serwisu): wózki wyposażone w łożyskowane kółka poruszające się w prowadnicach całkowicie schowanych wewnątrz belki. Zakres ruchu min. 100 cm, z możliwością dowolnego ustawienia ograniczników. |
|  | Możliwość chwilowego blokowania ruchu wózków wzdłuż belki przez użytkowników za pomocą śruby. |
|  | Na belce zasilającej po prawej stronie zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. (symetrycznie, po jednym punkcie poboru każdego rodzaju z przodu i z tyłu belki) b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. (min. 2 gniazdka z przodu, pozostałe tyłu belki) d) gniazdko komputerowe RJ-45 – 4 szt. (min. 2 gniazdka z przodu, pozostałe z tyłu belki) |
|  | Na belce zasilającej po lewej stronie zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 1 szt. - próżnia – 1 szt. (oba z przodu belki) b) gniazdka elektryczne 230 V – 4 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 4 szt. (połowa gniazdek z przodu, a połowa z tyłu belki) d) gniazdko komputerowe RJ-45 – 2 szt. (zainstalowane z przodu belki) |
|  | Wszystkie gniazda zainstalowane na belce w sposób zapewniający łatwy dostęp dla personelu. |
|  | Punkty poboru gazów medycznych (tzw. typ AGA). |
|  | Ponadto w belce zainstalowane min. 2 puste puszki instalacyjne zakryte łatwo demontowalną zaślepką, przeznaczone do instalacji w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych (po jednej puszcze z lewej i prawej strony belki). |
|  | Udźwig wózka aparaturowego (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na wózku): min. 100 kg Wartość udźwigu potwierdzona przez producenta w załączonej do oferty oryginalnej broszurze, instrukcji obsługi urządzenia lub oświadczeniu. |
|  | Wyposażenie zamocowane na wózku po stronie aparaturowej: - półka – 1 szt. - wysuwany pulpit – 1 szt. - szuflada – 1 szt. - pozioma szyna montażowa – 2 szt. - haczyki do rur gazów med. – 2 szt. - koszyki na cewniki – 2 szt. Możliwość obracania wózka aparaturowego wraz wyposażeniem. |
|  | Półka o szerokości powierzchni roboczej min. 40 cm i głębokości min. 30 cm, wyposażona w boczne szyny montażowe |
|  | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego obejmującymi także szyny montażowe. Całkowita szerokość półki wraz z narożnikami i szynami bocznymi nie większa niż 60 cm. |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na wózku przez użytkownika. |
|  | Szuflada i pulpit zainstalowane pod półką. |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflady min. 10 cm |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji. |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
|  | Pozioma szyna montażowa o długości min. 40 cm, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia przez użytkownika zainstalowana pod szufladą, na wysokości ok. 30 cm nad podłogą. |
|  | Haczyki do rur gazów med. wykonane z metalu, mocowane do szyn montażowych przy półkach. |
|  | Koszyki na cewniki wykonane z metalowej siatki drucianej, z uchwytami do zawieszania na szynie montażowej przy półce. |
|  | Koszyki o dwóch różnych głębokościach: około 25 i 45 cm (±20%). Wymiary przekroju koszyków min. 10x15 cm. |
|  | Udźwig wózka infuzyjnego (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na wózku): min. 40 kg |
|  | Wyposażenie zamocowane na wózku po stronie infuzyjnej: - pozioma dookólna szyna montażowa – 2 szt. - drążek infuzyjny – 1 szt. - uchwyty do mocowania drążka do szyn montażowych – 2 szt. |
|  | Pozioma dookólna szyna montażowa umożliwiająca mocowanie wyposażenia ze wszystkich 4 stron wózka. Udźwig szyny min. 20 kg |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm (±10%) z wysuwanym teleskopowo wieszakiem do kroplówek. |
|  | Wieszak do kroplówek wyposażony w 4 haczyki ustawione liniowo w jednym rzędzie, umieszczone w odległości min. 25 cm od osi drążka infuzyjnego, co zapobiega kapaniu z kroplówek na zamocowane do drążka pompy infuzyjne. |
|  | Drążek infuzyjny wyposażony w małą metalową półkę o wymiarach około 30 x 20 cm (±5 cm) i udźwigu min. 5 kg, zamocowaną na drążku z możliwością obrotu i regulacji położenia w pionie przez użytkownika. |

336. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą sufitowe jednostki zasilające znajdujące się wg projektu technologii medycznej przy łóżkach pacjentów w salach wybudzeń 0.106 i 0.110 oraz w przyległych izolatkach (w sumie 10 szt.).

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o przedstawienie minimalnych wymagań technicznych dla tych urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą kolumny sufitowe do instalacji na sali wybudzeń oraz panele ścienne do dwóch izolatek (zgodnie z koncepcją przedstawioną na rysunku „Poziom O_WEJHEROWO ZMIANY OPTYMALIZACYJNE.pdf”) spełniające następujące wymagania:

| KOLUMNA ZASILAJĄCA DO SALI WYBUDZEŃ |
| --- |
| Ilość: 4 szt. |  |
| Lokalizacja (nr pomieszczeń): 0.106 i 0.110 - Sala Wybudzeń |
| Lp | Parametr [jednostka] |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE (posiadające deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC lub równoważną) |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca obsługująca dwa stanowiska wybudzeniowe (instalowana pomiędzy dwoma łóżkami na sali wybudzeń) umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej dla obu stanowisk. |
|  | Urządzenie składające się z pionowej głowicy zasilającej o wysokości około 150 cm (± 10%) zawieszonej na wysokości około 40 cm nad podłogą. |
|  | Kolumna wyposażona w dwie zintegrowane pionowe szyny montażowe umieszczone z przodu głowicy zasilającej wzdłuż całej jej wysokości, przeznaczone do mocowania półek i innego wyposażenia. |
|  | Na głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. c) gniazdko komputerowe RJ-45 – 4 szt. d) puszka instalacyjna – 2 szt. |
|  | Wszystkie gniazda rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej (połowa gniazd dla jednego łóżka na lewej ściance, druga połowa dla drugiego łóżka na prawej ściance głowicy zasilającej). |
|  | Przy każdym gniazdku elektrycznym zainstalowany osobny bolec ekwipotencjalny (P.E.) |
|  | Punkty poboru gazów medycznych (tzw. typ AGA). |
|  | Puszki instalacyjne zakryte łatwo demontowalnymi zaślepkami, przeznaczone do instalacji w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych. |
|  | Od puszki do przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym (wewnątrz kolumny) poprowadzony pilot (linka lub żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe przeznaczone do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz dwie szyny z tyłu. |
|  | Głowica zasilająca zamocowana do stropu na rurze nośnej, z możliwością obrotu. |
|  | Udźwig kolumny, t.j. dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny: min. 90 kg. |
|  | Wyposażenie kolumny: - półka – 2 szt. - szuflada – 2 szt. - wysuwany pulpit – 1 szt. - schowki na nadmiar kabli – 2 szt. - pozioma szyna montażowa – 1 szt. - wysięgnik z drążkiem infuzyjnym – 2 szt. - koszyki na cewniki – 2 szt. - haczyki do rur gazów med. – 2 szt. |
|  | Obie półki o wymiarach powierzchni roboczej około 50x50 cm (± 10%) wyposażone w boczne szyny montażowe. |
|  | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego obejmującymi także szyny montażowe. Całkowita szerokość półki wraz z narożnikami i szynami bocznymi nie większa niż 60 cm. |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika. |
|  | Obie szuflady zainstalowane pod dolną półką, pulpit pod górną półką. |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji. |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
|  | Możliwość wsunięcia pulpitu pod półkę wraz z zawartością – prześwit pomiędzy pulpitem a półką min. 5 cm. |
|  | Pulpit wyposażony w odchylany o 90( front, który w pozycji otwartej na płasko umożliwia swobodną pracę na pulpicie, a zamknięciu (ustawieniu w pozycji pionowej) zabezpiecza zawartość pulpitu. |
|  | Schowki na nadmiar kabli: zamykane, o pojemności min. 1 litra, mocowane pod półką lub wbudowane w głowicę zasilającą. Jeden schowek z lewej, a drugi z prawej strony głowicy zasilającej. Do oferty załączyć zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |
|  | Pozioma szyna montażowa o udźwigu min. 25 kg, mocowana do szyn montażowych z przodu kolumny, okalająca głowicę zasilającą ze wszystkich stron, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia przez użytkownika. Do oferty załączyć zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |
|  | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054 lub równoważne (t.j. profil prostokątny o grubości 10 mm i wysokości od 25 do 35 mm). |
|  | Wysięgniki drążka infuzyjnego składające się z dwóch obrotowych ramion tej samej długości, o łącznym zasięgu min. 50 cm i udźwigu min. 20 kg. |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm (±10%) z wysuwanym teleskopowo w zakresie min. 50 cm wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |
|  | Haczyki do rur gazów med. wykonane z metalu, mocowane do szyn montażowych przy półkach. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |
|  | Koszyki na cewniki wykonane z metalowej siatki drucianej, z uchwytami do zawieszania na szynie montażowej przy półce. |
|  | Koszyki o dwóch różnych głębokościach: około 25 i 45 cm (±20%). Wymiary przekroju koszyków min. 10x15 cm. |
|  | Wszystkie typy lamp operacyjnych i wszystkie typy kolumn zasilających, chirurgicznych, anestezjologicznych – jednego, tego samego Producenta. |

| PIONOWY PANEL ŚCIENNY DO IZOLATKI |
| --- |
| Ilość: 2 szt. |  |
| Lokalizacja (nr pomieszczeń): 0.106 i 0.110 - Izolatki |
| Lp | Parametr [jednostka] |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE (posiadające deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC lub równoważną) |
|  | Ścienny panel zasilający dla stanowiska wybudzeniowego, umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej. |
|  | Urządzenie w postaci pionowego panelu zasilającego o wysokości około 150 cm (± 10%) zawieszonego na wysokości około 40 cm nad podłogą. |
|  | Panel wyposażony w zintegrowaną pionową rurę montażową umieszczoną centralnie z przodu na całej jego wysokości, przeznaczoną do mocowania półek i innego wyposażenia. |
|  | Na panelu zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) gniazdko komputerowe RJ-45 – 2 szt. d) puszka instalacyjna – 1 szt. |
|  | Przy każdym gniazdku elektrycznym zainstalowany osobny bolec ekwipotencjalny (P.E.) |
|  | Punkty poboru gazów medycznych (tzw. typ AGA). |
|  | Puszki instalacyjne zakryte łatwo demontowalnymi zaślepkami, przeznaczone do instalacji w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych. |
|  | Udźwig panelu, t.j. dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na rurze nośnej: min. 100 kg. |
|  | Wyposażenie: - półka – 2 szt. - szuflada – 2 szt. - wysuwany pulpit – 1 szt. - schowki na nadmiar kabli – 2 szt. - pozioma szyna montażowa – 1 szt. - wysięgnik z drążkiem infuzyjnym – 1 szt. - koszyki na cewniki – 2 szt. - haczyki do rur gazów med. – 2 szt. |
|  | Obie półki o wymiarach powierzchni roboczej około 50x50 cm (± 10%) wyposażone w boczne szyny montażowe. |
|  | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego obejmującymi także szyny montażowe. Całkowita szerokość półki wraz z narożnikami i szynami bocznymi nie większa niż 60 cm. |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na panelu przez użytkownika. |
|  | Obie szuflady zainstalowane pod dolną półką, pulpit pod górną półką. |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji. |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |
|  | Możliwość wsunięcia pulpitu pod półkę wraz z zawartością – prześwit pomiędzy pulpitem a półką min. 5 cm. |
|  | Pulpit wyposażony w odchylany o 90( front, który w pozycji otwartej na płasko umożliwia swobodną pracę na pulpicie, a zamknięciu (ustawieniu w pozycji pionowej) zabezpiecza zawartość pulpitu. |
|  | Schowki na nadmiar kabli: zamykane, o pojemności min. 1 litra, mocowane pod półką lub wbudowane w głowicę zasilającą. Jeden schowek z lewej, a drugi z prawej strony głowicy zasilającej. Do oferty załączyć zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |
|  | Pozioma szyna montażowa o udźwigu min. 25 kg, mocowana do rury montażowej i okalająca ją ze wszystkich stron, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia przez użytkownika. Do oferty załączyć zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |
|  | Wysięgnik drążka infuzyjnego składający się z dwóch obrotowych ramion tej samej długości, o łącznym zasięgu min. 50 cm i udźwigu min. 20 kg. |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm (±10%) z wysuwanym teleskopowo w zakresie min. 50 cm wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |
|  | Haczyki do rur gazów med. wykonane z metalu, mocowane do szyn montażowych przy półkach. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |
|  | Koszyki na cewniki wykonane z metalowej siatki drucianej, z uchwytami do zawieszania na szynie montażowej przy półce. |
|  | Koszyki o dwóch różnych głębokościach: około 25 i 45 cm (±20%). Wymiary przekroju koszyków min. 10x15 cm. |
|  | Panele tego samego producenta, co wszystkie typy kolumn zasilających, chirurgicznych i anestezjologicznych. |

337. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do zapisów wzoru umowy w § 10, ust. 1. o treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w pełnej wysokości wynikającej z Formularza Oferty za realizację przedmiotu umowy w zakresie opisanym w §1 ust. 2 pkt 1) obejmującym ewentualne projekty zamienne oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w ramach realizacji zakresu opisanego w §1 ust. 2 pkt 1) Umowy na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury Vat będzie podpisany obustronnie Protokół Końcowy  Odbioru Dokumentacji Projektowej bez uwag, o którym mowa w §8 ust. 11 umowy.”,

prosimy o wydzielenie w Formularzu Oferty odpowiedniej pozycji dot. kwoty za ewentualne projekty zamienne oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Autor projektów w ramach umowy przeniósł na rzecz Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do projektów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją ,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

338. Zapytanie Wykonawcy:

Dla drzwi DZ11 (elewacja wschodnia, parter) w zestawieniu stolarki w opisie jest podany zestaw standardowy okuć, natomiast na planie parteru drzwi te opisane są jako „wyjście ewakuacyjne”. Prosimy o podanie właściwego zestawu okuć zgodnego z funkcją drzwi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć wyposażenie i okucia dla drzwi ewakuacyjnych.

339. Zapytanie Wykonawcy:

Na planie parteru na elewacji północnej (przecięcie osi 1/F) znajdują się drzwi jednoskrzydłowe 110/200 z naświetlem bocznym, których nie ma w zestawieniu stolarki. Prosimy o uzupełnienie zestawienia i podanie funkcji oraz wyposażenia tych drzwi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi te są ujęte w zestawieniu stolarki jako DZ 12.

340. Zapytanie Wykonawcy:

W zestawieniu stolarki występuje opis koloru ślusarki: RAL 850M. W palecie RAL nie występuje wspomniany kolor. Prosimy o wyspecyfikowanie koloru ślusarki znajdującego się w palecie RAL (dla lakierów stosowanych dla profili aluminiowych obowiązuje paleta RAL)

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolor ten występuje w palecie RAL jako metalic.

341. Zapytanie Wykonawcy:

W zestawieniu stolarki w elementach z oznaczeniami od OM2 do OM8 pokazane zostały wypełnienia kwater stałych z wzorkiem w kółka. Prosimy o wyspecyfikowanie tych wypełnień

Odpowiedź Zamawiającego:

Odp. Należy wycenić wzór piaskowany na całej powierzchni szyby.

342. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z zapisami w dokumentacji przetargowej, w szczególności w dokumencie pn.: „Opis zmian polegających na modyfikacji projektu architektonicznego”, tj. m.in.:

„Zakłada się, że opisane zmiany zostaną wprowadzone przez generalnego wykonawcę w ramach realizowanego kontraktu na realizację robót budowlanych. Zakres realizowanej inwestycji zakłada koordynację prac związanych z inwestycją przez generalnego wykonawcę.”

oraz

„Generalny Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody autora projektu do dokonania ww. zmian”

Generalny Wykonawca nie jest autorem projektu budowlano-wykonawczego oraz zmian wprowadzonych po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. W związku z tym, Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie może przewidzieć, na wprowadzenie których zmian, zaproponowanych przez Zamawiającego, wyrazi zgodę autor projektu.

Zgodnie z Art. 29. Ust. 1. i 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Powyższe zapisy w dokumencie „Opis zmian polegających na modyfikacji projektu architektonicznego”, pozostawiają opis przedmiotu zamówienia jako niedookreślony, ponieważ Wykonawca podczas przygotowania oferty nie ma wiedzy, czy ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową (czy autor projektu nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Zamawiającego), czy zgodnie z wykazem zmian przygotowanym przez Zamawiającego (czy autor projektu zgodzi się na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Zamawiającego).

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie ze wszystkich dokumentów zdania „Generalny Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody autora projektu do dokonania ww. zmian” lub zmianę zapisu na „Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody autora projektu do dokonania ww. zmian”

Odpowiedź Zamawiającego:

Autor projektów w ramach umowy przeniósł na rzecz Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do projektów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją ,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

Zamawiający uzyskał akceptację autora projektu na wprowadzenie zmian opisanych w dokumencie pod nazwą: „Opis zmian polegających na modyfikacji projektu architektonicznego”

343. Zapytanie Wykonawcy:

W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ  pkt III. 7 str. 8, jest zapis: „Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa sprzętu medycznego instalowanego do konstrukcji stropów, ścian, podłóg (np. kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne, lampy operacyjne, angiograf z zawieszeniem sufitowym, stół operacyjny z podstawą wbudowaną w podłogę). Ponadto przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposażenia montowanego na stałe (np. zabudowy meblowe, chłodziarki, cieplarki, myjnie, sterylizator, dozowniki do ręczników i papierów itp.). Szczegółowy wykaz wymienionych wyżej urządzeń oraz wyposażenia stanowi załącznik nr 8 do nn SIWZ. Zamawiający przewiduje wszczęcie odrębnego postepowania przetargowego na zakup aparatury medycznej w późniejszym terminie.” Prosimy o wyjaśnienie i wymienienie jaki rodzaj sprzętu jest objęty przedmiotem nn postepowania, a jaki sprzęt, aparaturę medyczną i w jakich ilościach Zamawiający nabędzie w ramach innego postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

344. Zapytanie Wykonawcy:

W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ  pkt III. 8 str. 9 jest zapis: „Przedmiotem niniejszego postępowania jest demontaż dwóch sterylizatorów parowych (zlokalizowanych w obecnym dziale Dezynfekcji i Sterylizacji Zamawiającego) i chłodni do przechowywania ciał (zlokalizowanej w Zakładzie Patologii Zamawiającego) oraz montaż w nowych obszarach przedmiotu zamówienia. Szczegółowy wykaz urządzeń oraz dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (Zmiany do projektu).”  Brak DTR chłodni do przechowywania ciał, prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego. Prosimy o informacje jaka jest odległość z miejsc przeniesienia urządzeń do miejsc docelowych i zamieszczenie planu sytuacyjnego budynków. Prosimy o wskazanie obostrzeń przy zmianie lokalizacji ww. urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odległość pomiędzy istniejącym obszarem Centralnej Sterylizatorni a CS będącą przedmiotem nowego projektu to odległość ok. 150 m. Podobne odległości są w przypadku przeniesienia urządzeń chłodni do ciał.

345. Zapytanie Wykonawcy:

W plikach opisów technologii medycznej AM 01, AM 02, AM 03 zawierających parametry techniczne urządzeń jest zapis: „Wszystkie typy lamp operacyjnych, wysięgników dla monitorów medycznych oraz wszystkie typy kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych – jednego, tego samego Producenta”. Zapis taki bardzo zawęża dostawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu aby urządzenia medyczne AM 01, AM 02, AM 03 były tego samego producenta.

346. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację, w jakim celu jest zamieszczone etapowanie budowy? Jaka będzie kolejność wykonywania etapów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prace instalacyjne winny być wykonywane sukcesywnie, we wszystkich etapach realizacyjnych. Planowany stopień zaawansowania tych prac dla poszczególnych etapów realizacji, powinien być wskazany przez Wykonawcę w projekcie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, podlegającemu zatwierdzeniu i stałej aktualizacji w myśl procedur podanych przez Zamawiającego.

347. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzutach dotyczących etapowania nie jest zaznaczone, w którym etapie należy wykonać prace przed osią A, dla „zewnętrznego transportu całodobowego” miedzy innymi: zadaszenie, murki oporowe, odwodnienie liniowe i oświetlenie.  Prosimy o potwierdzenie, że prace dotyczące wykonania  prac dla podjazdu dla „zewnętrznego transportu całodobowego” należy wykonać w etapie 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak potwierdzamy.

348. Zapytanie Wykonawcy:

W opisie projektu instalacji wod-kan jest zapis: „Dla prawidłowego zasilania projektowanej instalacji wodociągowej w budynku projektuje się zestaw hydroforowy dwu pompowy o wydajnosci Q= oraz wysokości podnoszenia H=15,0 m  s.w.   Ne=3,0 kW U=400V”. Na rzucie przyziemia instalacji wod-kan jest wrysowany zestaw hydroforowy jako ZH – q =34,14 m3/h H=15,0 m a opisany jako ZH – urządzenie do podwyższania ciśnienia składające się z 3 pomp o mocy NS=5,5 KW i 400v każda. Zaś w STWiOR jest zapisany pkt 2.7 „Zestaw hydroforowy  trzy pompowy z pompami pracującymi na przemian’. Prosimy o wyjaśnienie jaki należy zamontować zestaw hydroforowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestaw hydroforowy trzy pompowy z pompami pracującymi na przemian.

349. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzucie przyziemia instalacji wod-kan są wrysowane przepompownie ścieków  PS1 q=4,5l/s H=10,0m z dwoma pompami;    PS2 Q=5,52l/s H=10,0m z dwoma pompami;    PS3 Q=2,2l/s H=10,0m z jedną pompą. Zaś opisane w legendzie PS1, PS2 jako przepompownie ścieków z dwoma pompami ~400V 2x2,9kW i PS3 jako przepompownie ścieków z dwoma pompami ~400V 2x2,9kW. W opisie do projektu sa wskazane jeszcze inne parametry przepompowni. Prosimy o wskazanie właściwych parametrów przepompowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przepompownia ścieków PS3 ma być jedno pompowa , pozostałe  PS1 i PS2 dwu pompowe.

350. Zapytanie Wykonawcy:

W instalacji wentylacji i klimatyzacji dla sal operacyjnych zastosowano centrale wentylacyjne z recyrkulacją. Prosimy o informację czy jest zgoda właściwego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego do zastosowania takiego rozwiązania na bloku operacyjnym i w salach sekcyjnych, zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75 poz 690. Prosimy o zamieszczenie stosownej zgody na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje nn dokument jako załącznik do modyfikacji.

351. Zapytanie Wykonawcy:

W projekcie PZT przyłącza jest wrysowane i zaznaczone projektowane przyłącze CO. Prosimy o przekazanie dokumentacji w zakresie przyłącza CO, w szczególności profil i detale dołączenia do istniejącego budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

To nie jest przyłącze c.o. tylko rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji, stanowiące rezerwowe zasilanie budynku istniejącego  w przypadku awarii kotłowni głównej szpitala.

Rozwiązanie wykonania jest zawarte w PW  instalacji wew. wod-kan    rys. nr 1 oraz 10

352. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do zapisu w projekcie instalacji wewnętrznych co i ct: „Bezpośrednim źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa na II piętrze budynku. Kotłownia ma dostarczyć ciepło dla potrzeb instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, ciepła  technologicznego oraz centralnej ciepłej wody użytkowej dla budynku projektowanego oraz istniejącego w przypadku awarii istniejącej kotłowni.”   Prosimy o podanie zapotrzebowania cieplnego istniejącego szpitala oraz o informację, w jaki sposób jest zasilana w ciepło istniejąca część szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecna kotłownia Szpitala produkuje energię cieplną (para wodna) dla potrzeb szpitala w zależności od wielkości zapotrzebowania.

Istniejąca część Szpitala zasilana jest w energię cieplną z własnej kotłowni, wyposażonej w 2 kotły parowe wysokoprężne na olej opałowy o mocy cieplnej 2x2400kW i wydajności pary 2x4000kg/h oraz 1 kocioł wysokoprężny parowy na zrębki drzewne o mocy cieplnej 2700kW i wydajności pary 4100kg/h.

Nowo projektowana kotłownia  ma dostarczać ciepło dla potrzeb instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego dla budynku projektowanego, oraz centralnej ciepłej wody użytkowej dla budynku projektowanego i istniejącego w przypadku awarii istniejącej kotłowni. Nie wytwarza ciepła dla budynku istniejącego.

353. Zapytanie Wykonawcy:

W opisie instalacji gazów medycznych jest informacja, że nowo projektowane źródła gazów medycznych, mieszczące się w nowoprojektowanym  dobudowywanym budynku bloku operacyjnego, mają również obsługiwać istniejącą część szpitala. Prosimy o podanie zapotrzebowania na sprężone powietrze medyczne dla całego szpitala, na próżnię medyczną dla całego szpitala, na tlen dla całego szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sprężone powietrze: obecnie na wyposażeniu znajdują się 2 sprężarki powietrza o wydajności 40m3/h

Próżnia: wydajność pompy próżniowej na wyposażeniu Szpitala to 160m3/h

Tlen medyczny: tlenu medycznego w wielkości 4t co 7 dni

Dla nowej instalacji obliczenia znajdują się w Projekcie Budowlanym. Nowoprojektowane źródła gazu mają odpowiednią wydajność.

354. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzucie instalacji wod kan w pomieszczeniach -1.02, -1.03 na wysokości osi 3 jest wrysowane odwodnienie liniowe około 20m. Jednak nie ma ono żadnych podłączeń do instalacji kanalizacyjnej. Prosimy o wyjaśnienie czy jest to odwodnienie liniowe i z jakiego materiału ma być ono wykonane w pomieszczeniu chłodni i sali sekcyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest odwodnienie liniowe ze stali kwasoodpornej. Podłączone do kanalizacji sanitarnej.

355. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, od jakiego momentu liczony będzie 24- miesięczny termin realizacji? Czy od momentu podpisania Umowy (o czym stanowi punkt VI SIWZ) czy od momentu przekazania placu budowy (o czym stanowi § 2 ust. 2 wzoru umowy). Okoliczności te bowiem mogą nie wystąpić w tożsamym czasie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie 24 m-cy od podpisania umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokołu przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy.

356. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada prawa, w tym prawa zależne w szczególności, ale nie wyłącznie do korzystania, dokonywania zmian, modyfikacji, przedruków, przeróbek projektu budowlanego, dokumentacji przetargowej, pozwolenia na budowę oraz wszystkich dostępnych rysunków, obliczeń, materiałów generowanych komputerowo, próbek, szablonów, modeli, instrukcji użytkowania i utrzymania ruchu oraz innych instrukcji, a także informacji o podobnym charakterze, dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego? Prosimy o potwierdzenie, iż żadnym osobom trzecim, nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia oparte na przepisach prawa autorskiego i/ lub przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a związane z Dokumentacją Przetargową, Dokumentacją Projektową, pozwoleniem na budowę w tym pracami projektowymi dotyczącymi Przedmiotu Umowy?

W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego ww. praw prosimy o wskazanie podstaw do wyliczenia kwoty jaką Oferent winien przyjąć w ofercie celem pokrycia kosztów uzyskania zezwolenia twórcy projektów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Autor projektów w ramach umowy przeniósł na rzecz Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do projektów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją ,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

357. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o sprecyzowanie oraz wskazanie które uzgodnienia i decyzje wygasły lub których termin obowiązywania wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia, co do których Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgodnie umową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wygaśnięciu uległy:

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ważność do 08.01.2017 r.

- Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. – dot. stacji transformatorowej – ważność do 08.07.2018 r.

- Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. – ważność do 17.12.2016 r.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. – ważność do 14.01.2017 r.

Zmawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków uzgodnień we własnym zakresie i przekaże je Wykonawcy.

358. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie z §4 ust. 2 wzoru umowy zapisu „i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń”. Na etapie wyceny Wykonawca nie jest w stanie dostrzec wszystkich nieprawidłowości, które mogą znaleźć się w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

359. Zapytanie Wykonawcy:

§ 5 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie jakie to „uzasadnione przypadki” uprawniają Zamawiającego do żądania usunięcia danej osoby z terenu budowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3.	W uzasadnionych przypadkach w szczególności wynikających z braku wymaganych uprawnień, stanu psychofizycznego, niewłaściwego zachowania itp. powodujących zagrożenie bezpieczeństwa mienia lub osób, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wtedy zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. Jeśli taka osoba należy do wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SIWZ, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej osoby musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe wymagania.”

360. Zapytanie Wykonawcy:

§ 5 ust. 4 pkt 24 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie na końcu przedmiotowego postanowienia następującego sformułowania: „o ile Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich powstanie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

361. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 5 ust. 4 pkt 23) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia: „usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych, o ile Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich powstanie”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

362. Zapytanie Wykonawcy:

§ 8 ust. 1 wzoru umowy przewiduje odbiory częściowe. Jaka jest procedura takiego odbioru ? Umowa nie zawiera bowiem w tym zakresie żadnych postanowień.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 19 poprzez dodanie akapitu o następującej treści:

„W przypadku odbioru częściowego robót budowlanych Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących czynności:

1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego przedmiotu umowy poprzez dostarczenie pisma, które składa w siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

a)  Dziennik budowy z aktualnymi wpisami;

b) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, itd) użytych materiałów, o ile nie zostały przekazane Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji przedmiotu zamówienia,

c)  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o ile nie zostały wykonane;

d) dokumenty uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych uzyskanych do momentu przeprowadzenia odbioru częściowego;

2)   Odbiory częściowe realizowane będą po wykonaniu istotnych elementów przedmiotu umowy (np.: wybudowanie szybów windowych, trafostacji) bądź w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.”

363. Zapytanie Wykonawcy:

§ 8 ust. 2 oraz § 8 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie do jakich sytuacji mają zastosowanie przedmiotowe postanowienia Umowy. Oba zawierają bowiem procedurę oraz terminy usuwania wad dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę Zamawiającemu. Postanowienia umowy jasno natomiast stanowią, iż merytoryczną weryfikację dokumentacji Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić dopiero w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę takiej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

W § 8 ust. 2 jest mowa o terminie poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę. § 8 ust. 7 wskazuje na terminy przekazania zastrzeżeń do dokumentacji i możliwość żądania ich usunięcia (w terminie nie dłuższym niż 14 dni.)

364. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 8 ust. 19 pkt 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „w przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, o których mowa w ust. 21, Komisja odbiorowa sporządzi protokół odbioru końcowego, w którym wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy uzasadniony pod względem technicznym termin na ich usunięcie. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

365. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 8 ust. 19 pkt 8 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: (…)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

366. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 8 ust. 19 pkt 8 a) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „jeżeli wady są nieistotne oraz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie uzasadnionym pod względem technicznym. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wskazanych usterek w terminie wyznaczonym Zamawiający uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 3”.

Powyższy propozycja zapisu koresponduje z postanowieniem  § 8 ust. 19 pkt 5  wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę w § 8 ust. 19 pkt 8 a) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „jeżeli wady są nieistotne oraz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie uzasadnionym pod względem technicznym. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wskazanych usterek w terminie wyznaczonym Zamawiający uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 3

367. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 8 ust. 21 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Strony dopuszczają możliwość podpisania za obustronną zgodą protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z usterkami nieistotnymi, nie mającymi wpływu na prawidłową eksploatację obiektu, z jednoczesnym obowiązkiem po stronie Wykonawcy usunięcia tych usterek w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uzasadnionym pod względem technicznym pod rygorem naliczenia kar umownych”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

368. Zapytanie Wykonawcy:

§ 10 ust. 8 pkt 3 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie jaki dokument ma przedkładać do faktury częściowej wykonawca by spełnić opisany w tym postanowieniu wymóg przedłożenia „Kopii zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, zawierającego stwierdzenie, że przedmiot umowy zostaje odebrany przez Zamawiającego” ? Czy w przypadku faktury końcowej spełnieniem powyższego wymogu będzie protokół odbioru końcowego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

§ 10 ust. 8 pkt 3) otrzymuje brzmienie:” Kopia zatwierdzonych przez Strony: protokołu procentowego zaawansowania prac (protokół przerobowy), protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zawierającego stwierdzenie, że przedmiot umowy zostaje odebrany przez Zamawiającego (w przypadku odbioru końcowego przedmiotu umowy).

369. Zapytanie Wykonawcy:

§ 10 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie na końcu przedmiotowego postanowienia następującego zapisu: „do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

370. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 10 ust. 10 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia: „Zamawiający, po uprzednim wezwaniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku nieuzasadnionego uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.”? Przedmiotowa propozycja zmiany koresponduje wprost z treścią art. 143c ust. 4 PZP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

371. Zapytanie Wykonawcy:

§10 ust. 18 oraz §15 ust. 1 pkt 3 j) wzoru umowy - prosimy o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy powołanymi zapisami Umowy- czy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców na sumę większą niż 5 % wartości umowy czy na sumę większą niż 25 % wartości umowy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis §10 ust. 18, który otrzymuje brzmienie:

„Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.”

372. Zapytanie Wykonawcy:

§ 10 ust. 20 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie wykonawca ma przedłożyć dokumenty określone w § 10 ust. 8, ponieważ umowa zawiera sprzeczne postanowienia. § 10 ust. 8 umowy stanowi iż Wykonawca ma obowiązek ich przedłożenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, podczas gdy 10 ust. 20 stanowi, iż dokumenty mają być złożone razem z fakturą. Wskazujemy, iż złożenie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń podwykonawców razem z fakturą nie byłoby możliwe, jako że standardem jest zastrzeganie 30 dniowego terminu płatności, co oznacza iż termin płatności dla świadczeń wykonanych przez podwykonawców, których wierzytelności miałyby być częścią składową faktury Wykonawcy jeszcze nie nastąpił. Prosimy o odpowiednią modyfikację i usunięcie sprzeczności w postanowieniach umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający modyfikuje zapis § 10 ust. 20, który otrzymuje brzmienie:

„20.	W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 8, Zamawiający przekaże Wykonawcy pismo zawierające: (…)”

373. Zapytanie Wykonawcy:

§ 12 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumienie przez sformułowanie „od daty wykonania całego zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane”. Czy powyższe jest tożsame z podpisaniem protokołu odbioru końcowego z usterkami nieistotnymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK: § 2 ust. 4 mówi, że „Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data  podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 19”. A § 8 ust. 21 dopuszcza jego podpisanie z usterkami nieistotnymi.

374. Zapytanie Wykonawcy:

§ 13 ust. 3 wzoru umowy. Czy zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie ww. postanowienia: „W przypadku wystąpienia wad, za powstanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu dłuższego niż 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 14 ust. 1 pkt”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

375. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 14 ust. 1 podpunkt 2) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia: „za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki dłuższej niż 7 dni Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę”. Nie za każde bowiem opóźnienie w realizacji napraw usterkowych będzie ponosił odpowiedzialność Wykonawca, zaś sformułowane obecnie postanowienie umożliwia Zamawiającemu obciążenie Wykonawcy karą umowną nawet w sytuacji, gdy za opóźnienie będzie ponosił odpowiedzialność Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę słów „opóźnienia” na „zwłokę”. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody.

376. Zapytanie Wykonawcy:

§ 15 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie na końcu przedmiotowego postanowienia następującego sformułowania: „i po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego i wyznaczeniu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni Wykonawca w dalszym ciągu nie realizuje obowiązków lub prac zgodnie z Umową”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy

377. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 17 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzemienia: „wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w czasie zawarcia umowy warunków technicznych, gruntowych, hydrologicznych, geodezyjnych, prawnych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych urządzeń, sieci, obiektów, a w szczególności wynikłych z wykonania wykopów, rozbiórek elementów budynku lub ujawnienia konfiguracji przebiegu instalacji elektrycznej, sanitarnej, wod-kan i wentylacyjnej, gazów medycznych itp., mających zasadniczy wpływ na realizację robót budowlanych, konstrukcję budynku lub poprawne działanie instalacji” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

378. Zapytanie Wykonawcy:

W dokumentacji projektowej zaznaczona jest tylko skrzynka redukcyjno-pomiarowa gazu dla nowego oddziału, ale nie ma ona zasilania z żadnej sieci gazowej. Proszę o potwierdzenie, że zapewnienie przyłącza gazu do tej skrzynki jest poza zakresem projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak potwierdzamy.

379. Zapytanie Wykonawcy:

W projektach instalacji zewnętrznych wody, KS i KD nie pokazano rozwiązania potencjalnych kolizji z innymi instalacjami zewnętrznymi. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekty technologiczne i rozwiązania warsztatowe prac będące elementem sztuki budowlanej

należą do zakresu prac Generalnego Wykonawcy.

380. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej wycinek drzew i krzewów:

- zgody na wycinkę drzew,

- drzewa na obszarze lasu mieszanego (jest tylko opis w tabeli wycinka: 0,87ha powierzchni lasu mieszanego), potrzebne dane do wyliczenia ilości drzew i objętości drewna (np. średnie zagęszczenie drzew, przeważająca średnica, średnia wysokość, rodzaj drzew, dokumentacja zdjęciowa).

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest mieszany ok 20 letni mieszany las samosiejek. Średnie zagęszczenie drzew 1 drzewo na 5 m2 średnica pnia 30cm wysokość 15m. Pozysk drewna z wycinki powinien z nawiązka zrekompensować jej koszty.

381. Zapytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do Udzielonego przez Zamawiającego wyjaśnienia z dnia z dnia 05.11.2018 r. na pytanie nr 26 Wykonawca zwraca uwagę, iż udzielona przez Zamawiającego odpowiedź prowadzi do całkowitej nieporównywalności ofert.

Zamawiający dopuszczając przeprojektowanie budynku pod rygorem akceptacji zmian przez generalnego projektanta powinien zaznaczyć, iż każdorazowo taka zmiana powinna być zatwierdzona uprzednio przez Zamawiającego.

Z uwagi na to, iż Inwestycja jest na etapie przetargu wszystkie elementy, które wykonawca planuje przeprojektować powinny być oficjalnie zgłoszone w formie pytania, tak aby każdy z oferentów mógł mieć równe szanse na etapie wyceny.

Zamawiający udzielając odpowiedzi powinien uzyskać opinie głównego projektanta w zakresie zgody bądź jej braku na proponowaną zamianę. W przeciwnym razie Wykonawcy mogą założyć na etapie wyceny różne rozwiązania projektowe przejmując na siebie całkowicie ryzyko braku uzyskania zgody projektanta głównego, a tym samym straty finansowej. Uzyskane oferty, zawierały by różny zakres rzeczowy i nie można by było dokonać ich porównania.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o wprowadzenie procedury akceptacji zmian rozwiązań projektowych analogicznie jak Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie rozwiązań materiałowych np. dla robót wykończeniowych  W celu potwierdzenia dopuszczalności rozwiązania na etapie składania pytań Wykonawca powinien wskazać zakres modyfikacji wg następującego wzoru:

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt………. TOM ……… strona …….. | Obszar zastosowania ……………………… |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “…………” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | “……………….” | “…………………………” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyrażamy zgodę na to procedurę, jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone do chwili obecnej odpowiedzi odnośnie możliwych zmian optymalizacyjnych, zostały skonsultowane i  zatwierdzone przez generalnego projektanta w związku z powyższym są wiążące i równoważne dla wszystkich Wykonawców.

382. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z SIWZ Wykonawca nie dostarcza wraz z ofertą kart katalogowych ani innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu medycznego i wyrobów. Powyższe pytanie kierujemy z uwagi na następujące zapisy w projekcie wykonawczym – opis architektura wnętrz, strona 89.

Sale operacyjne

Wyposażenie:

Drzwi przesuwne

Drzwi wykonane w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie, specjalnej płyty wiórowej lub z wypełnieniem – „plastra miodu” licowanej stalą chromowo-niklową

materiał EN 1.4301 lakierowane proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL farby powinny być z

dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji) –dostarczane wraz z montażem przez firmę wyspecjalizowaną w budowaniu bloków operacyjnych.

UWAGA!

Powyższe należy potwierdzić stosownym atestem ( PZH ) – Należy przedstawić dokument potwierdzający na etapie składania ofert.

Powyższe należy potwierdzić certyfikatem z badań, wydane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia paneli – Należy przedstawić dokument potwierdzający na etapie składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy Wykonawca nie składa wraz z ofertą kart katalogowych ani innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu medycznego i innych wyrobów.

Stwierdzanie równoważności techniczno funkcjonalnej będzie się odbywać już w trakcie procesu inwestycyjnego.

383. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie zakresu modyfikacji jak niżej:

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „SW_PW_opis” strona 18 | Obszar zastosowania Posadzki |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Wylewka betonowa zbrojona siatką 5cm” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | “jastrychy cementowe zbrojone włóknami” | “wylewek betonowych zbrojonych siatkami” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „SW_PW_opis” strona 21 | Obszar zastosowania Tynki |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Ściany murowane: tynk cementowo- wapienny + gładź gipsowa” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | “Ściany murowane: tynk gipsowy” | “gładzi gipsowej na tynku cementowo-wapiennym” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „SW_PW_opis” strona 21 | Obszar zastosowania Gładzie |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Ściany szkieletowe: poszycie z płyt włókowo- gipsowych + gładź gipsowa” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | “Ściany szkieletowe: poszycie z płyt włókowo- gipsowych + gładź gipsowa na połączeniach płyt” | “gładzi gipsowe na całej powierzchni ścian działowych gipsowo-kartonowych” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „1506_Opis _Architektura Wnętrz” strona 6, 7, 9, 24, 43, 44, 45, 52, 54, 56, 57, 76, 77, 78, 99, 101, 102, 108 | Obszar zastosowania Wykończenie posadzek |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Wykładzina o gr. 2,5mm, z naturalnych surowców (89%- olej lniany, żywica, wapno, mączka drzewna, naturalne barwniki), higieniczna, bakteriostatyczna, izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych <5db, odporność na krzesła na rolkach” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | “Zastosowanie wykładziny gr. 2mm do zastosowania szpitalnego produkcji np. Typu Tarkett, Gamrat” | “gr. 2,5mm” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Wzór wykładziny należy uzgodnić z Zamawiającym.

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „1506_Opis _Architektura Wnętrz” strona 15, 51, 71 | Obszar zastosowania Kabiny łazienkowe |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | „Łazienki zostały wyposażone w kabiny systemowe wykonane z laminatu kompaktowego HPL o grubości min. 10mm.” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | „Łazienki zostały wyposażone w kabiny systemowe wykonane z płyty wiórowej meliminowanej .” | “laminatu wysokociśnieniowego HPL” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Wzór i kolor płyty, rodzaj okuć należy uzgodnić z Zamawiającym.

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „1506_Opis _Architektura Wnętrz” strona 23, 28, 51, 73 | Obszar zastosowania Wykończenie posadzek |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | „Korytarz ogólnodostępny Posadzki –Płytki ceramiczne tłoczone na sucho granit gruboziarnisty –wielokolorowy w szarym tle – powierzchnia matowa z lekkim reliefem Płytki o wymiarach 120x60cm” Klatka schodowe K2 Posadzki -płytki ceramiczne tłoczone na sucho granit gruboziarnisty –wielokolorowy w szarym tle – powierzchnia matowa z lekkim reliefem Płytki o wymiarach 120x60cm Rejestracja-poczekalnia Posadzki –Płytki ceramiczne tłoczone na sucho granit gruboziarnisty –wielokolorowy w szarym tle – powierzchnia matowa z lekkim reliefem Płytki o wymiarach 120x60cm Korytarz ogólny, łącznik Posadzki –Płytki ceramiczne tłoczone na sucho granit gruboziarnisty –wielokolorowy w szarym tle – powierzchnia matowa z lekkim reliefem Płytki o wymiarach 120x60cm” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | „płytki o wymiarach 30x60cm” | “wymiaru płytek 120x60cm” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „1506_Opis _Architektura Wnętrz” strona 65, 88 | Obszar zastosowania Wykończenie ścian |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | „Sala zabiegowa 0.48 Sale operacyjne Ściany – ścianki systemowe ze stali nierdzewnej” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | „Ściany – ścianki systemowe stalowe lakierowane proszkowo” | “stali nierdzewnej” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Kolor, rodzaj połączeń systemowych ścian należy uzgodnić z Zamawiającym

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „1506_Opis _Architektura Wnętrz” strona 65, 90 | Obszar zastosowania Wykończenie sufitów |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | „Sala zabiegowa 0.48 Sale operacyjne Panele sufitowe zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości, lakierowanej RAL 9010 blachy stalowej ocynkowanej” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | „Sufity przeznaczone do sal operacyjnych, zmywalne np. typu CLIPIN prod. Armstrong lub równoważny” | “paneli z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Kolor, rodzaj połączeń systemowych ścian należy uzgodnić z Zamawiającym

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „1506_Opis _Architektura Wnętrz” strona 84, 86 | Obszar zastosowania Wykończenie ścian |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | „Przygotowanie lekarzy Przygotowanie pacjenta Ściany – Prefabrykowane ścianki wykończone lakierowanymi panelami stalowymi lakierowanymi RAL 9010” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | „Okładzina winylowa np. Policlat lub Gelflor lub równoważne” | „paneli z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Kolor, rodzaj i wzór wykładzin należy uzgodnić z Zamawiającym.

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Architektury TOM 1 „1506_Opis _Architektura Wnętrz” strona 90 | Obszar zastosowania Stolarka drzwiowa bloku operacyjnego |
| --- | --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | „Drzwi przesuwne Drzwi wykonane w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej lub z wypełnieniem – „plastra miodu” licowanej stalą chromowo-niklową materiał EN 1.4301 lakierowane proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL farby powinny być z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych ( jony srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji ) – dostarczane wraz z montażem przez firmę wyspecjalizowaną w budowaniu bloków operacyjnych.” |  |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna równoważne i dopuszcza zastosowanie | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ? |
|  | „Drzwi wykonane w laminacie do stosowania w przestrzeni bloku operacyjnego np. produkcji THERMOD ” | „stali lakierowanej proszkowo” |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

384. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §10 ust. 1

Czy możliwe jest projektowanie etapowe w zakresie projektów wykonawczych – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na projektowanie etapowe w zakresie projektów wykonawczych.

385. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §10 ust. 2

Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie za działania, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 4) umowy w okresach jednomiesięcznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie akceptuje ww. propozycji.

386. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §14 ust. 1 pkt.3,4,5,6.

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 2 000,00 zł?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w dniu 05.11.2018 r. (pismo D.25C/250/343/2018) dokonał modyfikacji ww zapisów.

387. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §14 ust. 3

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

388. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §14 ust. 3,4.

Czy Zamawiający akceptuje usunięcie kumulacji i łącznego naliczania kar?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

389. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §8 ust. 15 i §10 ust. 1

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy przez zastąpienie wyrażenia: „bez zastrzeżeń", wyrażeniem: „bez istotnych zastrzeżeń", co jest zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

390. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §8; odbiory

W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

14 dni

391. Zapytanie Wykonawcy:

Umowa §15; odstąpienie od Umowy

W przypadku odstąpienia z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, czy Zamawiający poniesie koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami – zapłatę za zamówione i niemożliwe do odwołania dostawy, kary z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci karę z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości adekwatnej do płaconej przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

392. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy treści Umowy § 5 ust. 30: Prosimy o zmianę zapisu w ust. 30 i proponujemy nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się umożliwić instalację sprzętu medycznego i aparatury medycznej w trakcie trwania prac innym wykonawcom i dostawom wyłonionym w ramach oddzielnych postępowań przetargowych w przypadku braku kolizji ww. prac oraz ich wpływu na ustalony harmonogram prac.” Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności i kosztu dozoru sprzętu dostarczanego przez Wykonawców wyłonionych w ramach oddzielnych postępowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zobowiązuje się umożliwić instalację sprzętu medycznego i aparatury medycznej w trakcie trwania prac innym wykonawcom i dostawom wyłonionym w ramach oddzielnych postępowań przetargowych w przypadku braku kolizji ww. prac oraz ich wpływu na ustalony harmonogram prac i zobowiązuje się pełnić nieodpłatnie dozór tym sprzętem.

393. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji kto jest właścicielem dróg dojazdowych do placu budowy

Odpowiedź Zamawiającego:

Właścicielem dróg dojazdowych jest Skarb Państwa i Starostwo Powiatowe

394. Zapytanie Wykonawcy:

Czy właściciel dróg dojazdowych zezwoli na przejazd samochodów o masie całkowitej do 40 ton

Odpowiedź Zamawiającego:

Na trasie dojazdu do placu budowy brak jest oznakowania drogowego wskazującego na ograniczenie ruchu drogowego dla samochodów o masie całkowitej do 40 ton

395. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie drogi do terenu budowy, z której będzie mógł korzystać Generalny Wykonawcy podczas realizacji prac

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazanie dróg dojazdowych Zamawiający zaznaczył na mapce, którą załącza jako załącznik do nn modyfikacji..

396. Zapytanie Wykonawcy:

Czy droga dojazdowa do terenu budowy będzie do wyłącznego użytku przez Generalnego Wykonawcę

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyłącznego użytku przez generalnego Wykonawcę będzie droga wewnętrzna od ul. Jagalskiego do terenu budowy bloku operacyjnego i wiaty na rowery – mapka (zaznaczono kolorem niebieskim)

397. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji w kogo gestii leży naprawa dróg dojazdowych do placu budowy po wykonywaniu robót budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Droga wewnętrzna jako dojazdowa do terenu budowy bloku operacyjnego i wiaty na rowery objęta jest w całości odtworzeniem na podstawie Projektu Drogowego. Zakres tych prac jest objęty przedmiotowym postępowaniem. Droga wewnętrzna jako dojazdowa do terenu budowy szybów windowych i stacji transformatorowej objęta jest odtworzeniem do stanu nawierzchni zastanej przez Wykonawcę sprzed rozpoczęcia inwestycji w stanie niepogorszonym – mapka (zaznaczono kolorem zielonym).

398. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji czy teren szpitala jest objęty nadzorem konserwatora zabytków i nadzorem archeologicznym

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie jest objęty

399. Zapytanie Wykonawcy:

Czy obiekt ma być objęty certyfikacją Leed jeśli tak to prosimy o uszczegółowienie co ma wchodzić w zakres certyfikacji (jakie wskaźniki)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał certyfikacji Leed

400. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jakie systemy medyczne HIS są zastosowane w istniejących obiektach szpitalnych (w tym na salach operacyjnych)

Odpowiedź Zamawiającego:

U Zamawiającego wdrożony i użytkowany jest szpitalny system informatyczny klasy HIS firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. o nazwie CliniNet oraz system radiologiczny CliniNet NetRaad.

401. Zapytanie Wykonawcy:

Czy należy zintegrować system HIS nowego budynku szpitalnego z systemem zainstalowanym w istniejących obiektach. Prosimy o szczegółowy opis integracji

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca powinien pokryć wszelkie koszty integracji dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy dostarczanym przez siebie i użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS (wiąże się to z kosztami integracyjnymi również po stronie naszego systemu, tj. kosztami dla prac związanych z licencjami integracyjnymi - oferent powinien w tym względzie porozumieć się z naszym dostawcą HIS i uzgodnić zakres prac integracyjnych, ich koszt i sposób na utrzymanie integracji w okresie obowiązywania umowy serwisowo-gwarancyjnej). Zamawiający w chwili obecnej jest na etapie realizacji projektu pomorskie e-zdrowie. Zamawiający nie może dziś jednoznacznie wskazać jaki system HIS będzie obowiązywać w spółce w 2021 roku.

402. Zapytanie Wykonawcy:

Czy obszar objęty inwestycją posiada pozwolenie na wycinkę drzew koniecznych do usunięcia

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

403. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich obiektów, które podlegają rozbiórce wraz ze wskazaniem ich na planie zagospodarowania terenu

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z częścią rysunkową i opisową dokumentacji.

404. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać łącznie z elementami podziemnymi

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

405. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada aktualne badania geologiczne gruntu. Prosimy o ich udostępnienie

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

406. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu optymalizacji kosztów zamawiający rezygnuje z paneli fotowoltaicznych.

407. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie projektu elektrycznego paneli fotowoltaicznych oraz uzgodnienia z Zakładem Energetycznym

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu optymalizacji kosztów zamawiający rezygnuje z paneli fotowoltaicznych.

408. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu branży elektrycznej dotyczącego wybudowania i uruchomienia tymczasowej stacji transformatorowo-rozdzielczej potrzebnej na czas robót budowlanych związanych z budową nowej stacji (zmiana układu zasilania)

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z całością dokumentacji wraz z częścią opisową.

409. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie informacji czy projekt budowy nowej stacji transformatorowej został uzgodniony z Zakładem Energetycznym Energa

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

410. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jaki system przyzywowy posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tym systemem zintegrować. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

ASCOM TeleCare. Zamawiający sukcesywnie przechodzi na w/w system przyzywowy.

411. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada w istniejących obiektach szpitalnych system IP DECT i czy należy się z tym systemem zintegrować. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada w obiektach szpitalnych systemu IP DECT.

412. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jakie systemy: SSP, DSO, Kontroli Dostępu, SSWIN, CCTV posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tymi systemami zintegrować. Prosimy o podanie producentów istniejących systemów i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

SSP –POLON-zintegrować

KD- Zamawiający bazuje i sukcesywnie wdraża systemy oparte na ROGER RACS, czytniki kart zbliżeniowych w standardzie dual  Unique 125kHz oraz Mifare 13,56MHz z powodu posiadania przez  większość personelu kart zbliżeniowych standard Unique 125kHz.

Nie integrować.

SSWIN- SATEL ,SYSTEMY INTEGRA- nie integrować.

CCTV- Obecnie posiadamy sytemu monitoringu różnych producentów ale większość opieramy na rozwiązaniach firm; BCS, HIKVISION oraz GeoVision. Stacje rejestratorów/serwery należy umieścić w dedykowanym pomieszczeniu i umożliwić podgląd po sieci LAN poszczególnym ,uprawnionym odbiorcom - nie integrować.

413. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie informacji jaką Centralę telefoniczną posiada Zamawiający w istniejących obiektach szpitalnych i czy należy się z tą centralą zintegrować. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu i szczegółowy opis integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie Szpital posiada centralę telefoniczną typu Slican NCP.Base 1k-CM400P.

Zamawiający jest w trakcie modernizowania sieci teleinformatycznej w ramach trwającego projektu unijnego (zakończenie planowane jest na marzec 2019 r.). Zamawiający przewiduje rozbudowę obecnie posiadanej centrali po zakończeniu modernizacji sieci. Integracja z centralą nastąpi po zakończeniu rozbudowy obecnej centrali.

414. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie szczegółowego opisu integracji systemu teleinformatycznego zainstalowanego w istniejących obiektach szpitalnych z systemem IP DECT w nowo projektowanym budynku

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie Szpital posiada centralę telefoniczną typu Slican NCP.Base 1k-CM400P.

Zamawiający jest w trakcie modernizowania sieci teleinformatycznej w ramach trwającego projektu unijnego (zakończenie planowane jest na marzec 2019 r.). Zamawiający przewiduje rozbudowę obecnie posiadanej centrali po zakończeniu modernizacji sieci. Integracja z centralą nastąpi po zakończeniu rozbudowy obecnej centrali.

415. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada projektu rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej.

416. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie planów istniejących sieci elektroenergetycznymi i teletechnicznymi znajdujących się na terenie szpitala objętych planowaną inwestycją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z  Mapą Zasadniczą i Projektem Zagospodarowania Terenu.

417. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną i teletechniczną

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z  Mapą Zasadniczą i Projektem Zagospodarowania Terenu.

418. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: opis ogólny. Prosimy o doprecyzowanie przez architekta – czy zmiany w projektach na kardiochirurgię oraz oddział łóżkowy będą w jego ocenie klasyfikowały się jako zmiany istotne czy nie istotne zgodnie z definicją Prawa Budowlanego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmiany w opinii Projektanta Głównego są zakwalifikowane jako zmiany nieistotne.

419. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: opis ogólny. Do dokumentów przetargowych załączona jest decyzja o rozbiórce wiaty – nie jest to opisane w specyfikacji robót do wykonania. Czy roboty te wchodzą w zakres realizacji prac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

420. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt architektury – opis. Prosimy o doprecyzowanie parametrów podłóg -  wylewka betonowa ( jakiej klasy ) zazbrojona siatką ( jaka grubość ?)

Odpowiedź Zamawiającego:

Wylewka i zbrojenie normatywne dla obciążeń przewidzianych w projekcie.

421. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt architektury – opis. Prosimy o doprecyzowanie opisu - Podłogi na gruncie : „ubity grunt” – co to oznacza?

Odpowiedź Zamawiającego:

Grunt zagęszczony do parametrów normatywnych zgodnie z obciążeniami przyjętymi w projekcie konstrukcyjnym.

422. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt architektury – opis. Prosimy o doprecyzowanie zagęszczenia podsypki z ubitego piasku – do jakich parametrów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podsypka zagęszczona do parametrów normatywnych zgodnie z obciążeniami przyjętymi w projekcie konstrukcyjnym.

423. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt architektury – opis. Prosimy o podanie wysokości wykonania foli w płynie w pomieszczeniach mokrych?

Odpowiedź Zamawiającego:

20 cm ponad poziom posadzki.

424. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt architektury – opis. Parapety wewnętrzne -  kolor jasny szary – Prosimy o wskazanie referencyjnej  nazwy handlowej konglomeratu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

425. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt architektury – opis. Parapety zewnętrzne. Kolor żaluzji stalowych  i obróbki z blachy aluminiowej – aluminiowe w kolorze RAL – Prosimy o doprecyzowanie czy koloru RAL lub potwierdzenie czy kolor ma być dobierany z palety barw standardowej czy niestandardowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Standardowy RAL 7043.

426. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt architektury – opis. Prosimy o informację czy jest możliwość zmiany wypełnienia balustrad wewnętrznych – z pręta 10x12 mm –na profil?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

427. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt architektury – opis. Prosimy o uszczegółowienie sposobu zagospodarowania mas ziemnych – pkt. 13 Projektu architektury  – zakłada wykorzystanie gruntu i sprzedaż – kto ma być sprzedawcą, jakie ilości mają być sprzedawane i kto będzie o tym decydował ( Inwestor/ GW)

Odpowiedź Zamawiającego:

Generalny Wykonawca.

428. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt p-poż – opis. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania systemowych przejść instalacyjnych na instalacjach wod-kan i co – tam gdzie nie ma możliwości zastosowania klap p.poż EI 120 w szachtach instalacyjnych zgodnie z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza taką możliwość.

429. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt p-poż – opis. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania wyrobów budowlanych „ nie rozprzestrzeniających ognia” dla produktów posiadających stosowne dokumenty dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie  – ale nie będące poświadczone certyfikatem zgodności wydanym przez ITB.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

430. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt p-poż – opis. Prosimy o doprecyzowanie zapisów dokumentacji pożarowej jakie „wybrane” urządzenia bezpieczeństwa pożarowego będą wymagały sterowania i monitorowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją branżową.

431. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Projekt p-poż – opis. Prosimy o potwierdzenie poprawności zastosowania założenia dla drogi pożarowej parametru 90 kN/oś .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem drogowym winno być 100kN/oś.

432. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Rysunki architektury. Ściana S1 – w opisie warstw widnieje beton z dodatkiem środka uszczelniającego – proszę o doprecyzowanie jaki ma być to środek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć beton wodoodporny W6.

433. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Rysunki architektury. Prosimy o podanie sposobu wykończenia murku oporowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Beton architektoniczny.

434. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Rysunki architektury. Warstwa D1 – proszę o podanie parametrów substratu ekstensywnego. Czy dopuszczalne jest wykonanie warstw PIR 20 cm, pozostałą część spadkową – jako kliny spadkowe w wykonane w EPS 200. Prosimy o podanie parametrów pianki PIR –  wytrzymałość na ściskanie. Proszę o podanie w jaki sposób strop ma być „zagruntowany” przed położeniem warstwy paroizolacyjnej z foli.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry substratu normatywne. Na etapie składania ofert Zamawiający nie  odnosi się do tak szczegółowych detali wykonawczych.

435. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Rysunki architektury. Prosimy o potwierdzenie poprawności zastosowania EPS 250 jako warstwy termoizolacji na warstwie D4 ( spód balkonu)

Odpowiedź Zamawiającego:

Na etapie składania ofert Zamawiający nie  odnosi się do tak szczegółowych detali wykonawczych.

436. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie rozwiązań dla płytek jak ponizej?

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 9 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 23 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 28 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 46 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 51 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 73 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 117 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 119 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 121 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 120x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 16 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 22 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 26 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 27 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 35 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 36 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 40 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 41 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 49 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 72 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 73 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 74 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 98 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 111 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 118 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW A/W TOM 1 strona 120 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Płytki o wymiarach 30x60cm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie płytek o wymiarach 30x30cm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

437. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie rozwiązań dla sufitów jak ponizej?

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 24 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 41 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 44 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 46 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 55 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 56 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 74 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 75 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 115 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 117 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

| Wskazanie miejsca modyfikacji | Projekt Wykonawczy Wnętrz – opracowanie nr 15-06/PW-A/W1 TOM 1 strona 119 |
| --- | --- |
| Treść zapisu istniejącego | “Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 1200x600x22mm” |
| Zakres zapytania | Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zastosowanie sufitu o wymiarach 600x600x22 mm? |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

438. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiający wymaga zaoferowania systemu integracji sal operacyjnych w pomieszczeniach:1.94, 1.82, 1.24, 1.12, 1.16, 1.07, 1.02, 0.48 natomiast na stronie 23 załącznika   – „opis technologia medyczna”,  Zamawiający zawarł zapis - „Zakres obejmuje 4 sale operacyjne znajdujące się na bloku operacyjnym”. Prosimy o potwierdzenie, iż system integracji powinien obejmować 7 sal operacyjnych oraz salę zabiegową 0.48 łącznie 8 pomieszczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania systemu integracyjnego dla 8 pomieszczeń.

439. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie ilości sztuk monitorów medycznych w systemie integracyjnym:

Monitor 55” – szt. 8, monitor 26” – szt. 16 po dwa na każdą salę operacyjną (1.94, 1.82, 1.24, 1.12, 1.16, 1.07, 1.02, 0.48 )

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza. Monitor 55” – szt. 8, monitor 26” – szt. 16

440. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiający wymaga zaoferowania systemu integracji sal operacyjnych wraz z instalacją gniazda optycznego LC Duplex zamontowanego na kolumnie chirurgicznej do podłączenia np.: endoskopu. Czy w zakresie zadania należy każdą salę objętą systemem integracji doposażyć w kabel optyczny wzmocniony wraz z dedykowanym gniazdem na kolumnie i zakończonego enkoderem? Zapis na str. 23 „opisu technologii medycznej” jest niejednoznaczny. Bez enkodera Zamawiający nie będzie miał możliwości podpięcia źródła zewnętrznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

System sterowania musi obejmować w zakresie dostawę enkoderów, wzmocniony kabel optyczny oraz gniazda LC Duplex. Każda sala objęta systemem integracji  wyposażona w 8 kpl.

Zamawiający doprecyzowuje opis enkodera:

Typ konwersji		Cyfrowe i analogowe sygnały video na nieskompresowany strumień IP

Przetwarzanie		Do 300 Mega pikseli na sekundę (dla 2560 x 1600/60Hz)

Zabezpieczenia		Transmisja szyfrowana AES 128 dla wszystkich sygnałów wideo oraz danych

Wejścia wideo					2x DVI-SL

Interfejs IP					10GE optyczny interfejs wykorzystujący moduł SFP+

Standard IP		AVB, IP, IGMP, IGMP snooping, PIM, RTP, RTCP, 802.1q, AES 128b, HTTP(s)

USB		USB OTG typu A/B 
USB typu A

Audio						wejście/wyjście i wejście mikrofonowe

Zasilanie						Zgodność z HIPAA

Zewnętrzny 12V zasilacz medyczny

Pobór mocy					< 30W

Wymiary					152 x 152 x 37 mm

Certyfikaty		UL 60601-1; CE EN60601-1 ed 3; c-UL CSA C22.2 No601.1

FCC-B; EN 60601-1-2 ed 3, IEC 60601-1 ed 3

CE (MDD)

ICES-003

441. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie do której Sali konferencyjnej należy doprowadzić okablowanie z sal operacyjnych objętych integracją. Wg opisu na str. 23 – „opis technologia medyczna” jest to sala 1.31 natomiast na stronie 6 SiWZ punkt 3.6 Zamawiający wymaga przesłania obrazu i dźwięku do Sali dydaktycznej 2.60.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga doprowadzenie okablowania do Sali dydaktycznej 2.60.

442. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiający wymaga wg „opisu technologii medycznej” na str. 23 przesłania obrazu do Sali konferencyjnej oraz dwustronnej komunikacji audio.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające przesłanie obrazu z każdej sali operacyjnej objętej systemem integracji do Sali konferencyjnej oraz dwustronnej komunikacji audio – pod warunkiem komunikacji jednej Sali operacyjnej w jednej jednostce czasu? To rozwiązanie umożliwia konferencję z wybranej Sali operacyjnej z sala dydaktyczną ale nie umożliwia transmisji na raz z każdej Sali operacyjnej do Sali konferencyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

443. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, system integracyjny sal operacyjnych obejmuje dostawę i montaż 8 kamer dookólnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na optymalizację kosztów projektu Zamawiający rezygnuje z kamer dookólnych.

444. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, system integracyjny sal operacyjnych obejmuje dostawę i montaż 8 komputerów do PACS ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, każdą salę objętą systemem integracyjnym należy zaopatrzyć w komputer z przeznaczeniem do PACS- łącznie 8 sztuk. Zamawiający podaje wymagania minimalne:

Komputer montowany w szafie serwerowej, na którym to instalowana jest aplikacja pozwalająca na dostęp do systemu PACS

Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS, aplikacja i licencja po stronie Zamawiającego.

Procesor klasy x86, 64 bitowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego Rating – min. 1450 punktów

System operacyjny co najmniej 64 bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny. Klucz licencyjny systemu operacyjnego musi być dostarczony Zamawiającemu lub zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Płyta główna Chipset: rekomendowany przez producenta procesora. Typ podstawki: dedykowany dla procesora. Wbudowane minimum następujące łącza:

- co najmniej 4 x min USB 2.0

- co najmniej 4 x min USB 3.0

Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów.

Pamięć operacyjna 2 x SODIMM 4GB DDR3 1600 MHZ LV

Dysk SSD o pojemności min. 120GB

Karta graficzna zintegrowana

Karta dźwiękowa zintegrowana

Obudowa NUC05 lub typu MFF

Zasilacz zewnętrzny 65W

Peryferia 4 x USB 3.0; audio liniowe; 1x LAN, mini HDMI;

445. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, system integracyjny sal operacyjnych obejmuje dostawę i montaż 8 mikrofonów krawatowych (do nagrywania notatek głosowych, prowadzenia konferencji) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dostawy i montażu 8 szt. Mikrofonów krawatowych.

446. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu integracji bez możliwości podłączenia skanera?

System integracji dedykowany jest do rejestracji i archiwizacji danych z nagrań i jest zamkniętym systemem medycznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

447. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści monitor 55” o poniższych parametrach. Opisany przez Zamawiającego monitor 55” występuje na rynku tylko w wielkości 42”

| Technologia ekranu | TFT AM LCD / technologia IPS / podświetlenie LED |
| --- | --- |
| Aktywny rozmiar ekranu panelu LCD (przekątna) | 54.6 cala / 1388 mm |
| Aktywny rozmiar ekranu panelu LCD (szer. x wys.) | 1210 x 640 mm |
| Proporcje panelu LCD (szer.:wys.) | 16:9 |
| Rozdzielczość panelu LCD | 3840 x 2160 |
| Rozmiar piksela | 0.315 |
| Obsługa koloru | 1073 milionów (10-bitowy) |
| Gama kolorów | Natywna: ITU 709 |
|  | Ustawienie domyślne: ITU 709 |
| Kąt widzenia (poz., pion.) | 178° poz. / 178° pion. |
| Jasność | Jasność Natywna: 500 cd/m² (typowa) |
|  | Ustawienie domyślne: 300 cd/ m² przy 6500K, ustabilizowana |
| Czujnik podświetlenia | Automatyczna stabilizacja podświetlenia |
| Współczynnik kontrastu 1400:1 (typowy) | 1400:1 (typowy) |
| Czas reakcji LCD (Tr + Tf) | 8 ms (typowy) |
| Punkt bieli | Natywna: 10000K (typowa) |
|  | Skalibrowana: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K |
| Gamma | Natywna 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, DICOM, wideo |
| Osłona ekranu | 2-stronne antyrefleksyjne szkło z glinokrzemianu alkalicznego |
| Klawiatura | Klawiatura membranowa |
| Wejściowe sygnały wideo | Wejście 4K-UHD • 1x DP 1.1 do 3840 x 2160 przy 30 Hz • 2x DP 1.1 do 1920 x 2160 przy 50 Hz/60 Hz • 1x DP 1.2 MST do 3840 x 2160 przy 50 Hz/60 Hz |
|  | 2x FO SFP+ dla łącza 4K-UHD Nexxis |
|  | Wejście FHD (skalowane do UHD) • 1xDVI • 1x3G-SDI |
| Wyjściowe sygnały wideo | 1x 3G-SDI (pętla wejściowa 3G-SDI) |
|  | 1x DVI (obraz na ekranie skalowany do FHD) |
|  | •Display Port 1.2 MST (10 bitów) do 3840x2160 przy 60Hz RGB 30 bitów/piksel • Dwupotokowy DP 1.1 (10-bitowy) do 1920x2160 x2 przy 60Hz RGB 30 bitów/piksel • 3G-SDI (10-bitowy), zgodny z: SMPTE 425M (poziom A), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656,ITU-R BT.601 • DVI (8-bitowy) do 1920x1080 przy 60Hz RGB 24 bity/piksel |
| Zintegrowany dekoder Nexxis 4K | Zintegrowany dekoder MNA-240 |
| Pilot zdalnego sterowania | Protokół pobierania FW i sterowania przez połączenie sieciowe Pilot zdalnego sterowania na podczerwień |
| Zużycie energii (nominalne) | 150 W ± 10% |
| Wymagania dotyczące zasilania | 100-240 V napięcia przemiennego / 50-60 Hz / 1.8-0.9 A |
| Zarządzanie zasilaniem | Tryb niskiego zużycia energii: 52 W (typowe) Wyłączone zasilanie: ~ 1 W |
| Wymiary monitora (szer. X wys. x gł.) | 1265 x 770 x 85 mm (49.8 x 30.3 x 3.3 cala) |
| Standard mocowania | VESA |
| Certyfikaty | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający wymaga aby monitor był urządzeniem medycznym klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC. Monitor z zintegrowanym dekoderem 4K.

448. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zegar ścienny do sal operacyjnych w ilości 8szt.  w którym wysokość cyfr  wynosi 100 mm w formacie godziny/minuty/sekundy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

449. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zegar ścienny do sal operacyjnych w ilości 8szt.  w którym zmiana wyświetlania godziny na stoper uruchamiania pilotem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający dopuszcza sterowanie tylko z poziomu monitora All In One systemu integracji.

450. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zegar ścienny do sal operacyjnych w ilości 8szt.  w którym sterowanie jasnością zegara odbywa się za pomocą pilota a nie z PC czy z poziomu systemu zintegrowanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

451. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zegar ścienny do sal operacyjnych w ilości 8szt.  bez możliwości wyboru opcji wyświetlania daty czy godziny z poziomu systemu zintegrowanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

452. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zegar ścienny do sal operacyjnych w ilości 8szt.  bez funkcji autodiagnostyki z poziomu sytemu zintegrowanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

453. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiający poza systemem integracji wymaga zaoferowania dodatkowych 9 szt. monitorów 26”. Monitory te bez odpowiedniej infrastruktury systemu integracji nie będą miały możliwości zarządzania komputerami PC. Tylko w przyszłości przy odpowiedniej infrastrukturze ta funkcjonalność może zostać spełniona. Prosimy o wykreślenie zapisu pkt. 20 Możliwość bezpośredniego podpięcia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu płynnego zarządzania co najmniej dwoma wybranymi jednostkami komputerów PC których to obrazy wyświetlane są na tym monitorze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający wykreśla pkt. 20 Możliwość bezpośredniego podpięcia zestawu klawiatury i myszy do monitora w celu płynnego zarządzania co najmniej dwoma wybranymi jednostkami komputerów PC których to obrazy wyświetlane są na tym monitorze.

454. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiający w karcie opisu lampy jednoczaszowej oraz wysięgnika do dwóch monitorów LCD zawarł wymóg: wewnątrz wysięgnika prowadzone okablowanie niezbędne do zasilania monitora LCD napięciem 230V/50Hz oraz  dwa kable do transmisji sygnału wideo w standardzie HD-SDI. To okablowanie wg opisu zostanie przygotowane i zakończone na płycie montażowej lampy operacyjnej. Niestety bez dodatkowej infrastruktury integracji te monitory nie będą miały możliwości na tym etapie podłączenia zewnętrznych źródeł obrazu. Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy SiWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku, jeżeli kable do transmisji sygnał wideo w standardzie HD-SDI są niewystarczające, należy zamiast nich poprowadzić wewnątrz wysięgników takie okablowanie, jakie jest właściwe dla oferowanego Systemu Integracji Sal Operacyjnych i pozwala na realizację określonych w SIWZ funkcjonalności tego systemu.

455. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiające w opisie lampy operacyjnej dwuczaszowej z wysięgnikami w ilości 9 szt. zawarł wymóg dołączenia dodatkowego panelu sterowania – pkt. 22. System integracyjny bloku w ilości 8szt. umożliwia sterowanie lampami operacyjnymi. Czy zamawiający podtrzymuje Zapisy SiWZ i wymaga dołączenia dodatkowego panelu sterowania? Wymóg ma uzasadnienie tylko dla Sali 0.98 z uwagi na brak systemu integracji w tym pomieszczeniu.

Czy Zamawiający podtrzymuje zapis o  konieczności doposażenia lamp operacyjnych dwuczaszowych z wysięgnikami w ilości 9 szt. z kamerami wbudowanymi tylko w pomieszczeniach 1.82 oraz 1.94 ? Zalecamy zmianę zapisu w punkcie 29. Sterowanie funkcjami kamery z poziomu monitora All In One systemu integracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt. 22 opisu lampy operacyjnej dwuczaszowej, gdzie wymagany jest „dotykowy” a nie „dodatkowy” panel sterowania.

Zamawiający podtrzymuje także wymagania określone w pkt. 29 opisu lampy operacyjnej dwuczaszowej, tzn. możliwość sterowania funkcjami kamery za pomocą bezprzewodowego pilota lub bezprzewodowego panelu sterowania.

Ponadto, dodatkowo Zamawiający wymaga możliwości sterowania wszystkimi funkcjami lampy wymienionymi w pkt. 22 i sterowania kamerą z poziomu monitora All in One systemu integracji, niezależnie od funkcjonalności opisanych w pkt. 22 i 29 opisu lampy operacyjnej.

Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający kompatybilność zintegrowanego systemu i lampy operacyjnej, potwierdzony przez producentów obu urządzeń.

456. Zapytanie Wykonawcy:

W opisie technologii medycznej Zamawiający zawarł opis stolika opatrunkowego Ed3a. Prosimy o wykreślenie wierszy 15,16,17. Zakładamy, że jest to omyłka pisarska.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza – omyłka pisarska.

457. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga aby wózki do przewożenia tac (prosektorium) były doposażone w tacę w komplecie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, każdy wózek wyposażony w jedną tacę z odpływem.

458. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie ilości wózków, stolików, stołów, wyposażenia w załączniku: opis technologii medycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

459. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów technicznych stołu sekcyjnego Ed1 z wymogu: blat stołu min 4 częściowy, na wymóg: stół sekcyjny z możliwością dokowania tacy. Takie rozwiązanie umożliwia Użytkownikowi bezpośrednie wpięcie tacy z wózka bez konieczności przekładania ciał. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie ułatwiające prace w prosektorium. Takie rozwiązanie oczywiście będzie się wiązało ze zmianą wielkości gabarytów stołu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza parametry techniczne stołu sekcyjnego z możliwością dokowania tacy.

460. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do stołu sekcyjnego Ed1 modułu sterowania bezdotykowego: stół sekcyjny sterowany za pomocą rozwiązania typu Kinect ( bezdotykowo za pomocą gestów dłonią).

System umożliwia w  sposób bezdotykowy zmianę ustawienia wysokości stołu, uruchamianie wentylacji oraz zapisywanie notatek głosowych. Odtwarzanie nagrań MP3. Obsługa zestawu głośnomówiącego – połączenie telefonu po bluetooth. Moduł składający się z komputera na Sali sekcyjnej, monitora min. 42, sensora Kinect, modułów umożliwiających dodatkową integrację: oświetlenie ogólne, oświetlenie nad stołem sekcyjnym. Moduł z możliwością rozbudowy w przyszłości o transmisję obrazu na salę konferencyjną

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do stołu sekcyjnego Ed1 modułu sterowania bezdotykowego: stół sekcyjny sterowany za pomocą rozwiązania typu Kinect ( bezdotykowo za pomocą gestów dłonią).

461. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, złożyć stosowne oświadczenie, związane z wykazaniem braku podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepisy ustawy nie regulują w tym zakresie samodzielnego składania przedmiotowych oświadczeń przez Wykonawcę do oferty. Niemniej jednak na podstawie opinii Urzędu Zamówień Publicznych należy stwierdzić, iż „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

462. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy:

§13 ust 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

463. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy:

§13 ust 16 Czy Zamawiający, w stosunku do urządzeń medycznych, wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt Wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z zastrzeżeniem, że wymóg dostawy sprzętu zastępczego nie dotyczy urządzeń sterylizacyjnych.

464. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia z drzwiami komory przesuwnymi otwieranymi automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie

465. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy automatyczna blokada drzwi powinna się odbywać poprzez automatyczny mechanizm domykania (dociągania) drzwi do powierzchni uszczelki? Uzasadnienie: W trakcie trwania procesu w wyniku zmiany temperatury ulega zmianie sprężystość uszczelki w związku z czym mechanizm automatycznego dociskania zapewnia 100% szczelność drzwi poprzez odpowiedni automatyczny dobór docisku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania

466. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni przelotowej wyposażonej w drzwi uchylne doszczelniane i blokowane automatycznie w trakcie trwania cyklu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

467. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zgodność z norma PN EN 15883 cz.1 i cz.2 oraz by zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności producenta? Uzasadnienie: w.w. części normy odnoszę się dokładnie do urządzeń przeznaczonych do mycia narzędzi chirurgicznych. Zaznaczamy że nie wszystkie urządzenia dostępne na rynku spełniają wymagania tej normy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

468. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzania o pojemności minimum 12 tac kontenerowych (lub minimum 12 tac DIN), które umożliwiają mycie równoważnej ilości narzędzi co w wymaganej myjni 15 tacowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

469. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia które pozwala na wyświetlanie nazwy programu, przebiegu programu, temperatury i komunikatów na 2-liniowym wyświetlaczu tekstowym w języku polskim który pozwala na wyświetlanie 40 znaków graficznych oraz dodatkowo urządzenie posiada graficzny kolorowy wskaźnik postępu procesu poza wyświetlaczem? Uzasadnienie: Powyższe rozwiązanie pozwala na wyświetlenie wszystkich niezbędnych informacji o przebiegu procesu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

470. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy urządzenie powinno posiadać czujnik piany w komorze myjącej w celu wykrycia piany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

471. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy specjalny program oczyszczający powinien być uruchamiany w sposób automatyczny przez sterownik urządzenia i posiadać również funkcję autodezynfekcyjną w przypadku dłuższego postoju maszyny (np. dłużej niż 24 godziny)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga specjalnego programu oczyszczającego. Zamawiający dopuszcza aby myjnia posiadała program samooczyszczania urządzenia uruchamiany przez użytkownika.

472. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie urządzenia z higienicznym panelem czołowym wykonanym ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż PN EN 1.4301 oraz panelem dotykowym wykonanym ze szkła bezpiecznego oraz dodatkowym wskaźnikiem procesu wykonanym z polimeru syntetycznego odpornego na wysoką temperaturę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

473. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie urządzenia z czytelną sygnalizacją wizualną statusu pracy myjni poza komorą mycia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania

474. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z graficzną prezentacją w postaci cyfrowej parametrów przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wyświetleniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do zakończenia cyklu z komunikatami w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

475. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści myjnię z przeszklonym panelem dotykowym z ekranem kolorowym o przekątnej powyżej 5,5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie ze szkłem wykazuje największą odporność na środki dezynfekcyjne co jest bardzo korzystne z punktu widzenia użytkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

476. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o przewodności wody wyświetlana i zapisana jest w systemie komputerowym bez wydruku bądź wyświetlenia wartości na wyświetlaczu? Myjnia realizuje automatyczne dodatkowe płukania w przypadku wykrycia pozostałości środków chemicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

477. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające 12 stałych programów fabrycznych producenta (w tym programy wskazane przez Zamawiającego) z możliwością modyfikacji, które w pełni pokrywają wymagania w zakresie mytego asortymentu przy zachowaniu pozostałych wymagań producenta jeśli urządzenie posiada możliwość wgrania programów  poprzez zamianę/nadpisanie programów  z bazy programowej dołączonej do urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

478. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające możliwości zapisania minimum 30 programów dodatkowych w bazie programowej urządzenia? Dla użytkownika istotna jest skuteczność mycia zainstalowanych programów, a nie ich ilość. Baza programowa zawiera programy dostosowane do środków chemicznych różnych producentów, co wyeliminuje późniejsze koszty związane z przeprogramowaniem urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

479. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Pytanie Prosimy o informacje, czy myjnia powinna realizować programy myjące redukując ilość wody i środków chemicznych we wszystkich fazach procesu dla mniejszych załadunków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania

480. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Prosimy o zastąpienie punktu: „Program do mycia w nadtlenku wodoru ze zbiornikiem do jego bezpiecznego dozowania zainstalowany w myjni-dezynfektorze lub każde rozwiązanie równoważne o skuteczności oczyszczania jak w nadtlenku wodoru lub lepszej, pod warunkiem potwierdzenia równoważności i skuteczności odpowiednim wynikiem badań lub publikacją niezależnej instytucji (zainstalowany w jednej myjni)” punktem: „Programy fabryczne o walidowanej przez producenta skuteczności mycia i dezynfekcji”. Uzasadnienie: Powyższy wymóg dopuszcza wyłącznie myjnie jednego producenta i nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Jest to rażące naruszenie zasad konkurencji, gdyż jedynym produktem spełniającym wymagania w obecnej postaci są myjnie jednego producenta. Żaden inny wiodący producent myjni-dezynfektorów (np. Getinge, MMM, Belimed) nie posiada specjalnego programu z nadtlenkiem wodoru oraz programu równoważnego z potwierdzoną skutecznością przez niezależną instytucję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający anuluje wymóg z pozycji 14..

481. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Prosimy o dopuszczenie jednej energooszczędnej pompy obiegowej o wydajności minimum 600 l/min. Uzasadnienie: Wymóg dwóch niezależnych od siebie pomp wody jest charakterystyczny wyłącznie dla producenta jednego producenta i nie mają żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Jest to rażące naruszenie zasad konkurencji, gdyż jedynym produktem spełniającym wymagania w obecnej postaci są myjnie jednego producenta. Ilość pomp nie przekłada się w żaden sposób na wydajność systemu natryskowego myjni, który zależny jest od konstrukcji dysz natryskowych oraz strat hydraulicznych w instalacji doprowadzającej wodę do komory.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

482. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z wysokowydajną suszarką wyposażoną w jeden agregat suszący z możliwością nastawy w zakresie od 55 do 130 stopni Celsjusza włącznie o wydajności tłoczenia minimum 320 m3/h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

483. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający poprzez punkt „Kondensator oparów..” wymaga efektywnego kondensatora oparów chłodzonego zimną wodą z odzyskiem ciepła suszenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga kondensatora oparów chłodzonego zimną wodą. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga systemu odzysku ciepła z procesu suszenia.

484. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z min. czterema pompami dozującymi środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy stężenia dozowanego środka chemicznego w ml/litr pobranej wody, bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie co jest równoważnym do zadania stężenia? Oferowana myjnia utrzymuje stałe roztworów roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

485. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie urządzenia nie wyposażonego w przestarzeń na środki chemiczne jednocześnie urządzenie z możliwością pobierania środków chemicznych z magazynu środków chemicznych, które to pomieszczenie wymagane jest przez rozporządzenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

486. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o chwilowej mocy maksymalnej nie większej niż 25kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

487. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania równoważnego wózka wsadowego do mycia i dezynfekcji narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej o pojemności min. 4 zestawów laparoskopowych, wyposażony w min. 100 przyłączy dla narzędzi tabularnych? Przyłącza narzędzi umiejscowione w zdejmowalnych tacach iniekcyjnych (możliwość układania i podłączania narzędzi kanałowych w tacach na stole roboczym). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

488. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Myjnia dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego wózka wsadowego do mycia i dezynfekcji narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej o następujących parametrach: Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych. Min. 45 przyłączy (dodatkowo możliwość mycia minimum 4 drenów). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka). Jednolita spójna konstrukcja wózka. Materiał stal kwasoodporna. Wózek wyposażony w: taca o rozmiarze 1DIN ze stelażem z mocowaniem do umieszczania narzędzi – 2 szt. mała taca 170x270 mm (+/- 10mm) z pokrywka do umieszczania drobnych narzędzi – 2 szt. bęben do mycia drenów – 4 szt.?

Prosimy o dopuszczenie proponowanych rozwiązań co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Obecny opis myjni pozwala na złożenie tylko i wyłącznie oferty dla jednego produktu. Powyższe pytania wnoszą o dopuszczenie urządzenia z serii WD szwajcarskiego producenta firmy BELIMED, które to urządzenie charakteryzuje się nowoczesną konstrukcja, wbudowanymi systemami oszczędzania wody i środków chemicznych, rozbudowanym procesem sterowania z wykorzystaniem funkcji A0.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

489. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Płuczko dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści aby załadunek odbywał się przez drzwi otwierane i zamykane uchylnie od frontu urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

490. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Płuczko dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego  drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości są otwieranie i zamykane ręczne lub drzwi otwierane i zamykane automatycznie przy wykorzystaniu sensora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

491. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Płuczko dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne wyposażone w system 12 dysz myjących o różnej intensywności: 1 dysza główna, rotacyjna sztorcowa, 4 dysze obrotowe, 7 dysz strumieniowych do naczyń (w tym do kaczek szpitalnych) bez ramion obrotowych? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważnym  do wymogu pierwotnego, a skuteczność działania urządzenia potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej na zgodność z EN ISO 15883.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

492. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Płuczko dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z 3 programami do mycia pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie bez programów indywidualnych? Taka ilość programów jest wystarczająca do codziennej pracy z urządzeniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

493. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Płuczko dezynfektor:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wymiarach: wys. 1775 mm, szer. 500 mm, gł. 600 mm, co nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

494. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Płuczko dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia jedynie z optyczną informacją o usterkach? Wymaganie dodatkowej informacji w postaci sygnału akustycznego może powodować zwiększenie kosztu urządzenia a sygnał akustyczny może przeszkadzać w pracy personelu i zakłócać spokój pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

495. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Płuczko dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z nowoczesną pompą o mocy 0,35 kW o wydajności 400 l/min gwarantującej skuteczne mycie naczyń sanitarnych poprzez ciśnieniowy system dysz w komorze myjącej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

496. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Płuczko dezynfektor:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z interfejsem umożliwiającym zapamiętania raportu ostatnich cykli mycia na zewnętrznym komputerze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

497. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator parowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na za pomiar poziomu wody za pomocą czujnika opartego na przewodności, jeżeli czujnik taki posiada szerokie spektrum pomiarowe? Uzasadnienie: Układ pomiaru poziomu wody z czujnikami przewodnościowymi jest rozwiązaniem stosowanym przez liderów branży sterylizacyjnej i jest niezależny od osadzającego kamienia wewnątrz wytwornicy co może mieć miejsce w przypadku zastosowania pomiaru pływakowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

498. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator parowy:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z przeszklonym panelem dotykowym po stronie załadowczej oraz rozładowczej z ekranem kolorowym o przekątnej powyżej 5,5” po stronie załadowczej do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie ze szkłem wykazuje największą odporność na środki dezynfekcyjne co jest bardzo korzystne z punktu widzenia użytkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

499. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator parowy:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym wartości ciśnienia wskazywane są na ekranie sterownika? Rozwiązanie takie pozwala na utrzymanie większej higieniczności panelu sterowania poprzez eliminację wystających elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

500. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator parowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę urządzenie z komorą z nieznacznym przewężeniem wewnątrz o świetle wejściowym 660 x 660 mm oraz objętości 8 jednostek sterylizacyjnych wg normy PN-EN 285/ EN 285?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

501. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator parowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z drzwiami sterowanymi elektrycznie wyposażone w przeciwciężar pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów, wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

502. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator parowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z pompą próżniową wyposażoną w dodatkowy indżektor? Uzasadnienie. Pompa próżniowa wyposażona w dodatkowy indżektor powietrzny umożliwia wytworzenie niższego ciśnienia co poprawia parametry procesu min. suszenia. Obecny zapis nie ma żadnego uzasadnienia technologicznego promując urządzenie konkretnego producenta co jest sprzeczne z PZP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

503. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator parowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o szerokości 99 cm wraz z przestrzenią serwisową nie wymagające konieczności stosowania drzwi do przestrzeni serwisowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

504. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator parowy:

Prosimy o dopuszczenie możliwości demontażu drzwi w celu transportu urządzenia i odtworzenie stanu pierwotnego po instalacji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to nowa inwestycja i nie będzie potrzeby demontować drzwi podczas dostawy urządzenia. Jak taka konieczność mimo tego nastąpi to Zamawiający wyrazi zgodę na demontaż i odtworzenie przez Wykonawcę stanu pierwotnego po instalacji urządzenia.

505. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie urządzenia dla którego należy oczekiwać 24 godziny na wynik testu biologicznego co uniemożliwia natychmiastowe wykorzystanie sprzętu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

506. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Prosimy o informacje czy wymagany materiał komory sterylizacyjnej, winien wykazywać  odporność na utleniające oddziaływanie nadtlenku wodoru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wymagany materiał komory sterylizacyjnej, winien wykazywać  odporność na utleniające oddziaływanie nadtlenku wodoru.

507. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Prosimy o wykreślenie z wykonania komory z aluminium. Uzasadnienie: Komora wykonana z ze stopów aluminium wyłącznie powierzchniowo jest zabezpieczona przed utleniającym działaniem nadtlenku, a zarysowania mogą prowadzić do powstania korozji miejscowych narażając Zamawiającego na kosztowne naprawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

508. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy zamawiający dopuszcza podczas obsługi urządzenia kontakt z płynnym nadtlenkiem wodoru w pojemnikach otwartych, a jeśli tak, to, kto bierze odpowiedzialność w przypadku poparzenia nadtlenkiem wodoru w wyniku oblania i poparzenia personelu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga rozwiązania z bezpiecznym systemem podawania czynnika sterylizującego w pojemnikach (dowolnego kształtu) szczelnych, sztywnych, odpornych na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, cały proces od momentu umieszczenia pojemnika z czynnikiem sterylizującym w odpowiednim miejscu sterylizatora, pobranie przez urządzenie, przebicie, rozładowanie – opróżnienie, usunięcie pojemnika ze sterylizatora na zewnątrz w automatycznym cyklu zamkniętym – nie wymaga kontaktu personelu z pojemnikiem.

509. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający dopuści zbiorczy pojemnik nadtlenku wodoru, zawierający ilość nadtlenku wodoru w pojedynczym opakowaniu, wymagająca specjalnego transportu i przeszkolenia personelu podczas transportu i przechowywania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

510. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o szerokości 104 cm wraz z przestrzenią serwisową (bez konieczności dostępu bocznego do urządzenia)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

511. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający mając na uwadze koszty pojedynczego procesu wymaga, żeby testy biologiczne były wykonywane nie rzadziej niż 1 raz/tydzień?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

512. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z bezpiecznym dla narzędzi nadtlenku wodoru o stężeniu 50%? Uzasadnienie: Mniejsze stężenie nadtlenku wodoru poprzez mniejszą agresywność przekłada się na dłuższą eksploatację sterylizowanych materiałów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

513. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator w którym sam nabój posiada podwójne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z nadtlenkiem wodoru w związku z czym nie wymaga automatycznego usuwania zużytych opakowań? Uzasadnienie: Wykorzystany nabój w proponowanym przez nas rozwiązaniu nie ulega uszkodzeniu (konstrukcja naboju nie zostaje naruszona a pozostałości nadtlenku wodoru chroni podwójne opakowanie naboju). W opisywanym przez Zamawiającego systemie opakowanie naboju zostaje trwale uszkodzone i doszczelnione w efekcie czego dodatkowe opakowanie zbiorcze jest niezbędne aby nie doszło do skaleczeń oraz oparzeń. Wymaganie Zmawiającego ogranicza nam możliwość złożenia oferty dla urządzenia gdyż wyłącznie urządzenia jednego producenta posiadają rozwiązanie automatycznego (bez kontaktu personelu) usuwania zużytych opakowań  po czynniku. Proponowane przez nas urządzenie posiada odmienny hermetyczny system dozowania w związku z czym nie wymaga w celu uzyskania dopuszczeniu do użytkowania automatycznego (bez kontaktu personelu) usuwania zużytych opakowań po czynniku. Dla proponowanego przez nas rozwiązania opakowania są przed załadunkiem jak i po załadunku szczelne i  hermetycznie zamknięte przez co są bezpieczne. Dla systemu który wymaga  Zamawiający opakowania plastikowe po przekłuciu przez igłę dozującą tracą hermetyczność, w związku z czym ze względów bezpieczeństwa kontakt personelu z takimi opakowaniami jest zabroniony i wymagane jest automatyczne usuwanie zużytych opakowań oraz dodatkowe opakowanie zbiorcze (możliwość „wykapania” pozostałości nadtlenku i spowodowanie poparzeń). Zaproponowane przez nas rozwiązanie daje wyższy poziom bezpieczeństwa, a rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw i norm w zakresie bezpieczeństwa. Proponowane urządzenie jest sklasyfikowane jako wyrób medyczne klasy IIb zgodnie z MDD 2007/47/WE, załącznik IX art. 15 oceniony na podstawie procedury oceny zgodności załącznik II, przez jednostkę notyfikowaną CE0120 SGS UKLtd. Dla konstrukcji i wykonania zastosowano wszystkie obowiązujące standardy w zakresie bezpieczeństwa: w tym ISO13485: 2003, ISO14971: 2007, EN1041: 1998, EN980:2003, ISO14937:2000, EN60601-1-4:2000, EN61010-1:2001, EN61010-2-040:2005, EN61326-1:2006, EN55011:2007.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

514. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez systemu monitorowania dat przydatności czynnika sterylizacyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

515. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności producenta.

516. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją).

517. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z temperaturą cyklu sterylizacyjnego max 56ºC, z możliwością natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

518. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne – Sterylizator plazmowy:

Sterylizator plazmowy – prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje sterylizatora, który posiada możliwość stosowania opakowań , testów chemicznych i biologicznych dedykowanych do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności procesu sterylizacji? Czy do oferty należy załączyć potwierdzenie producenta powyższego faktu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dostarczenie sterylizatora, który posiada możliwość stosowania opakowań, testów chemicznych i biologicznych dedykowanych do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności procesu sterylizacji.

519. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 01 lampa dwuczaszowa z wysięgnikami

Ad.3 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną składającą się z dwóch kopuł o takich samych parametrach, zawieszonych na dwóch niezależnych wysięgnikach, zamocowanych do stropu na wspólnej osi razem z jednym wysięgnikiem przeznaczonym do zawieszenia dwóch monitorów LCD o rozdzielczości minimum 26’’?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

520. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 01 lampa dwuczaszowa z wysięgnikami

Ad.7 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której średnica oświetlanego pola wynosi od minimum 16 cm? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Opis parametru w pkt. 7 zawiera błędy literowe, powinno być:

„średnica oświetlanego pola d10 minimum 15 cm”.

521. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 01 lampa dwuczaszowa z wysięgnikami

Ad.12 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o jednolitej konstrukcji wieloboku w kształcie litery „X” wpisanego w koło, łatwej do czyszczenia budowie, która m.in. umożliwia pochylanie się lekarzom bez zasłaniania  oświetlenia części pola operacyjnego? Proponowany kształt kopuły posiada również większe możliwości minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego od kształtu kopuły w kształcie koła.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

522. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 01 lampa dwuczaszowa z wysięgnikami

Ad.21 Czy Zamawiający dopuści uchwyt sterylny umożliwiający sterowanie parametrami lampy: zwiększanie i zmniejszanie natężenia światła lampy oraz zmianę wielkości oświetlanego pola za pomocą obrotu uchwytu jako rozwiązanie równoważne? Chcielibyśmy nadmienić, iż proponowane rozwiązanie eliminuje ewentualne pomyłki w wyborze danej funkcji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

523. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 01 lampa dwuczaszowa z wysięgnikami

Ad.27 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności kamerę HD wbudowaną w uchwyt umieszczony centralnie po środku kopuły (brak wystających z kopuły elementów mogących utrudniać czyszczenie lampy)? Chcielibyśmy nadmienić, iż proponowane rozwiązanie umożliwia w bezproblemowy sposób i bez użycia dodatkowych narzędzi przenoszenie kamery pomiędzy lampami, jak również kamera posiada sterylne nakładki umożliwiające pozycjonowanie lampy przez operatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

524. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 01 lampa dwuczaszowa z wysięgnikami

Ad.44 Czy Zamawiający dopuści transmisję obrazu z kamery wideo przewodowej, która jest odporna na wszelkiego rodzaju zakłócenia spowodowane innymi urządzeniami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

525. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 02 kolumna anestezjologiczna

Ad.14 Czy Zamawiający dopuści gniazda gazów med. i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych zainstalowane na kolumnie produkowane przez innego producenta, co kolumna? Proponowane rozwiązanie umożliwia zaoferowanie Zamawiającemu wysokiej jakości gniazda gazów med. i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych wyprodukowane przez firmę Greggersen, która jest światowym liderem w śród producentów gniazd i instalacji gazów medycznych. Wymóg postawiony przez Zamawiającego powoduje jedynie ograniczenie konkurencyjności ofert, natomiast nie ma żadnego wpływu na walory kliniczne ani użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania technologiczne.

526. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 02 kolumna anestezjologiczna

Ad. 15,16 Czy Zamawiający dopuści konsolę bez możliwości instalacji w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych? Możliwość montażu w przyszłości gniazd elektrycznych jest bezzasadnym, gdyż wiąże się to przede wszystkim z przygotowaniem bądź zabezpieczeniem instalacji elektrycznej doprowadzonej do miejsca montażu kolumny już na etapie projektu, powodując tym samym zwiększenie kosztów inwestycji, a jak wiadomo obecne wymagania uwzględniają większą ilość tegoż wyposażenia, niż realne zapotrzebowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

527. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 02 kolumna anestezjologiczna

Ad.18  Czy Zamawiający dopuści na spodzie głowicy zasilającej zainstalowane oświetlenie podłogi (LED o mocy min. 4 W) ułatwiające pracę podczas zabiegów endoskopowych prowadzonych przy wyłączonym oświetleniu ogólnym w pomieszczeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

528. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 02 kolumna anestezjologiczna

Ad.19 Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną jako rozwiązanie równoważne w organizery na nadmiar kabli montowane do szyn sprzętowych w dowolnym miejscu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści każde rozwiązanie które będzie maskować nadmiar kabli. Nadmiar kabli nie może być widoczny.

529. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 02 kolumna anestezjologiczna

Ad.22 Czy Zamawiający dopuści na górnej powierzchni wysięgnika zainstalowane oświetlenie sufitu (LED o mocy min. 4 W) ułatwiające pracę podczas zabiegów endoskopowych prowadzonych przy wyłączonym oświetleniu ogólnym w pomieszczeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

530. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 02 kolumna anestezjologiczna

Ad.33 Czy Zamawiający dopuści wysięgnik drążka infuzyjnego składający się z dwóch obrotowych ramion tej samej długości, o łącznym zasięgu min. 60 cm i udźwigu min. 20 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

531. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 03 kolumna chirurgiczna

Ad.8 Prosimy o doprecyzowanie i określenie do czego mają służyć gniazda typu LC duplex?

Odpowiedź Zamawiającego:

Gniazda LC duplex mają służyć do przesyłania sygnału wideo, np. obrazu z kamery endoskopu zainstalowanego na kolumnie chirurgicznej.

532. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 03 kolumna chirurgiczna

Ad.13 Czy Zamawiający dopuści gniazda gazów med. i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych zainstalowane na kolumnie produkowane przez innego producenta, co kolumna? Proponowane rozwiązanie umożliwia zaoferowanie Zamawiającemu wysokiej jakości gniazda gazów med. i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych wyprodukowane przez firmę Greggersen, która jest światowym liderem w śród producentów gniazd i instalacji gazów medycznych. Wymóg postawiony przez Zamawiającego powoduje jedynie ograniczenie konkurencyjności ofert, natomiast nie ma żadnego wpływu na walory kliniczne ani użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania technologiczne..

533. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 03 kolumna chirurgiczna

Ad.17  Czy Zamawiający dopuści na spodzie głowicy zasilającej zainstalowane oświetlenie podłogi (LED o mocy min. 4 W) ułatwiające pracę podczas zabiegów endoskopowych prowadzonych przy wyłączonym oświetleniu ogólnym w pomieszczeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

534. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 03 kolumna chirurgiczna

Ad.18 Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną jako rozwiązanie równoważne w organizery na nadmiar kabli montowane do szyn sprzętowych w dowolnym miejscu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści każde rozwiązanie które będzie maskować nadmiar kabli. Nadmiar kabli nie może być widoczny.

535. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 03 kolumna chirurgiczna

Ad.21 Czy Zamawiający dopuści na górnej powierzchni wysięgnika zainstalowane oświetlenie sufitu (LED o mocy min. 4 W) ułatwiające pracę podczas zabiegów endoskopowych prowadzonych przy wyłączonym oświetleniu ogólnym w pomieszczeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

536. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 03 kolumna chirurgiczna

Ad.34 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w szufladę z ergonomicznym, opływowym uchwytem, łatwym do czyszczenia? Proponowane rozwiązanie jest równoważne i równie funkcjonalne jak wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

537. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 03 kolumna chirurgiczna

Ad.37  Czy Zamawiający dopuści pulpit wyposażony w blat z wgłębieniem zabezpieczającym zawartość pulpitu, umożliwiający swobodną pracę? Proponowane rozwiązanie przede wszystkim ułatwia czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, przy zachowaniu walorów użytkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

538. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 03 kolumna chirurgiczna

Ad.43 Czy Zamawiający dopuści haczyki do rur gazów med. wykonane z tworzywa, mocowane do szyn montażowych przy półkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

539. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 05 lampa jednoczaszowa

Ad.10 Czy Zamawiający dopuści kopułę lampy o jednolitej konstrukcji wieloboku w kształcie litery „X” wpisanego w koło, łatwej do czyszczenia budowie, która m.in. umożliwia pochylanie się lekarzom bez zasłaniania  oświetlenia części pola operacyjnego? Proponowany kształt kopuły posiada również większe możliwości minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego od kształtu kopuły w kształcie koła.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

540. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 06 ramię pomocnicze uchylne z gniazdami medycznymi i elektrycznymi

Ad.12 Czy Zamawiający dopuści gniazda gazów med. i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych zainstalowane na kolumnie produkowane przez innego producenta, co kolumna? Proponowane rozwiązanie umożliwia zaoferowanie Zamawiającemu wysokiej jakości gniazda gazów med. i próżni oraz odciągu gazów anestetycznych wyprodukowane przez firmę Greggersen, która jest światowym liderem w śród producentów gniazd i instalacji gazów medycznych. Wymóg postawiony przez Zamawiającego powoduje jedynie ograniczenie konkurencyjności ofert, natomiast nie ma żadnego wpływu na walory kliniczne ani użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania technologiczne..

541. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. AM 06 ramię pomocnicze uchylne z gniazdami medycznymi i elektrycznymi

Ad.15 Czy Zamawiający dopuści na przedniej i tylnej ściance głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe o udźwigu min. 5 kg przeznaczone do zawieszania drobnego wyposażenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

542. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie ze spisem treści pkt.III Projekt Geotechniczny/ C.Część Graficzna powinny być przekroje geotechniczne, brak stron od 14 do 20 opracowania w pliku Zal1 do mod2. Prosimy o ich uzupełnienie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada tych przekrojów.

543. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż pod pojęciem sprzęty medyczne instalowane na stałe oraz wyposażenie montowane na stałe, będące przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający ma na myśli wyłącznie sprzęty zaznaczone w kartach pomieszczeń : SzW-TM_przyziemie_karty pomieszczen, SzW-TM_parter_karty pomieszczen, SzW-TM_1 pietro_karty pomieszczen , SzW-TM_2 pietro_karty pomieszczen (BLOK OPERACYJNY/PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE/11 Technologia medyczna tom 1) oraz w plikach znajdujących się w folderze 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia (BLOK OPERACYJNY/PRZEDMIARY ROBÓT/!EDIT!/ 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

544. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Wykonawcy do oferty mają załączać broszury, deklaracje i inne dokumenty wymienione w tabelach parametrów technicznych  (BLOK OPERACYJNY/PRZEDMIARY ROBÓT/318. Przedmiar Technologia Medyczna/OPIS technologia medyczna)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia powyższych dokumentów na etapie postępowania przetargowego ale na etapie realizacji przedmiotu postępowania.

545. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Wykonawcy do oferty mają dołączać tabele parametrów technicznych zawarte w folderze OPIS technologia medyczna (BO/Przedmiary robót/318. Przedmiar Technologia Medyczna).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dołączenia tabeli parametrów technicznych na etapie postępowania przetargowego. Dokumenty te będą wymagane w ramach weryfikacji prawidłowości prowadzonych prac na etapie realizacji inwestycji.

546. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż elektro-hudrauliczny wózek podnośnikowy o symbolu Fd1 nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest to urządzenie na trwale związane z budynkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Elektro-hudrauliczny wózek podnośnikowy o symbolu Fd1 JEST przedmiotem tego postępowania.

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

547. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czy stolik opatrunkowy o symbolu Ed3a nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest to urządzenie na trwale związane z budynkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stolik opatrunkowy o symbolu Ed3a JEST przedmiotem tego postępowania.

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

548. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż stolik narzędziowy o symbolu Ed3 nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest to urządzenie na trwale związane z budynkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stolik narzędziowy o symbolu Ed3 JEST przedmiotem tego postępowania.

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

549. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czy stół do trumny o symbolu Edk nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest to urządzenie na trwale związane z budynkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół do trumny o symbolu Edk JEST przedmiotem tego postępowania.

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

550. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy z roletą o symbolu Fa4 nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest to urządzenie na trwale związane z budynkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Elektro-hudrauliczny wózek podnośnikowy z roletą o symbolu Fa4 JEST przedmiotem tego postępowania.

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

551. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wózek do transportu trumny o symbolu Fd2 nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest to urządzenie na trwale związane z budynkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wózek do transportu trumny o symbolu Fd2 JEST przedmiotem tego postępowania.

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

552. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy z przechyłem o symbolu Fd3 nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest to urządzenie na trwale związane z budynkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Elektro-hudrauliczny wózek podnośnikowy z przechyłem o symbolu Fd3 JEST przedmiotem tego postępowania.

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

553. Zapytanie Wykonawcy:

Z uwagi na rozbieżności w kartach pomieszczeń odnośnie chłodziarki podblatowej  (różne oznaczenia Tg4, Tg4a, różne nazwy: chłodziarka podblatowa, chłodziarka medyczna, chłodziarka, w niektórych pomieszczeniach jest zaznaczana jako urządzenie na trwale związane z budynkiem a w innych jest pomijana) zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy chłodziarka podblatowa wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i czy mają być to chłodziarki podblatowe czy zwykłe oraz czy chłodziarka ma być medyczna czy nie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

554. Zapytanie Wykonawcy:

!EDIT! 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pom. 1.16 ma znajdować się lampa operacyjna dwuczaszowa czy trzyczasowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dwuczaszowa

555. Zapytanie Wykonawcy:

!EDIT! 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w Sali 0.48 lampa operacyjna ma być wyposażona w 2 kamery HD?

Odpowiedź Zamawiającego:

W Sali 0.48 w lampach operacyjnych Zamawiający nie wymaga kamer HD.

556. Zapytanie Wykonawcy:

!EDIT! 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w Sali 0.98 przewidziana jest lampa zabiegowa czy  operacyjna? Jeśli operacyjna to czy ma być wyposażona w 2 kamery HD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia że w Sali 0.98 będzie zainstalowana lampa operacyjna bez kamer HD.

557. Zapytanie Wykonawcy:

!EDIT! 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia, WYPOSAŻENIE SALI OPERACYJNEJ 1.94- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości „monitora medycznego od 26”” czy nie nastąpiła pomyłka pisarska i Zamawiający wymaga 2 szt. monitora a nie 3 szt.? Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi systemu integracji bloku operacyjnego przewidziane są dla każdej sali operacyjnej 2 szt. monitora wielkości 26”.

Odpowiedź Zamawiającego:

W Sali 1.94 Zamawiający wymaga dwóch monitorów 26’’.

558. Zapytanie Wykonawcy:

!EDIT! 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i w pomieszczeniu 0.98  Zamawiający wymaga zaoferowania „monitora medycznego od 26” a nie „monitor medyczny od 32”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Sali 0,98 wymaga zaoferowania monitora od 26’’

559. Zapytanie Wykonawcy:

Z uwagi na brak podanych ilości w przedmiocie zamówienia  (BO/PRZEDMIARY ROBÓT/318. Przedmiar Technologia Medyczna/OPIS technologia medyczna) zwracamy się z prośbą  potwierdzenie poniższych ilości (wykonanych zgodnie z kartami pomieszczeń)

| Dg180 | Stół do badania wycinków histologicznych z regulacja wysokości | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Ed1 | Stół sekcyjny | 2 szt. |
| Ed3 | Stolik narzędziowy | 2 szt. |
| Ed3a | Stolik opatrunkowy | 2 szt. |
| Edk | Stół do trumny | 1 szt. |
| Edmb | Stół do mycia i balsamacji | 1 szt. |
| Fa4 | Elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy z roletą | 1 szt. |
| Fd1 | Elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy | 1 szt. |
| Fd2 | Wózek do transportu trumny | 1 szt. |
| Fd3 | Elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy z przechyłem | 1 szt. |
| Kmt | Wanna do mycia tac | 1 szt. |
| Tg1 | Chłodnia na 4 ciała | 3 szt. |
| Tg1m | Chłodnia na 4 ciała | 1 szt. |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

560. Zapytanie Wykonawcy:

!EDIT! 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia - Zamawiający kolorem zielonym zaznaczył urządzenia trwale związane z budynkiem dlatego też zwracamy się z prośbą o informację czy stół operacyjny jest objęty przedmiotem zamówienia (pomieszczenie 1.02, 1.07, 1.12, 1.16, 1.24, 1.82, 1.94)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stoły operacyjne nie są objęte niniejszym postępowaniem poza stołem dla Sali 1.94, który został wyspecyfikowany w opisie angiografu.

561. Zapytanie Wykonawcy:

!EDIT! 318 Przedmiar koszt pierwszego wyposażenia - Zamawiający kolorem zielonym zaznaczył urządzenia trwale związane z budynkiem dlatego też zwracamy się z prośbą o informację czy RTG ramię C na kolumnie podwieszone jest objęty przedmiotem zamówienia (pomieszczenie 1.24)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Aparaty RTG nie są objęte niniejszym postępowaniem poza angiografem, który jest przedmiotem postępowania.

562. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy lampa zabiegowa AM07 opisana w pliku „AM 07 lampa zabiegowa - parametry techniczne” (BLOK OPERACYJNY/ PRZEDMIAR ROBÓT/318. Przedmiar Technologia Medyczna/OPIS Technologia Medyczna)  jest tą samą lampą co lampa zabiegowa sufitowa 60000 LUX symbol BI60 z plików „SzW_TM_parter_karty pomieszczeń”, „SzW_TM_1 piętro_karty pomieszczeń” (BLOK OPERACYJNY/PROJEKTY BUDOWLANO WYKONAWCZE/Technologia medyczna tom 1 / pdf).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

563. Zapytanie Wykonawcy:

AM 07 lampa zabiegowa - parametry techniczne  - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka pisarska i lokalizacja lampy powinna być „0.84-przygotowanie pacjenta” a nie 0.81? Pomieszczenie 0.81 jest to pokój lekarzy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi na powyższą omyłkę.

564. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia jest objęte „ścienne stanowisko komputerowe do rejestrowania materiałów zużytych podczas zabiegu z czytnikiem kodów kreskowych”. Jeśli tak to prosimy o podanie co wchodzi w skład takiego stanowiska.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ścienne stanowisko komputerowe do rejestrowania materiałów zużytych podczas zabiegu z czytnikiem kodów kreskowych nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

565. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż stanowisko do pracy z mikrotomem z wbudowaną łaźnią wodną oraz płytą grzewczą i chłodzącą o symbolu Og9 nie jest przedmiotem zamówienia. Nie jest to urządzenie na trwale związane z budynkiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stanowisko do pracy z mikrotomem z wbudowaną łaźnią wodną oraz płytą grzewczą i chłodzącą o symbolu Og9 JEST przedmiotem tego postępowania.

Zamawiający potwierdza, że Obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

566. Zapytanie Wykonawcy:

W załączonej dokumentacji projektowej znajduje się 20 różnych zestawień sprzętu medycznego i wyposażenia. Zawarte są one w różnych folderach i plikach. Ilości tych samych elementów wyposażenia w zestawieniach są różne. Wykonawca nie jest w stanie określić ostatecznej ilości i zakresu wyposażenia do wyceny. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia sprzętu i wyposażenia oraz specyfikacji objętego postepowaniem przetargowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że obowiązujący wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

567. Zapytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opracowaniem zatytułowanym „Zmiany do projektu” Zamawiający wprowadza liczne zmiany w zakresie funkcjonalności pomieszczeń a tym samym ich wyposażenia np.:

Zmiana charakteru Sali zabiegowej w obrębie centrum endoskopii wraz z częścią obszaru recepcji na salę operacyjną przeznaczoną pod zabiegi kardiochirurgiczne oraz salę wybudzeniową dla pacjentów poddawanych zabiegom na tej Sali.

Poza poglądowymi szkicami Zamawiający nie przedłożył szczegółowych rozwiązań projektowych w tym zakresie, ani nie dokonał korekty przedmiarów. W związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie określić np. rodzaju i ilości wyposażenia jakie finalnie ma być objęte wyceną w związku ze zmianą funkcji pomieszczeń. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie zestawienia sprzętu i wyposażenia zawierającego wprowadzone przez Zamawiającego zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć wyposażenie jak dla istniejącego projektu. Ewentualne zmiany zostaną zbilansowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zadania.

568. Zapytanie Wykonawcy:

W opisie dźwigów pojawia się zapis „Monitor operatorski w języku polskim do wprowadzania parametrów urządzenia”. Czy język polski jest warunkiem koniecznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że język polski jest warunkiem koniecznym.

569. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzutach posadzek w legendzie znajduje się typ wykończenia ściany „panele dekoracyjne 3d 244x122x1,5cm mocowane na stelażu”. Prosimy o informację z czego mają być wykonane te panele, jakie parametry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tym zakresie

570. Zapytanie Wykonawcy:

Na przekrojach architektonicznych, w legendzie ściana o symbolu S5-ściana instalacyjna- posiada wełnę o izolacyjności akustycznej Rw=66dB. Czy równoważnie z Opisem Zmian, do tej ściany też można przyjąć izolacyjność 50dB (tak jak w ścianach S4)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

571. Zapytanie Wykonawcy:

Na przekrojach architektonicznych, w legendzie ściana o symbolu S5-ściana instalacyjna wykonana jest z płyt gipsowo-włóknowych. Czy równoważnie z Opisem Zmian, tą ścianę można wykonać z płyt kartonowo- gipsowych (tak jak w ścianach S4)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

572. Zapytanie Wykonawcy:

W Opisie Technicznym na str.21, znajduje się zapis, iż „Obudowy instalacyjne pionów należy wykonać z płyt gipsowo-włóknowych.  Czy równoważnie z Opisem Zmian, tą ścianę można wykonać z płyt kartonowo- gipsowych (tak jak w ścianach S4)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

573. Zapytanie Wykonawcy:

W Opisie Technicznym na str.21, znajduje się zapis, iż „W pomieszczeniach mokrych należy stosować ściany szkieletowe z płyt cementowych wodoodpornych gr.12,5.  Czy równoważnie z Opisem Zmian, tą ścianę można wykonać z płyt kartonowo- gipsowych wodoodpornych (tak jak w ścianach S4)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

574. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzutach architektonicznych przyziemia wrysowana jest ściana jak poniżej: (pomieszczenie -1.20)

Takiej ściany nie ma opisanej w legendzie rysunku jak i również w Opisie Technicznym. Prosimy o informację z czego ma być wykonana taka ściana.

Odpowiedź Zamawiającego:

Cegła silikatowa.

575. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzucie  posadzek przyziemia w pomieszczeniu -1.26c wrysowano wykończenie ścian płytki 30x60cm, natomiast w Karcie pomieszczeń (str.32) ściana wykończona jest farbą lateksową i występuje tylko pas nadblatowy z płytek 30x60. Prosimy o informację jak należy wykończyć ściany w pomieszczeniu -1.26c?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy częścią opisową, a rysunkową projektu decydującą dla określenia wartości prac jest część rysunkowa.

576. Zapytanie Wykonawcy:

W Karcie Pomieszczeń dla pomieszczenia -1/31 (str.38) ściany wykończone są: Farba lateksowa + okleina ścienna 100% XOREL pionowy motyw (na odcinku ściany), natomiast w legendzie na rzutach posadzki jest wykończona: farba lateksowa +okładzina ścienna w kolorze białym z delikatnym motywem trawy w kolorze jasno szarym do wys.1m. Prosimy o informację jaki rodzaj wykończenia należy przyjąć do wyceny w pom.-1,31?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy częścią opisową, a rysunkową projektu decydującą dla określenia wartości prac jest część rysunkowa.

577. Zapytanie Wykonawcy:

W Opisie Technicznym na str.21 Izolacje techniczne znajduje się zapis, iż ściany w pom. Wentylatorni mają być dodatkowo wykończone panelami akustycznymi o strukturze ”Sandwich”. Na rzucie przyziemia w pomieszczenia wentylatorni -1.30 ściany okalające to pomieszczenie wykonane są jako S4 (płyty GK+ wełna 6cm +płyty GK). Prosimy o informację jak należy wykończyć ściany w tym pomieszczeniu? Czy do ściany S4 zostanie dodatkowo zamocowany panel akustyczny (czyli płyta gumowa gr.8mm+wełna gr20mm +płyta GK 12,5mm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

578. Zapytanie Wykonawcy:

Jakiej mocy oraz wielkości przewiduje się instalację fotowoltaiczną w zastosowaniu paneli polikrystalicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu optymalizacji kosztów Zamawiający rezygnuje z instalacji fotowoltaicznej.

579. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy angiografu, pkt 193

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga integracji systemu z posiadanym system PACS w zakresie przesyłania obrazów i raportów o dawce oraz możliwości nagrywania badań dostępnych na PACS na robotach do nagrywania płyt z poziomu posiadanego systemu RIS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga integracji systemu z posiadanym system PACS w zakresie przesyłania obrazów i raportów o dawce oraz możliwości nagrywania badań dostępnych na PACS na robotach do nagrywania płyt z poziomu posiadanego systemu RIS

580. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 31.  Czy zamawiający dopuszcza stół z materacami montowanymi na rzepy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

581. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 34. Czy zamawiający dopuszcza stół z regulacją z pilota sterującego następujących funkcji

-regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. ± 45˚ .

• regulacja przechyłów bocznych w zakresie min.± 35˚

• przesuw wzdłużny w zakresie ≥ 400 mm

• regulacja płyty plecowej

• regulacja ruchów segmentu motorycznego

• pozycja “0” za pomocą jednego przycisku.

• pozycja flex/reflex

• pozycja “beach-chair” z min 2 przycisków

• możliwość uzyskania pozycji normalnej/odwróconej

- pozycja flex i reflex

- wywołanie i programowanie pozycji blatu

- podejmowanie blatu z kolumny i jego osadzanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

582. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 41. Czy zamawiający dopuszcza stół z transporterem blatow o wadze 89kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

583. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 43,44. Czy zamawiający dopuszcza transporter blatów o wymiarach długość 1520mm   szerokość 750 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

584. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 46. Czy zamawiający dopuszcza transporter blatów wyposażony w 4 podwójne koła i dodatkowo piąte koło ułatwiające manewrowanie  wózkiem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

585. Zapytanie Wykonawcy:

Blat stołu  Czy zamawiający dopuszcza blat stołu modularny skąłdający się z następujących elementow

- dwuczęściowy segment centralny  o wymiarach 1070 mmx 600mm  ?

- segment przedłużający plecowy o długości 305mm

- zagłówek z  podwójna regulacją w zakresie min +45/- 30 i regulacja umożliwiająca  uzyskanie bezpiecznej pozycji ułożenia pacjenta na boku  o długości  zagłówka 385mm

-Podnóżek dwuczęściowy rozchylany na boki z regulacją z pilota w zakresie min +/- 90?

- Karbonowa płyta plecowa montowana do segmentu centralnego blatu dlugośc min 600 mm

Pływający blat karbonowy do chirurgii naczyniowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

586. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt  55. Czy zamawiający dopuszcza jednosegmentowy blat  karbonowy o długości 2290 mm ale za to z większym niż wymagany przesuwem wzdłużnym i większym obciążeniem przez pacjenta do 220 kg?. Należy nadmienić ,że konstrukcja tego blatu przy długości 2290mm zapewnia większy od wymaganego obszar przezierności o długości 2100mm  Co dla Zamawiającego jest parametrem korzystniejszym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

587. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 61. Czy zamawiający dopuszcza blat z Joystickiem do sterowania blatem mocowanym bezpośrednio do blatu w dowolnym jego miejscu bez koniecznoci metalowej szyny bocznej (jak jest wymagane) ? Takie rozwiązanie ułatwia sterowanie blatem przez operatorów w czasie  zabiegu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

588. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza  stół z blatem karbonowym z regulacja wysokości blatu w zakresie 679- 1229mm są to różnice niewielkie a zakres ruchomości prawie taki sam.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

589. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. pkt 64 Czy Zamawiający dopuszcza blat karbonowy z  regulacją  prędkości przesuwu wzdłużnego 30 mm/s do uzyskania max prędkości 185mm/s Regulacja poprzez nacisk na Joystick

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

590. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający  celowo nie uwzględnił zadnych akcesoriów do blatów w postaci, podpór pod ręke do blatu modularnego i karbonowego , pasów do ciała  osłon ramion akrylowych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W tym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

591. Zapytanie Wykonawcy:

W udostępnionej dokumentacji geologicznej brakuje Przekrojów geotechnicznych wymienionych w spisie treści tego dokumentu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada tych przekrojów.

592. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o udostepnienie specyfikacji dla bram rolowanych, znajdujących się w zestawieniu stolarki zewnętrznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć bramy o wymiarach zgodnych z projektem, szybkość otwierania nie mniejsza niż 1,1 m/s. Izolacyjność termiczna i odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, lub decyzji zamiennej jeżeli będzie konieczność uzyskania takiej decyzji.

593. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o informację, czy w karcie bramy Br1 (brama rolowana 52a) nie wystąpił błąd – karta zamieszczona w zestawieniu stolarki zewnętrznej przedstawia drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe, natomiast opis pliku to brama rolowana 52a? Czy powinny być to drzwi czy brama?

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi aluminiowe

594. Zapytanie Wykonawcy:

W dokumentacji brakuje zestawienia ścianek HPL dla kabin sanitarnych – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestawienie ścianek HPL jest  poza zakresem Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

595. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzutach można zauważyć kabiny prysznicowe (np. pom 1.34 lub pom 1.37). Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kabiny prysznicowe należy wykonać z wodoodpornej płyty HPL o grubości co najmniej 10 mm. Wysokość kabiny nie mniej niż 2,2 m + nóżka z prześwitem nad posadzką nie większa niż 10 cm. Drzwi do kabiny z wodoodpornej płyty HPL o grubość minimum 10 mm i szerokości wynikającej z projektu. Drzwi z możliwością ryglowania od środka i awaryjnego otwarcia od zewnątrz. Okucia – zawiasy, zamknięcia, uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej.

596. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie przegród oraz kabin prysznicowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestawienie ścianek przegród i kabin prysznicowych jest  poza zakresem Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

597. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzutach można zauważyć kabiny do przebierania (np. pom 1.35 lub pom 1.36). Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kabiny należy wykonać z płyt HPL o grubości co najmniej 10 mm. Wysokość kabiny nie mniej niż 2,2 m + nóżka z prześwitem nad posadzką nie większa niż 10 cm. Drzwi do kabiny z płyt HPL o grubość minimum 10 mm i szerokości wynikającej z projektu. Drzwi z możliwością ryglowania od środka i awaryjnego otwarcia od zewnątrz. Okucia – zawiasy, zamknięcia, uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej.

598. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie kabin do przebierania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestawienie kabin do przebierania jest  poza zakresem Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

599. Zapytanie Wykonawcy:

Na rzutach można zauważyć przegrody między pisuarami (np. pom 2.63). Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z wodoodpornej płyty HPL o wymiarach wynikających z projektu.

600. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie przegród między pisuarami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poza zakresem Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

601. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie informacji czy można wykorzystać istniejące zbiorniki dodatkowe na paliwo do nowych agregatów prądotwórczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie można

602. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie zadania jest demontaż istniejących zbiorników dodatkowych na paliwo wraz z instalacją doprowadzającą paliwo do agregatów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

603. Zapytanie Wykonawcy:

Czy należy policzyć demontaż agregatu prądotwórczego nr 3 zsilającego: blok operacyjny intensywną terapie, neunatologię (pomarańczowy agregat o mocy ok 100kVA)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

604. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakres zadania wchodzi wybudowanie nowych zbiorników dodatkowych na paliwo? Jeśli tak to prosimy o przekazanie projektu wykonawczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy zamontować zbiorniki typowe gotowe zmontowane w ramie agregatu prądotwórczego.

605. Zapytanie Wykonawcy:

Jaka jest wymagana pojemność dodatkowych zbiorników na paliwo i gdzie będą się one znajdowały?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jw. Zbiorniki mają zapewnić 12h pracy agregatu na pełnym obciążeniu.

606. Zapytanie Wykonawcy:

W kogo zakresie jest utylizacja zdemontowanych urządzeń (rozdzielnic, transformatorów, agregatów prądotwórczych, instalacje i zbiorniki paliwowe itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Utylizacja zdemontowanych urządzeń jest w zakresie prac Wykonawcy.

607. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada aktualne/ważne warunki przyłączenia wydane przez Energa Operator Oddział w Gańsku dla przyłącza nr 1 i przyłącza nr 2 dot. zasilania w energię stacji transformatorowej T-9203 "Wejherowo Szpital"? Załączone do dokumentacji przetargowej warunki przyłączenia straciły swoją ważność w czerwcu br.(warunki ważne 2 lata od doręczenia). Ważne warunki przyłączenia są podstawą do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków we własnym zakresie i przekaże je Wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

608. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada ważne wszystkie uzgodnienia, o których mowa w warunkach przyłączenia nr P/16/025875 i P/16/025886 oraz warunkach przebudowy nr R/16/035163 i R/14/054044 wydanych przez Energa Operator S.A. Oddziałw Gdańsku?  Udostępnione z dokumentacją przetargową warunki przebudowy straciły swoją ważność w lipcu br. Prosimy o przekazanie ważnych warunków przebudowy oraz wszystkich wymaganych uzgodnień, Bez posiadanych ważnych warunków i uzgodnień nie można będzie przystąpić do prac budowlano-montażowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków i uzgodnień we własnym zakresie i przekaże je Wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych

609. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie ważnego uzgodnienie nr 3MMD/431/2016 dot. Koncepcji zasilania zespołu budynków szpitalnych Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. zo.o. z siedzibą w Wejherowie? Przekazane wraz z dokumentacją przetargową uzgodnienie straciło ważność m.in.  z powodu utraty ważności warunków przyłączenia oraz przebudowy na podstawie których zostało wydane. Prosimy o przekazanie ważnego uzgodnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków uzgodnień we własnym zakresie i przekaże je wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

610. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu branży elektrycznej dotyczącego wybudowania i uruchomienia tymczasowej stacji transformatorowo-rozdzielczej potrzebnej na czas robót budowlanych związanych z budową nowej stacji (zmiana układu zasilania) uzgodnionego z Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją.

611. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie ważnego uzgodnienia projektu budowy tymczasowej stacji transformatorowo-rozdzielczej z Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków i uzgodnień we własnym zakresie i przekaże je wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

612. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie ważnego uzgodnieni projektu telemechaniki dla budowy nowej stacji transformatorowej T-9203 z Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków i uzgodnień we własnym zakresie i przekaże je wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

613. Zapytanie Wykonawcy:

W kogo gestii będzie leżało zaktualizowanie instrukcji ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to element dokumentacji odbiorowej – do Wykonawcy.

614. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy i przekazanie ważnych uzgodnień na przyłączenie agregatów i UPSów zgodnie z wymaganiami zawartymi w wydanych warunkach przyłączenia nr P/16/025875 i P/16/025886

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków i uzgodnień we własnym zakresie i przekaże je wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

615. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie informacji czy projekt wykonawczy został uzgodniony z Rzeczoznawcą ds. ppoż.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, projekt wykonawczy został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.

616. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności występujących w Projekcie Wykonawczym dot. mocy zaprojektowanych w stacji nr T-9203 transformatorów TR1, Tr2,Tr3,Tr4. W opisie technicznym oraz na rysunkach E-2 i E-6 zostały opisane dwa Tr o mocy 800kVA (Tr3 i Tr4 wg rys. E-2) i dwa o mocy 1000kVA (Tr1 i TR2 wg rys. E-2). Według rysunku nr E-1.1 oraz przedmiarów robót należy zastosować 4szt. Tr o mocy 800kVA. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie o jakiej mocy i gdzie (nr Tr, na którą sekcję i które pole) należy zastosować odpowiednie transformatory. Prosimy o przekazanie poprawionego i uzgodnionego z Energa Operator projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkami E-2 i E-6.

617. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności występujących w Projekcie Wykonawczym dot. mocy zaprojektowanych w stacji nr T-9203 agregatów prądotwórczych. W opisie technicznym oraz na rysunkach E-2, E-6, E-1.1 zostały opisane dwa agregaty o mocy awaryjnej 720 kVA i mocy ciągłej  668kVA/534,4kW(AG.1 i AG.2). Natomiast wg przedmiarów robót należy zastosować 2szt. agregatów o mocy ciągłej 725kVA/580kW. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie o jakiej mocy awaryjnej i ciągłej i gdzie należy zastosować odpowiednie agregaty prądotwórcze. Prosimy o przekazanie poprawionego i uzgodnionego z Energa Operator projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkami E-2, E-6 i E-1.1 oraz opisem technicznym projektu.

618. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy istniejące zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego znajdującego się przy budynku Diagnostyczno-zabiegowym 1B, IVECO FPT w jakimkolwiek zakresie (np. monitorowanie, sterowanie, podłączenie do PMS itp.) wchodzi w zakres niniejszej inwestycji? Jeśli tak prosimy o przekazanie projektu dot. tego zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wchodzi w zakres inwestycji.

619. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zrezygnuje z zastosowanych na dachu modułów fotowoltaicznych w postaci świetlików wykonanych w technologii BIPV i w zamian będzie można zastosować typowe świetliki dachowe

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

620. Zapytanie Wykonawcy:

Jeśli świetliki w wykonaniu BIPV na dachu będą konieczne do wykonania to czy Zamawiający zrezygnuje z funkcjonalności NoFrost (samoodśnieżający się dach), która jest m.in. nieuzasadniona ekonomicznie, obniża żywotność ogniw (szybsza degradacja ogniw spowodowana ich podgrzewaniem) w sposób znaczący podraża inwestycję

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wykonania fotowoltaiki.

621. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dotyczącego ogniw fotowoltaicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z instalacji fotowoltaicznej.

622. Zapytanie Wykonawcy:

W przekazanym przez Państwa dokumencie „geotechniczne warunki posadowienia” brakuje przekroi geotechnicznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje geotechniczne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przekroi geotechnicznych.

623. Zapytanie Wykonawcy:

W przekazanym przez Państwa dokumencie „geotechniczne warunki posadowienia” jest mowa o sączeniach wody na poziomie 27.26-30.04 m.n.p.m, (tj 1-4m nad spodem płyty fundamentowej). Prosimy o podanie wielkości tych sączeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje żadnymi dodatkowymi danymi poza tymi wykazanymi w dokumentacji.

624. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opracowanie dotyczące odwodnienia wykopu, wraz z analizą występowania leja depresji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie ma takiej potrzeby ani wymogu.

625. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informację czy Generalny Wykonawca ma w ofercie przewidzieć zabezpieczenie wykopu w postaci ścianki Larsena. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt ścianki Larsena lub innego zabezpieczenia wykopu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekty technologiczne i montażowe wykonania prac leżą w zakresie obowiązków i kosztów Wykonawcy.

626. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie głębokości występowania wody podziemnej

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie występuje na głębokości wykonywania prac.

627. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy budynku bloku operacyjnego. W przedmiarze budowlanym w poz. 1.3.10-1.3.11 dotyczących stropu gr 45cm (podziemie) jest podana ilość 686,40m2. Wg naszego przedmiaru powinno być 720,85m2. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

628. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy budynku bloku operacyjnego. W przedmiarze budowlanym w poz. 1.3.14-1.3.15 dotyczących stropu gr 25cm (podziemie) jest podana ilość 1398,43m2. Wg naszego przedmiaru powinno być 1465,32m2. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

629. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy budynku bloku operacyjnego. W przedmiarze budowlanym w poz. 1.6.1-1.6.2 dotyczących stropu gr 45cm (nadziemie) jest podana ilość 2950,40m2. Wg naszego przedmiaru powinno być 3006,06m2. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

630. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy budynku bloku operacyjnego. W przedmiarze budowlanym w poz. 1.6.5-1.6.6 dotyczących stropu gr 25cm (nadziemie) jest podana ilość 5850,47m2. Wg naszego przedmiaru powinno być 5915,95m2. Prosimy o skorygowanie ilości

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

631. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy budynku bloku operacyjnego. W przedmiarze budowlanym w poz. 1.6.9-1.6.10 występuje strop gr 15cm. Prosimy o wskazanie lokalizacji tego stropu na rysunkach (rysunek, kondygnacja, osie)

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

632. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy dobudowy wind. W przedmiarze budowlanym w poz 5.4 jest zbrojenie o średnicy 16mm w ilości 3,88t. Wg naszego przedmiaru powinno być 4,86t. Prosimy o skorygowanie ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

633. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy dobudowy wind. Ściany przedsionków pożarowych i holów windowych( w osiach A-B/1, A-B/2, A-B/3, A-B/4) są podane w dokumentacji jako ściany żelbetowe lub murowane (w zależności od rysunku). W związku z niejasnością dokumentacji prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać te ściany? Czy mają być żelbetowe czy murowane? Jeżeli murowane to prosimy o informację z jakiego materiału (bloczków)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Żelbetowe.

634. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy dobudowy wind. Na rysunku K-01, przekrój 1-1 zaznaczone są jakieś elementy symbolem Ł-1. Prosimy o informacje co to są za elementy. Prosimy o podanie szczegółu/detalu tych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

635. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy dobudowy wind. W przedmiarze budowlanym w poz 3.5-3.6 jest strop grubości 25cm. Wg rysunków konstrukcji strop jest grubości 15cm. Prosimy o skorygowanie grubości stropu

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

636. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy dobudowy wind. W przedmiarze budowlanym w poz 3.5-.3,6 jest strop w ilości 180,79m2. Wg naszego przedmiaru powinno być 209,25. Prosimy o skorygowanie ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

637. Zapytanie Wykonawcy

Okno O15 zlokalizowane na kondygnacji „+1” w osiach H/1’- 1 na rysunku rzutu kondygnacji „+1” oraz w zestawieniu stolarki jest bezklasowe. Natomiast na rzutach kondygnacji i zgodnie z opracowaniem pożarowym  w tym miejscu przebiega granica strefy pożarowej EI120. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej klasie odporności ma być okno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Okno jest bezklasowe.

Na rysunkach architektury i wytycznych ppoż oznaczona jest odległość pasa ogniochronnego 4 m. Odległość ta jest zachowana miedzy oknami.

638. Zapytanie Wykonawcy

Okno O8 zlokalizowane w osi H/1 na rzucie kondygnacji „+2” oraz zestawieniu stolarki jest bezklasowe. Natomiast zgodnie z operatem pożarowym w tym miejscu przebiega granica strefy pożarowej Ei120. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej klasie odporności ma być okno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Okno jest bezklasowe.

Na rysunkach architektury i wytycznych ppoż oznaczona jest odległość pasa ogniochronnego 4 m. Odległość ta jest zachowana miedzy oknami.

639. Zapytanie Wykonawcy

Drzwi DA3 zlokalizowane na rzucie przyziemia w osi M/5-6 są zgodnie z rzutem kondygnacji przyziemia i zestawieniem stolarki bezklasowe. Natomiast zgodnie z opracowaniem pożarowym są w klasie EI30. Prosimy o informacje w jakiej klasie odporności są drzwi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rzucie przyziemia drzwi o symbolu DS9 oznaczone są jako EI30, również jako pożarowe w zestawieniu stolarki. Należy wykonać zgodnie z projektem

640. Zapytanie Wykonawcy

Drzwi DA31 zlokalizowane na kondygnacji „+1” w osi 1/H-I zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji są automatyczne, przesuwne bez dymoszczelności, natomiast zgodnie opracowaniem pożarowym są oznaczone jako dymoszczelne. Prosimy o informacje czy drzwi  powinny być dymoszczelne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, powinny być dymoszczelne.

641. Zapytanie Wykonawcy

Drzwi DA22 zlokalizowane na parterze w osi  1/H-I zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji nie mają wymagań dymoszczelności, natomiast zgodnie opracowaniem pożarowym są oznaczone jako dymoszczelne z samozamykaczem. Prosimy o informacje czy drzwi  powinny być dymoszczelne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, powinny być dymoszczelne.

642. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku rzutu dachu znajduje się przeszklenie zewnętrzne D1, którego brakuje na zestawieniach stolarki. Prosimy o uzupełninie i podanie parametrów, klasy odporności, i wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stolarka aluminiowa. Parametry jak dla DZ11. Wysokość stolarki 210 cm, wysokość drzwi w świetle przejścia 200 cm

643. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku rzutu dachu znajduje się przeszklenie zewnętrzne D1 o szerokości 3,5 m z drzwiami, którego brakuje na zestawieniach stolarki. Prosimy o uzupełninie i podanie parametrów, klasy odporności, rodzaju szkła i wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stolarka aluminiowa. Parametry jak dla DZ11. Wysokość stolarki 210 cm, wysokość drzwi w świetle przejścia 200 cm

644. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku rzutu dachu znajdują się drzwi D1 o wymiarach 90x200, którego brakuje na zestawieniach stolarki. Prosimy o uzupełninie i podanie informacji jakie to drzwi (aluminiowe, stalowe, drewniane), klasy odporności, i wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stolarka aluminiowa. Parametry jak dla DZ11. Wysokość stolarki 210 cm, wysokość drzwi w świetle przejścia 200 cm

645. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku  rzutu kondygnacji „+1” w pomieszczeniu nr 1.28 (hol) znajduje się witryna S1.10 o wymiarze 7,2 x3 m, której nie ma na zestawieniach stolarki. Prosimy o uzupełninie wraz z pokazaniem widoku i podziałów witryny oraz informacji o szkleniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stolarka aluminiowa stała, typ i podziały poziome na wzór DA32, podziały pionowe szer. 120 cm.

646. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku rzutu kondygnacji parteru i piętra „+1” na granicy łącznika pomiędzy budynkami znajdują się drzwi D1 z odpornością ogniową EI60, których nie ma na zestawieniu (razem 2 szt. drzwi) Prosimy o informację czy są objęte zakresem wyceny? Jeżeli tak, prosimy o uzupełninie informacji dotyczącej rodzaju drzwi (aluminiowe, stalowe, drewniane) i rodzaju wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi objęte zakresem wyceny. Stolarka aluminiowa EI60 z samozamykaczem. Drzwi dwuskrzydłowe. Wymiar w świetle przejścia  120+120/200 cm

647. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku rzutu parteru w pomieszczeniu 0.132 znajduje się przeszklenie EI30, którego nie ma na zestawieniu stolarki. Prosimy o uzupełnienie i  informację o wysokości tego przeszklenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okno stałe, stolarka aluminiowa EI30, 100x200 cm

648. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku rzutu parteru w osiach G/1-2 znajdują się drzwi o oznaczeniu DP8, natomiast według zestawienia stolarki nie ma takich drzwi (są tylko DA.8 lub DS.8). Prosimy o uzupełnienie informacji odnośnie rodzaju i wyposażenia tych drzwi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry jak drzwi DP5, wyposażone w samozamykacz oraz kontrolę dostępu.

649. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunkach rzutów kondygnacji drzwi DA1a występują w ilości 10 sztuk (do klatek schodowych: 3 szt. na parterze,3 szt. na poziomie „+1”, 4 szt. na poziomie „+2”).  Natomiast według  zestawienia stolarki ilość drzwi wynosi 8 sztuk. Prosimy o potwierdzenie, iż poprawna ilość drzwi DA1a to 10 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprawna ilość zgodnie z rysunkami rzutów.

650. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunkach rzutów kondygnacji drzwi DA2 występują w ilości 3 sztuki ( 2 szt. bezklasowe do klatek na poziomie przyziemia, 1 szt. z odporności ogniową EI30 – klatka K2 w łączniku na poziomie przyziemia), natomiast według  zestawienia stolarki ilość tych drzwi to 2 sztuki (bezklasowe). Prosimy o potwierdzenie, iż poprawna ilość DA2 to 2 sztuki bezklasowe i 1 sztuka EI30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy , iż poprawna ilość DA2 to 2 sztuki bezklasowe i 1 sztuka EI30

651. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, iż okna O2 (o różnych wymiarach na rzutach) zlokalizowane w budynku istniejącym tuż przy łączniku przy granicy stref pożarowych, których nie ma na zestawieniach stolarki nie są objęte zakresem wyceny. Dodatkowo czy w ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie ich podczas wykonywania łącznika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna objęte zakresem oferty. Należy zdemontować istniejące okna i wykonać nowe o mniejszych wymiarach zgodnie z opisem na rzutach. Okna wykonać na wzór istniejących, stolarka PVC.

652. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, iż drzwi DA14 są przesuwne z automatem zgodnie z zestawieniem stolarki? Zgodnie z oznaczeniem na rysunku rzutu poziomu +1 brak symbolu oznaczającego wyposażenie drzwi w automat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi bez automatu, przesuwane ręcznie.

653. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, iż drzwi DA29 są rozsuwane ręcznie zgodnie z zestawieniem stolarki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi rozsuwane ręcznie zgodnie z zestawieniem stolarki

654. Zapytanie Wykonawcy

Zgodnie z zestawieniem stolarki elektrotrzymacz jest na wszystkich drzwiach DA22 (3 sztuki drzwi). Natomiast zgodnie z rysunkami rzutów trzymacze nie występują na parterze w drzwiach w osi 1/H-I oraz w drzwiach na poziomie +2 w osi H-I/4-5. Prosimy o wyjaśnienie czy mają być zgodnie z zestawieniem stolarki czy informacją na rzutach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość i lokalizacja elektro trzymaczy zgodnie z rzutami.

655. Zapytanie Wykonawcy

W zestawieniu stolarki w opisie drzwi DA8, DA8/G, DA6 występuje samozamykacz, natomiast symbol samozamykacza nie znajduje się na rysunkach rzutów. Prosimy o wyjaśnienie czy te drzwi mają posiadać samozamykacz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkami rzutów

656. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie do projektu dobudowy wind: zgodnie z zestawianiem stolarki drzwi Dz1 EI60 oraz D1 Ei30 mają jednocześnie odporność ogniową i są wyposażone w siłownik napowietrzający. Pytanie czy w czasie pożaru drzwi mają stanowić przegrodę pożarową i być zamknięte czy się otworzyć (są to informacje wykluczające)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi ppoż jako przegroda (bez siłownika napowietrzającego) . Napowietrzanie szybów zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej.

657. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie do projektu dobudowy wind: prosimy o potwierdzenie, iż fasada 017 jest bezklasowa zgodnie z zestawieniem stolarki, gdyż brakuje operatu pożarowego na ten zakres.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że fasada 017 jest bezklasowa

658. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły, projekt dla instalacji poczty pneumatycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z instalacji poczty pneumatycznej

659. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w celu optymalizacji kosztów rezygnuje z instalacji fotowoltaicznej

660. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o informację dot. materiałów z rozbiórki, czy Wykonawca ma dokonać ich utylizacji w całości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

661. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o informację czy systemy teletechniczne nowego Szpitala mają być zintegrowane z istniejącym Szpitalem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił wyczerpujących informacji na ten temat.

662. Zapytanie Wykonawcy

Czy Zamawiający posiada pozwolenia na wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do realizacji zadania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

663. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: System Informacji wizualnej.

Tablice informacyjne typu T2 rysunek „1506_SZW-AW_36A_Projekt informacji wizualnej-detal tablic inf” są podane opisy :

Wysokość w zależności od wersji 120-210-300-390-480 mm

Tablice wiszące, wykonane analogicznie do tablic T1.

Tablice w zależności od lokalizacji mogą składać się od jednego do kilku modułów

jedno lub dwu strony w zależności od lokalizacji.

Prosimy o szczegółowy wykaz tablic informacyjnych typu T2 z wyszczególnieniem wersji wysokości, ilości i treści modułów, które należy wykonać w wersji jednostronnej, a które w wersji dwustronnej? Co oznacza zapis „analogicznie do tablic T1 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jest czytelny Proszę o zapoznanie się dokumentacją. Dla potrzeb wyceny należy przyjąć  jednostronny moduł o wymiarach 300mm zarówno dla typu T1 jak i T2

664. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: System Informacji wizualnej.

Tablice informacyjne T4/T4a rysunek „1506_SZW-AW_36A_Projekt informacji wizualnej-detal tablic inf” są podane opisy :

Dla pomieszczeń biurowych, gabinetów, pokoi lekarzy i innych wymagających dodatkowych informacji należy przewidzieć tabliczkę T4,

Dla pozostałych pomieszczeń (magazyny, serwerownie, szatni itp.) należy wykonać tabliczki T4a.

Tabliczki T4 i T4a różnią się znacznie wielkością i umieszczonymi na nich modułami dlatego prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia pomieszczeń dla których projektowane są tabliczki typu T4 , a dla których pomieszczeń tabliczki typu T4a.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jest czytelny. Należy rozróżnić pomieszczenia biurowe i gabinety lekarskie od pozostałych typów pomieszczeń.  Dla potrzeb wyceny można przyjąć moduł T4 dla wszystkich pomieszczeń.

665. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: System Informacji wizualnej.

Tablica informacyjna typu T1 rysunek „1506_SZW-AW_36A_Projekt informacji wizualnej-detal tablic inf” jest opis : Szerokość tablicy dopasować do szerokości drzwi nad którymi się znajduje.

Jak jest projektowana szerokość tablicy w pomieszczeniu 0.59 Rejestracja-Poczekalnia? Prosimy o podanie szczegółowego wykazu treści paneli na poszczególnych tablicach typu T1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wym. 180 x 60 cm.

Lokalizacja panela zgodnie z dokumentacją.

666. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: System Informacji wizualnej.

Tablica informacyjna LED typu ZT4 – rysunek „1506_SZW-AW_ZT4_PROJEKT INFORMACJI WIZUALNEJ TABLICA INFORMACYJNA LED”. Prosimy o podanie ilości i lokalizacji tych tablic informacyjnych oraz szczegółów opisów jakie mają być zawarte na poszczególnych podświetlanych kasetonach LED.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wielkość paneli LED 60 cali. Lokalizacja zgodnie z dokumentacją. Opisy na ekranach LED zmienne.

667. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: System Informacji wizualnej.

Tabliczki–piktogramy rysunek „1506_SZW-AW_36B_Projekt informacji wizualnej-detal piktogramow”.

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu pomieszczeń dla których należy wykonać projektowane piktogramy z przypisaniem odpowiedniego rodzaju z podanych 13 wzorów do każdego pomieszczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis jest czytelny. Piktogramy mają być dopasowane do typów pomieszczeń.

668. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Sufity podwieszane.

W jakich pomieszczeniach projektowany jest sufit wyspowy o wymiarach 2390x1170x22mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

W pomieszczeniach szpitala wg dokumentacji projektowej.

669. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Sufity podwieszane.

W jakich pomieszczeniach projektowany jest sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 600x600x22mm, a w jakich o wymiarach 1200x600x22mm? W przedmiarach są to oddzielne pozycje, a na rysunkach te dwa typy nie są oddzielnie oznaczone.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację należy odczytywać wg następującej ważności hierarchicznej:

1.Cześć Rysunkowa Projektu Wykonawczego

2. Część Opisowa Projektu Wykonawczego

3. STWOiR

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy powyższymi opracowaniami decydującą dla określenia zakresu i wartości prac jest element o niższym numerze hierarchicznym.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

670. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Sufity podwieszane.

Która pozycja przedmiaru w dziale 1.20 STROPY PODWISZANE obejmuje sufity w salach operacyjnych i zabiegowych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją.

Przedmiary prac są materiałem pomocniczym dla Wykonawców i nie są decydujące dla określenia zakresu i wartości prac.

Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu określenia ceny jako ryczałtowej, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów podatkowych, w tym dla zakresów korzystających z preferencyjnych stawek podatku VAT,.

671. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Sufity podwieszane.

Czy dla pomieszczeń 2.59 i 2.60 SALE SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNE wykończenie stropu nad sufitem podwieszanym wyspowym jest projektowane jako malowane na kolor czarny czy również należy wykonać tynki sufitów w tych pomieszczeniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykończenie stropu nad sufitem podwieszanym wyspowym dla pomieszczeń 2.59 i 2.60 SALE SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNE jest projektowane jako malowane na kolor czarny.

672. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Sufity podwieszane.

W dokumentacji projektowej występują nieścisłości pomiędzy schematami elektrycznymi a listą kablową i obliczeniami. Na schematach przekroje i typy kabli odbiegają znacznie od listy kablowej i obliczeń. Np. na schemacie kabel W408 opisany jest jako YKYżo 3x25 a w liście kablowej kabel W408 występuje jako NkGSżo 3x50. Różnica w kwocie jest bardzo wysoka. Takich pozycji różniących się w opisany sposób jest w całej dokumentacji dużo więcej. Proszę o informację, czym kierować się przy sporządzaniu oferty: schematami elektryczny czy obliczeniami i listą kablową/zestawieniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę przyjąć kable bez halogenowe wg listy kablowej.

673. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy angiografu, pkt 192

Jaki system RIS posiada Zamawiający lub będzie posiadał w terminie instalacji urządzeń z którym mają być zintegrowane urządzenia Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

U Zamawiającego wdrożony i użytkowany jest szpitalny system informatyczny klasy HIS firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. o nazwie CliniNet oraz system radiologiczny CliniNet NetRaad. Dostawca musi w ramach dostawy sprzętu dostarczyć również licencje integracyjne dla tego urządzenia dla użytkowanej u Zamawiającego instancji systemu (który będzie obowiązywał w 2021 roku) oraz przeprowadzić pełną integrację dostarczonego urządzenia z tym systemem, zgodnie z opisem na poziomie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez standard DICOM Worklist.

674. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy angiografu, pkt 196

Czy punkt ten może mieć brzmienie: „Interwencja serwisu w ciągu 24h od zgłoszenia awarii w dni robocze (pon.-pt. z wyłączeniem dni wolnych od pracy)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

675. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy angiografu, pkt 202

Prosimy o potwierdzenie że o rozpoczęciu aktualizacji będzie decydował użytkownik? z uwagi na bezpieczeństwo o rozpoczęciu aktualizacji decyduje użytkownik

Odpowiedź Zamawiającego:

Ochrona antywirusowa dla oprogramowania aparatu ma zgodnie z opisem zawartym w tym punkcie ma być zainstalowana na urządzeniu, działać rezydentnie i systematycznie podlegać aktualizacji bez udziału użytkownika aparatu.

676. Zapytanie Wykonawcy

W Opisie Zmian, podłoża : „wylewka betonowa zbrojona siatką na kondygnacjach powtarzalnych”  można zamienić na „jastrych cementowy zbrojony siatką”. Czy przez ten zapis można również rozumieć, iż w przegrodzie P4 (na gruncie) można również zamienić „wylewkę betonową zbrojoną siatką gr.6cm” na „jastrych cementowy zbrojony siatką gr.6cm”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

677. Zapytanie Wykonawcy

Na Rzucie posadzek kondygnacja +1 wrysowano „żółte kreskowanie” jak widać poniżej (pomieszczenie 1,71):

Prosimy o informację co oznacza powyższe kreskowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Są to wzory płytek na posadzce z jednego asortymentu cenowego.

678. Zapytanie Wykonawcy

Na Rzucie posadzek kondygnacja +1, w pomieszczeniu 1.28. Hol wrysowano 2 typy wykończenia posadzki (jak pokazano na poniższym zdjęciu):

Prosimy o informację co oznacza zaznaczony powyżej typ kreskowania, gdyż w legendzie on nie występuje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Są to wzory płytek na posadzce z jednego asortymentu cenowego.

679. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o podanie numeru fabrycznego centrali NCP-CM400 i aktualną ilość powołanych abonentów wewnętrznych  (niezbędne do określenia docelowej licencji).

Odpowiedź Zamawiającego:

Serwer redundantny o numerach seryjnych: NCP000236 oraz NCP000238

Aktualna ilość licencji Base kompletnego systemu:

- abonentów powołanych (wykorzystanych) 505

- abonentów dostępnych (dostępnych w systemie) 1000

- licencje VoIP – 1 abonent, 1 wykorzystany, 0 wolnych

- licencja VoIP – 100 kanałów VoIP (NCP.Calls - 100)

- licencja CC starego typu na 100 agentów – bez licencji na kolejki (należy wykonać aktualizację

do nowego typu z REC/CTIP/XML)

-  licencja startowa CC (nowego typu w zestawie z REC/CTIP/XML

- licencja na dodatkowe 50 agentów CC (nowego typu w zestawie z REC/CTIP/XML) lub

aktualizację   obecnej licencji NCP.CC-100 do nowego typu

- licencja na dodatkowe 20 połączeń oczekujących (nowego typu w zestawie z 	REC/CTIP/XML)

- IVR – dodatkowe 20 infoliniii-menu-IVR

680. Zapytanie Wykonawcy

Czy w miejscu podłączenia łącza 30B+D umieszczony jest Gateway lub Box centrali NCP z wolnym slotem na moduł PRA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie ma takiego modułu

681. Zapytanie Wykonawcy

Czy wymieniona w specyfikacji "karta rozszerzeń dla 96 numerów łączności cyfrowej" ma obsługiwać telefony cyfrowe Slican serii CTS.xxx.CL czy dowolne telefony VoIP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dowolne telefony VoIP.

682. Zapytanie Wykonawcy

Jeżeli użytkownik chce podłączyć  telefony VoIP (nie wymagana jest żadna karta rozszerzeń o fizyczne porty wewnętrzne) to proszę określić, czy mają to być telefony systemowe Slican serii CTS.xxx.IP, czy standardowe telefony VoIP dowolnego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Standardowe telefony VoIP dowolnego producenta.

683. Zapytanie Wykonawcy

Czy rozbudowa ma ewentualnie zawierać ceny telefonów. Jeśli tak to proszę podać typ i ich ilość.

Odpowiedź Zamawiającego:

80 szt. „telefon VoIP”

20 szt. „telefon DECT-IP”

kompatybilne z centralą Zamawiającego

684. Zapytanie Wykonawcy

Na rzucie przyziemia pomiędzy osiami M-N/5-6 występują drzwi D11, których nie ma w zestawieniu stolarki. Czy są to drzwi DS11?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

685. Zapytanie Wykonawcy

Na rzucie przyziemia pomiędzy osiami N-O/4-5 występują drzwi DS9 o odporności ogniowej EI60. Drzwi DS9 zgodnie z zestawieniem stolarki posiadają odporność EI30. Proszę o potwierdzenie, że w tym miejscu powinny występować drzwi DS10 o odporności EI60.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

686. Zapytanie Wykonawcy

Zgodnie z zestawieniem stolarki wszystkie drzwi o symbolu DS1-DS11 są dymoszczelne, jednak na rzutach nie wszystkie drzwi DS mają oznakowanie S (dymoszczelne). Proszę o potwierdzenie, że wszystkie drzwi o symbolach DS1-11 są dymoszczelne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

687. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy zmian do projektu: Prosimy o dokładny opis wszystkich nowych drzwi, które występują w koncepcji zmian parteru oraz II piętra, a których nie ma w projekcie – rodzaj drzwi (aluminiowe, stalowe, drewniane), wymiary, klasy odporności ogniowej, kolorystyka oraz wyposażenie. Bez tych informacji rzetelna wycena nie jest możliwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla potrzeb wyceny należy przyjąć drzwi z aktualnego projektu. Ewentualne zmiany, jeżeli będą, zostaną zbilansowane w procesie realizacyjnym.

688. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy zmian do projektu: prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z planowanymi zmianami do projektu oraz zmianą lokalizacji Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, a także rezygnacją z Oddziałów Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, a zaprojektowaniu w to miejsce Oddziałów Udarowego i Kardiochirurgii, kolorystyka niektórych drzwi (np. DP2, DP3, itd.), która w projekcie była zależna od Oddziału, w którym drzwi się znajdują, ulegnie zmianie? Jeśli tak, prosimy o podanie kolorystyki drzwi dla nowej koncepcji. Bez tych informacji rzetelna wycena nie jest możliwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla potrzeb wyceny należy przyjąć drzwi z aktualnego projektu. Ewentualne zmiany, jeżeli będą, zostaną zbilansowane w procesie realizacyjnym.

689. Zapytanie Wykonawcy

Na rzucie przyziemia pomiędzy osiami M-N/2-3 występują drzwi DS9 o odporności ogniowej EI30. Zgodnie z operatem pożarowym drzwi powinny posiadać odporność EI60. Proszę o potwierdzenie, że w tym miejscu powinny występować drzwi DS10 o odporności EI60.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

690. Zapytanie Wykonawcy

Na rzucie przyziemia występuje 9 szt. drzwi DS9 (w części technicznej), natomiast w zestawieniu stolarki jest 8 szt. tych drzwi. Proszę o potwierdzenie, że poprawna ilość drzwi DS9 to 9 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

691. Zapytanie Wykonawcy

Na rzutach kondygnacji występuje 67 szt. drzwi DW3, natomiast w zestawieniu stolarki są 63 szt. Proszę o potwierdzenie, że prawidłowa liczba drzwi DW3 to 67 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

692. Zapytanie Wykonawcy

Na rzutach kondygnacji występują 4 szt. drzwi DR3, natomiast w zestawieniu stolarki są 3 szt. Proszę o potwierdzenie, że prawidłowa liczba drzwi DR3 to 4 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

693. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o wskazanie lokalizacji bram rolowanych. Brak oznakowania Br1 oraz Br2 na rzutach kondygnacji. Odpowiedź Zamawiającego:

Wjazdy dla karetek i do prosektorium

694. Zapytanie Wykonawcy

Proszę o wskazanie lokalizacji drzwi DP12, które znajdują się w zestawieniu stolarki. Brak drzwi na rzutach kondygnacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić zgodnie z częścią rysunkową

695. Zapytanie Wykonawcy

Drzwi DP11 wg zestawienia stolarki występują m.in. w pomieszczeniu 0.95 (kolor RAL1003). Na rzucie parteru w pom. 0.95 występują tylko drzwi DP1, natomiast drzwi DP11 występują w pom. 0.96. Proszę o potwierdzenie, że drzwi DP11 w kolorze RAL1003 występują w pomieszczeniu 0.96, a drzwi DP1 w kolorze RAL7045 w pomieszczeniu 0.95?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

696. Zapytanie Wykonawcy

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie drzwi drewniane przesuwne (DP1, DP6, DP7, DR4, DR5, DW5), przy których nie ma na rzutach kondygnacji symbolu automatu (A) mają być otwierane ręcznie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

697. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy stolarki wewnętrznej drewnianej: Prosimy o uszczegółowienie, jakie automaty drzwiowe należy wycenić? Czy drzwi mają być otwierane na przycisk (zwykły, łokciowy – natynkowy, podtynkowy) czy z czujką ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę przyjąć przycisk łokciowy.

698. Zapytanie Wykonawcy

Powierzchnia czynna klap dymowych KLD3 i KLD4 podana jest w zestawieniach w cm2. Proszę o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska - powinno być: m2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy, powinno być: m2.

699. Zapytanie Wykonawcy

Opis klap dymowych w specyfikacji technicznej różni się od opisu w zestawieniu klap – różne wymiary, powierzchnie czynne, itd. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić klapy dymowe zgodnie z zestawieniami klap.

Odpowiedź Zamawiającego:

Klapy należy wycenić zgodnie z rzutami architektonicznymi.

700. Zapytanie Wykonawcy

W specyfikacji technicznej (STWIOR ogólnobudowlany) Dobudowy wind pkt 12.2. c) występują drzwi stalowe, których nie ma na rzutach ani w zestawieniu stolarki. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie Dobudowy wind nie występują drzwi stalowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie występują drzwi stalowe.

701. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości w opisach typów sufitów podwieszanych:

- W kartach pomieszczeń w szeregu pozycji (pomieszczenia : -1/4; -1/5; -1/6; -1/7; -1/8; -1/9; -1/10; -1/11; -1/12; -1/13; -1/17; -1/18; -1/26; -1/31a; -1/33; -1/34; -1/35; -1/36; -1/37; -1/39; -1/40; -1/41; -1/42; -1/51; -1/52; -1/54; -1/57; -1/74; 0/5; 0/7; 0/9; 0/8; 0/11; 0/13; 0/14; 0/16; 0/17; 0/18; 0/21; 0/22; 0/25; 0/30; 0/31; 0/34; 0/42; 0/44; 0/45; 0/46; 0/47; 0/49; 0/51; 0/54; 0/56a; 0/57; 0/58; 0/62; 0/63; 0/64; 0/65; 0/67; 0/67a; 0/68; 0/69; 0/71; 0/73; 0/75; 0/77; 0/78; 0/79; 0/87; 0/95; 0/99; 0/100; 0/101; 0/107; 0/108; 0/111; 0/112; 0/113; 0/114; 0/116; 0/117; 0/118; 0/120; 0/121; 0/125; 0/126; 0/130; 0/131; 0/134; 0/135; 0/136; 0/138; 0/150 i szereg innych na pozostałych kondygnacjach jest wyspecyfikowany:

Zgodnie z rysunkami i opisami (Projekt wnętrz tom 1) w tych pomieszczeniach jest opisany inny typ sufitu podwieszanego.

- W kartach pomieszczeń (w pomieszczeniach : -1/31; -1/38; -1/43; -1/44; -1/47; -1/48; -1/49; -1/50; -1/53; -1/55; -1/56; -1/58; -1/63; -1/66; -1/67; -1/68; -1/69;  0/6; 0/10; 0/12;  0/52; 0/53; 0/76; 0/80; 0/83; 0/84; 0/90; 0/92; 0/96; 0/97; 0/124 i szereg innych na pozostałych kondygnacjach jest wyspecyfikowany:

Zgodnie z rysunkami i opisami (Projekt wnętrz tom 1) w tych pomieszczeniach jest opisany inny typ sufitu podwieszanego.

- W kartach pomieszczeń (w pomieszczeniu 0/59) jest wyspecyfikowany:

Zgodnie z rysunkami i opisami (Projekt wnętrz tom 1) w tym pomieszczeniu jest sufit z płyt GK.

- W kartach pomieszczeń (w pomieszczeniach 0/1; 0/1a; 0/2; 0/15; 0/24; 0/85; 0/89; 0/98; 0/106; 0/110;  )  jest wyspecyfikowany:

Zgodnie z rysunkami i opisami (Projekt wnętrz tom 1) w tym pomieszczeniu jest opisany inny typ sufitu podwieszanego.

- W pomieszczeniach 08/3; 0/4 jest brak wyspecyfikowania sufitów podwieszanych.

Prosimy o jednoznaczne określenie, które zapisy są poprawne, czy w „Kartach pomieszczeń” czy na rysunkach i opisach w dokumentacji „Projekt wnętrz tom 1”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprawne zapisy znajdują się na rysunkach i opisach dokumentacji „Projekt wnętrz tom 1”.

702. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Elewacji : Prosimy o precyzyjne określenie materiału z jakiego należy wykończyć glify okienne i drzwiowe , czy ma być to tynk zewnętrzny zgodnie z detale A' czy blacha aluminiowa zgodnie z detalem A.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Blacha aluminiowa.

703. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy elewacje: W związki z koniecznością połączenia budynku łącznikiem z budynkiem istniejącym i rozgraniczenia stref p.poż , prosimy o wskazanie z jakich materiałów ( wraz z ich grubością) wykonana jest  elewacja istniejącego budynku w miejscu dojścia łącznika. Czy materiałem zastosowanym na elewacji jest wełna mineralna , jeśli nie zachodzi konieczność wymiany części elewacji będącej bezpośrednim sąsiedztwie granic stref p.poż.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zachodzi taka konieczność.

704. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy elewacje: W związki z koniecznością połączenia budynku łącznikiem z budynkiem istniejącym i rozgraniczenia stref p.poż , prosimy o wskazanie czy okna  będące w bezpośrednim sąsiedztwie granic stref p.poż. mają wymaganą ognioodporność EI60. Jeśli nie prosimy o wskazanie wymiarów okien, które należy wymienić na okna p.poż EI60.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt zapewnia odpowiednią szerokość pasów pożarowych okna ulegają wymianie i zmniejszeniu ale pozostają bezklasowe PVC.

705. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy elewacje: W związki z koniecznością połączenia budynku łącznikiem z budynkiem istniejącym i rozgraniczenia stref p.poż , prosimy o wskazanie wymiarów okien  będących w bezpośrednim sąsiedztwie granic stref p.poż. , które należy wymienić na okna EI60.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szerokość zgodnie z rzutami architektury. Wysokość bez zmian.

706. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Zagospodarowanie terenu:  W związku z rozbieżnością między opisem projektu wykonawczego architektury a opisem projektu wykonawczego zagospodarowania terenu prosimy o wskazanie nadrzędnego dokumentu i podanie  które z podanych wartości Bilansu powierzchni aktywnej przyrodniczo są prawidłowe i obowiązujące w przedmiocie zamówienia.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wartość prawidłową określają zapisy PB zatwierdzonego decyzją o Pozwoleniu na Budowę.

707. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojeniowe i szalunkowe dla zadaszenia w osi A/1-6 (poziom od -0.21 do -1.68 oraz poziom +2.57)

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to element technologii montażu i nie wchodzi w zakres projektu wykonawczego.

708. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o podanie stopnia wodoszczelności betonu dla fundamentów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem W8

709. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku nr A101 „rzut przyziemia” jest pokazany kanał technologiczny (oś M-N/1-2). Prosimy o podanie informacji, czy ten kanał jest istniejący? Do czego ten kanał służy? Jakie jest jego przeznaczenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kanał jest projektowany i służy do prowadzenia instalacji.

710. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku nr A101 „rzut przyziemia” jest pokazany kanał technologiczny (oś M-N/1-2). Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału ma być wykonany ten kanał. Prosimy o udostępnienie projektu tego kanału.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektową

711. Zapytanie Wykonawcy

Na rysunku nr A101 „rzut przyziemia” jest pokazany kanał technologiczny (oś M-N/1-2). Prosimy o podanie jego wysokości i długości. Prosimy o podanie rzędnych tego kanału

Odpowiedź Zamawiającego:

Głębokość 80cm . Pozostałe -  wymiary zgodnie z rzutem.

712. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na to pytanie.

713. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy przedmiaru budowlanego. Prosimy o wskazanie pozycji, w której są ujęte dylatacje konstrukcyjne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wskazuje Wykonawcom pozycji przedmiarowych.

Przedmiary są  materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są podstawą do określenia ceny ryczałtowej.

714. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy przedmiaru budowlanego. Prosimy o wskazanie pozycji, w której jest ujęta warstwa z wełny mineralnej na bokach przegłębień płyty fundamentowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wskazuje Wykonawcom pozycji przedmiarowych.

Przedmiary są  materiałem pomocniczym dla Wykonawców nie są podstawą do określenia ceny ryczałtowej.

715. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Serwerownia podłogi podniesione .

Prosimy o podanie wysokości (cm) podłogi podniesionej (do wierzchu płyty) w pomieszczeniu nr 28 – poziom przyziemia w celu prawidłowej  wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

716. Zapytanie Wykonawcy

Zgodnie z opisem Projektu Architektury pkt 10.17. Podłogi podniesione :

(Budowa płyty: blacha  stalowa ocynkowana związana z wypełnieniem opaską krawędziową. Podstawę tworzy kwadratowy moduł o boku 60cm zbudowany wokół wytrzymałego wypełnienia z płyty wiórowej laminowanego ocynkowaną blachą stalową. Krawędzie płyty laminowane taśmą krawędziową abs zapewniającą ciągłość elektryczną od konstrukcji płyty do stalowej podstawy i dalej do wsporników

Parametry  techniczne:

·	klasa obciążenia płyt (wg  PN-EN 13213: 2002)                                5 A (5 kN)

·	reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1:2002)                                      A1 (materiał niepalny)

·	klasa odporności ogniowej (wg PN-EN 13501-2:2002)                       REI 30

·	produkt spełnia wszystkie wymagania niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie ekologicznego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dla realizowanych obiektów.

podłoga ma być wykonana z płyty wiórowej (płyta wiórowa zapewnia tylko i wyłącznie klasę ppoż BflS1).

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zamianę płyty wiórowej na płytę anhydrytową w celu spełnienia wymogów ppoż - A1 (materiał niepalny).

Odpowiedź Zamawiającego:

Produkt jest prawidłowo opisany i wyspecyfikowany.

Zamawiający nie dopuszcza.

717. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o jednoznaczną informację czy dla warstwy P2  (podłoga na gruncie) należy zastosować keramzyt czy piasek (warstwa na płycie fundamentowej).

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować piasek.

718. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy treści Umowy: Prosimy o doprecyzowanie § 5ust. 4 pkt. 22 – z jaką maksymalną częstotliwością lub okresową częstotliwością należy przeprowadzać czynności przeglądu gwarancyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zaleceniami producenta.

719. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy treści Umowy: Prosimy o doprecyzowanie § 5 ust. 11 i wskazanie które uzgodnienia należy uaktualnić w przedstawionej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków we własnym zakresie i przekaże je Wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

720. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy treści Umowy: Prosimy o doprecyzowanie §5 ust. 20 – jakich „ostatecznych rozwiązań” dotyczy zapis. Zawartych w dokumentacji przetargowej czy wyłonionych podczas realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ostateczne rozwiązania dotyczą całego przedmiotu umowy.

721. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy treści Umowy: Prosimy o doprecyzowanie §5 ust. 21 – jakich wykonawców i w jakim zakresie oraz terminie planuje wprowadzić Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawców wszystkich urządzeń, sprzętu medycznego i wyposażenia będącego przedmiotem tego postępowania zgodnie z

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

722. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy treści Umowy: Prosimy o doprecyzowanie § 5 ust. 22 jakie urządzenia planuje dostarczyć Zamawiający, do których pomieszczeń i jakie wymagania powinny spełniać wskazane pomieszczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wśród urządzeń, sprzętu medycznego i wyposażenia będącego przedmiotem tego postępowania zgodnie z

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

są urządzenia, które przede wszystkim wymagają przystosowania pomieszczeń do ich montażu.

Na etapie realizacji inwestycji objętej przedmiotowym postępowaniem przez Generalnego Wykonawcę, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie odrębnych postępowań przetargowych na dostawę sprzętu medycznego czy komputerowego, który nie wymaga przystosowania pomieszczeń do ich montażu na etapie budowy. Jest to sprzęt wolno stojący nie wymagający integracji z systemami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania.

723. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy treści Umowy: § 5 ust. 24 i 25: Zgodnie z zapisem powyższych punktu koszty wprowadzenie rozwiązań zamiennych, aktualizacji dokumentacji projektowych lub STWIOR będą realizowane w ramach nadzoru autorskiego bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami PZP art. 29 obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zapisy zawarte w § 5 ust. 25 są zatem w sprzeczności z Prawem Zamówień Publicznych. Prosimy o wykreślenie § 5 ust. 25 oraz o potwierdzenie, że wszelkie koszty wynikające ze zmian w projekcie lub zastosowania rozwiązań zamiennych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty będą rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku robót dodatkowych ewentualne zmiany zostaną zbilansowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zadania.

724. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy treści SIWZ: Pkt. 8 SIWZ odnosi się do załącznika 8 – wykazu urządzeń do zakupu. Prosimy o przekazanie niniejszego załącznika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wykaz sprzętu będący przedmiotem tego postępowania znajduje się w:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

725. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o przekazanie kompletu projektów budowlanych będących podstawą do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę celem weryfikacji założeń projektowych, aktualności rozwiązań pod kątem obowiązujących warunków technicznych oraz aktualności wszelkich decyzji i uzgodnień będących załącznikiem do Projektu Budowlanego .

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawcy nie są podmiotem do weryfikacji tych dokumentów.

726. Zapytanie Wykonawcy

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych uzgodnień z spółką Gazownictwa – obecne straciły ważność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków we własnym zakresie i przekaże je Wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

727. Zapytanie Wykonawcy

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienie projektów przyłącz wod-kan z MPWiK?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzyska prolongatę posiadanych warunków we własnym zakresie i przekaże je Wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

728. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o doprecyzowanie współczynników zagęszczeń w projektach przyłączy. Inne są na opisach inne na rysunkach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkami

729. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o podanie wymaganych parametrów i standardu dla białego montażu (wc, stelaży, umywalek, baterii, poręczy dla niepełnosprawnych, desek sedesowych itd. )

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektową i normatywne.

730. Zapytanie Wykonawcy

Wobec braku rozwiązań projektowych konstrukcji wsporczych pod elementy instalacyjne np. agregaty chłodzące na dachu, centrale wentylacyjne, zestawy hydroforowe, urządzenia kotłowni prosimy o jednoznaczne określenie typu podkonstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Typu big foot.

731. Zapytanie Wykonawcy

Zgodnie z zapisem w dokumencie „Opis kotłowni” (folder 23 Technologia kotłowni gazowo olejowej i stacji uzdatniania wody) dział 16 - Wytyczne dla branż „w ścianie zewnętrznej wykonać okno o pow. nie mniejszej niż 1/15 pow. podłogi”. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że pomieszczenie kotłowni (2.54) zlokalizowane na 2 piętrze nie posiada ścian zewnętrznych oraz okien. Prosimy o informacje w jaki sposób mają zostać spełnione wytyczne budowlane przyjęte dla lokalizacji kotłowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis błędny, nie ma potrzeby wykonania takiego okna.

732. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o przekazanie projektu elektrycznego, teletechnicznego i BMS w zakresie dobudowy szybów windowych .

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się dokumentacją.

733. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o doprecyzowanie grubości maty drenażowej gdyż są rozbieżności między rysunkami i opisem – 2,5/4 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkami.

734. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju odwodnienia na tarasach +1 w warstwie D3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proszę o zapoznanie się dokumentacją.

735. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie zastosowania klinów spadkowych z pianki PIR w warstwie P1a. Kliny występują w opisach, brak w rysunkach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

736. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju izolacji termicznej z Pianki PIR i PUR – gdyż zapisy te występują zamiennie w dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pianka PIR.

737. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy detalu C: Prosimy o potwierdzenie, że wełny mineralnej widoczna na detalu C w warstwie S4 i P1a (we wnęce) nie wymaga dodatkowego wykończenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wymaga.

738. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy zestawienia balustrad: Prosimy o ujednolicenie materiałów i kolorystyki na balustradach wewnętrznych i o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją

739. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o przekazanie uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi publicznej i uzgodnienia układu warstw drogowych zjazdu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwy należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym.

740. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy STWIOR część ogólna: Czy w ofercie należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopu? Jeśli tak, czy Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne lub warunki techniczne odprowadzenia wody z wykopu do kanalizacji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odwodnienie wykopu nie będzie konieczne.

741. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy STWIOR część ogólna: Jakimi parametrami powinno się charakteryzować podłoże dla sprzętu budowlanego opisane jako  : „posadzka szczelna oraz odwodnienie wyposażone w separatory oleju” przygotowane dla sprzętu budowlanego

Odpowiedź Zamawiającego:

Normatywnymi zgodnymi z projektem i potrzebami technologicznymi Wykonawcy.

742. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy STWIOR część ogólna: Jakimi parametrami powinno się charakteryzować podłoże przygotowane do składowania materiałów opisane wg. Specyfikacji jako : „podłoże stałe nie nasiąkliwe odwodnione w sposób zabezpieczający przedostawanie się ich zawartości do gruntu”

Odpowiedź Zamawiającego:

Normatywnymi zgodnymi z projektem i potrzebami technologicznymi Wykonawcy.

743. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy STWIOR część ogólna: Prosimy o potwierdzenie, że materiały wykorzystane do budowy mają posiadać dokumenty wym. w pkt. 6. 7 : Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności zgodne z stanem prawnym aktualnie obowiązującym

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

744. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy STWiOR ogólnobudowlany: Opis zakłada zastosowanie elementów murowych w postaci ceramiki poryzowanej, natomiast projekt wykonawczy cegły silikatowej. Prosimy o doprecyzowanie z jakich elementów ma być wykonany element murowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Cegła silikatowa.

745. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy STWiOR ogólnobudowlany: Prosimy o wskazanie w przedmiarach i dokumentacji gdzie ma być wykorzystany tynk uszczelniający do piwnic budynku 12?

Odpowiedź Zamawiającego:

Taki tynk nie występuje w projekcie.

746. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy STWiOR ogólnobudowlany: Prosimy o wskazanie jakie mają zostać zastosowane wypełnienia w balustradach gdyż występuje rozbieżności między STWIOR a opisem w dokumentacji (pręty 8 x 30 mm oraz 10 x 12 mm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem dokumentacji.

747. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Zmiany do projektu - ściany : Prosimy o informacje, czy zastosowanie zmiany akustyki ścian działowych ( z Rw=60 dB na Rw=50 dB) tyczy się dla wszystkich ścian działowych lub wskazanie wybranych ścian w projekcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy wszystkich ścian działowych.

748. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Zmiany do projektu - podłoża : Zgodnie z zapisem w Opisie zmian Zamawiający dopuszcza zmianę wylewki betonowej zbrojonej siatką na jastrych cementowy  zbrojony siatką oraz rezygnację z warstwy keramzytu stabilizowanej cementem gr. 30cm. Prosimy o informacje w jaki sposób (jakim materiałem)  ma być zastąpiona warstwa keramzytu 30 cm z której zrezygnowano.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dowolnym materiałem podłoża spełniającym wymogi techniczne.

749. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Zmiany do projektu -  dach: Prosimy o informacje, jakie parametry EPS na dachu należy przyjąć do kalkulacji z uwagi na odstąpienie od dachu zielonego i zmianę na dach standardowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Normatywne.

750. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Zmiany do projektu – elewacja:  Zgodnie z zapisem w Opisie zmian Zamawiający dopuszcza zmianę elewacji z cegły klinkierowej na lekką – mokrą docieploną styropianem. Prosimy o informację jakie parametry należy przyjąć dla EPS oraz o podanie wymaganej grubości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Normatywne.

751. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Zmiany do projektu – PZT:  Zamawiający dopuszcza zmianę kostki „szlachetnej” na „tradycyjną”. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza termin „tradycyjna” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Betonowa.

752. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Zmiany do projektu – DTR urządzeń do demontażu: Prosimy o przekazanie DTR na urządzenie chłodni na 4 ciała.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podjął działania w celu uzyskania dokumentacji techniczno-ruchowej.

Instalacja systemu chłodni była elementem indywidualnego zamówienia. Dostawca systemu nie dostarczył na etapie montażu DTR, tym samym Zamawiający nie posiada powyższej dokumentacji.

753. Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy Zmiany do projektu: Zgodnie z działem IV w Opisie zmian „Zmiany dotyczące wyposażenia ruchomego znajdują się w folderze Projekty Budowlane Wykonawcze Budowy Bloku Operacyjnego poz.12  ( Technologia   Medyczna- Tom 2 ) oraz w folderze Przedmiary Budowy bloku Operacyjnego poz.318.” Prosimy o potwierdzenie, że wymienione powyżej dokumenty uwzględniają wszelkie zmiany dotyczące do wyposażenia ruchome i należy je uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy.

754. Zapytanie Wykonawcy

W kartach pomieszczeń występuje na posadzkach żywica poliuretanowa. Prosimy o określenie parametrów posadzki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Normatywne i zgodne z projektem.

755. Zapytanie Wykonawcy

W załączniku nr 1 Projekty budowlano – wykonawcze budowy bloku operacyjnego, cz. 1.28. Poczta Pneumatyczna w „Opisie ogólnym instalacji poczty pneumatycznej“ bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie systemu poczty pneumatycznej bez wskazania i opisu stacji w laboratorium, do którego standardowo wysyłanych jest ok 70% wszystkich transportów. Analizując załączoną dokumentację projektową tylko na rys.PW PP 104 w istniejącym budynku Szpitala jest wskazane Laboratorium, gdzie zaznaczona jest standardowa stacja nadawczo odbiorcza. W związku z powyższym kierując się opisem stacji z dokumentacji mamy zainstalować w Laboratorium w pełni manualne rozwiązanie obecnie już nieużywane w nowych systemach Szpitalnych. Laboratorium jest miejscem, które otrzymuje wszystkie próbki (w opisanym rozwiązaniu będzie otrzymywało wszystkie pojemniki) z całego szpitala! Manipulowanie z pojemnikami w laboratorium jest bardzo trudne. Ktoś musi te pojemniki w bardzo dużej ilości (setki codziennie!?) ze stacji odbierać, otwierać, opróżniać, zamykać, magazynować, a następnie odsyłać z powrotem z tej samej stacji!!! Ponadto przy manipulacji ręcznej z pojemnikami może dojść do zakażenia krzyżowego między pojemnikami poszczególnych oddziałów. Obecnie w nowoczesnych szpitalnych laboratoriach dla systemów poczty pneumatycznej jest standardowo używana stacja samowyładowcza, która posiada następujące funkcjonalności: kiedy pojemnik dotrze do stacji laboratoryjnej, automatycznie zostanie otwarty, automatycznie opróżniony (tylko próbki w woreczkach ześlizgną się na stół), automatycznie zamknięty i wysłany z powrotem do stacji macierzystej bez żadnej obsługi ręcznej i ingerencji personelu. W tym przypadku nie dochodzi do żadnej z w/w manipulacji z pojemnikami w laboratorium! Ten rodzaj stacji samowyładowczych jest wykorzystywany w wielu szpitalach w Polsce (np. obecnie nowo budowane oraz rozbudowane nowoczesne szpitale takie jak: Uniwersytecki Szpital UJ CM w Krakowie-Prokocimiu, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, UCK w Gdańsku itp.) i poza granicami już od wielu lat i wszystkie szpitale ze starszymi systemami poczty pneumatycznej zmieniają w laboratorium zwykłe stacje na stacje samowyładowcze. Dzięki zainstalowaniu tej stacji dojdzie znacząco do zmniejszenia wymaganej przestrzeni dla stacji laboratoryjnej, zmniejszenia ilości pojemników do transportu, obniżenia ilości komponentów potrzebnych do konserwacji i serwisu, zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii, .... Wszystkie próbki po włożeniu do specjalnego pojemnika samowyładowczego są wysyłane w wodoszczelnych woreczkach Biohazard wymaganych w projekcie, co również zapobiega możliwemu rozlaniu próbki i kontaminacji systemu poczty pneumatycznej!!! Dodatkowo dzięki zastosowaniu pojemników samowyładowczych oraz specjalnej stacji samowyładowczej zyskujecie Państwo możliwość w przyszłości w pełni automatycznego połączenia rozwiązania samowyładowczego z linią technologiczną w Laboratorium, gdzie nie dochodzi już do kontaktu personelu z próbkami materiału, a personel medyczny laboratoryjny może tylko analizować wyniki, takie rozwiązanie to dzisiaj przyszłość dla Nowoczesnego Szpitala.(broszura w załączniku)

Pytanie: Podtrzymują Państwo zachowanie w opisie określenia ogólnego rozwiązania dla Laboratorium z ręczną manipulacją z pojemnikami, gdzie – personel musi pojemniki odbierać, otwierać, opróżniać, zamykać, magazynować, a następnie odsyłać z powrotem (strata czasu, nieudolne rozwiązanie poprzez magazynowanie pojemników w laboratorium w godzinach szczytu, co powoduje w czasie odsyłania znaczące obniżenie przepustowości systemu) manualne rozwiązanie techniczne stacji, niewygodnej dla użytkownika i starej technologicznie niezabezpieczające użytkownika przed infekcjami przenoszonymi przez pojemniki, czy będą Państwo wymagać zastosowania nowoczesnej technologii samowyładowczej na miarę XXI wieku z pełni automatycznym rozładunkiem pojemnika w laboratorium bez ręcznej manipulacji wraz z automatycznym bezobsługowym powrotem pojemnika do stacji nadania. Technologii, która w 100% zapobiega składowaniu pojemników w laboratorium oraz zabezpiecza przed możliwymi zakażeniami personelu laboratorium oraz zapobiega przenoszeniu infekcji pojemnikami między oddziałami. Technologii, która nie wymaga stosowania tak dużej ilość pojemników potrzebnych do transportu poprzez zastosowanie specjalnych pojemników samowyładowczych, technologii, która zwiększa przepustowość przesyłową systemu, jednocześnie obniżając ilość komponentów potrzebnych do konserwacji i serwisu, co w znaczącym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo awarii. Czy będziecie Państwo wymagać przeprojektowania obecnego systemu na system samowyładowczy wraz ze zmianą ilości pojemników oraz zastosowaniem nowoczesnych pojemników samowyładowczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z poczty pneumatycznej.

756. Zapytanie Wykonawcy

W załączniku nr 1 Projekty budowlano – wykonawcze budowy bloku operacyjnego, cz. 1.28. Poczta Pneumatyczna w „Opisie ogólnym instalacji poczty pneumatycznej“ bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie stacji nadawczo-odbiorczych, które mają być zastosowane na oddziałach. Biorąc pod uwagę fakt, że stacje poczty pneumatycznej zostały zaprojektowane na ścianach w miejscach łatwo dostępnych dla personelu, miejsca te będą jednocześnie niedostępne dla osób postronnych w celu wyeliminowania prób nieautoryzowanej ingerencji lub zniszczenia stacji lub transportowanego materiału. W obecnych czasach standardowo w Nowoczesnych Szpitalach stosuje się obecnie specjalne stacje z zabezpieczonym odbiorem, które są wyposażone w wewnętrzny w pełni automatyczny magazyn dzięki takiemu rozwiązaniu stacja ma możliwość przyjmowania dwóch typów transportów pojemników równocześnie: 1 typ – pojemniki z transportem standardowym lub puste, które nie wymagają identyfikacji użytkownika wpadają bezpośrednio do kosza pod stacją oraz 2 typ – pojemniki z transportem krwi lub leków, które muszą zostać odebrane tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione i wymagają autoryzacji użytkownika. Powyższe stacje dzięki zastosowaniu wewnętrznego automatycznego magazynu w przypadku nie odebrania pojemnika z ładunkiem specjalnym (np. krwi) przez użytkownika są w stanie automatycznie i bezobsługowo wg ustalonego czasu odesłać pojemnik z powrotem do stacji nadania! Takie rozwiązanie w 100% gwarantuje pełne bezpieczeństwo materiału oraz w 100% daje pełną możliwość identyfikacji użytkownika z konkretnym pojemnikiem.

Pytanie: Czy Państwo podtrzymują zastosowanie stacji standardowych nieprzystosowanych w pełni do obsługi wszystkich specjalistycznych transportów w szpitalu, które nie mają możliwości prawidłowej identyfikacji konkretnego użytkownika z konkretnym pojemnikiem bez możliwości automatycznego odesłania materiału, który nie został w ustalonym czasie odebrany ze zblokowanego kosza (autoryzacja tylko osoby, która otwiera kosz, w którym może być wiele pojemników), czy będziecie Państwo wymagać zastosowania w pełni automatycznych stacji z zabezpieczonym odbiorem z wewnętrznym automatyczno-wysyłkowym magazynem, które mają możliwość przetrzymania pojemnika do czasu odbioru, bądź potrafią automatycznie bezobsługowo odesłać pojemnik w razie nieodebrania do stacji nadawczej, oraz które w 100% prawidłowo identyfikują i autoryzują odbiorcę z pojemnikiem i zabezpieczają w pełni transportowany materiał wraz z jego automatycznym odesłaniem. Takie rozwiązanie dodatkowo umożliwia równoczesne przyjmowanie przez stację pojemników, które nie wymagają autoryzacji dzięki temu personel medyczny nie musi się dodatkowo autoryzować ze stacją, aby wyciągnąć np. pusty pojemnik tylko ma go w koszu odbiorczym pod stacją, który jest ogólnodostępny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z poczty pneumatycznej.

757. Zapytanie Wykonawcy

W załączniku nr 1 Projekty budowlano – wykonawcze budowy bloku operacyjnego, cz. 1.28. Poczta Pneumatyczna w „Opisie ogólnym instalacji poczty pneumatycznej“ Został opisany system poczty pneumatycznej, jako instalacja jednoliniowa składająca się z 10 automatycznych stacji nadawczo-odbiorczych, które tworzą jeden wspólny system przeznaczony do transportu próbek materiału biologicznego, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz dokumentów. Niestety w opisie nie została wskazana stacja w laboratorium oraz nie została określona maksymalna ilość przesyłanych transportów do powyższego laboratorium w ciągu godziny oraz w ciągu doby. Bez tych informacji nie można prawidłowo sparametryzować systemu biorąc pod uwagę jego przepustowość i obciążenie dla jednej linii.

Pytanie: Czy zamawiający udostępni powyższe dane na temat transportów do laboratorium w celu prawidłowej parametryzacji systemu oraz potwierdzi lokalizację stacji w pomieszczeniu laboratorium zarysowanym na rys.PW PP 104 w istniejącym budynku Szpitala?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z poczty pneumatycznej.

758. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o udostępnienie przedmiarów edytowalnych, które będzie można obsłużyć nie tylko w programie kosztorysowym ZUZIA. Obecne rozszerzenia plików są w formacie „.zuz” i tylko powyższy program otworzy udostępnione pliki. Wskazówka: wystarczy wyeksportować je (przez program kosztorysowy ZUZIA) do formatu „.xml”, aby można było odtworzyć te przedmiary także za pomocą innych programów do kosztorysowania, np. Norma, czy Rodos (nie wszyscy korzystają z programu ZUZIA, a przepisywanie wszystkiego z formatu „.pdf” jest BARDZO czasochłonne i znacząco utrudni przygotowanie rzetelnej wyceny).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje plikami źródłowymi w formacie Zuzia.

759. Zapytanie Wykonawcy

Czy Zamawiający dopuści system integracji o następującej funkcjonalności:

a. Zarzadzanie obrazem video- System umożliwia wyświetlenie i przekierowanie wybranego źródła obrazu wideo powstającego na sali operacyjnej na dowolnie wybrany odbiornik/wyjście wideo (monitory, ekran naścienny, rejestrator cyfrowy, transmisji wideokonferencyjnej). Sterowanie systemem poprzez ekrany dotykowe, które mogą być umieszczone na podwieszeniu sufitowym lub wysięgniku montowanym do głowicy kolumny chirurgicznej lub w strefie niesterylnej na panelu ściennym. Dystrybucja sygnałów wideo na monitory odbywa się bez opóźnień w obrębie sali operacyjnej. Jednostka centralna zainstalowana na półce kolumny chirurgicznej, miejsce instalacji umożliwia w przyszłości szybkie i łatwe podłączenie nowych urządzeń (źródeł wideo) bez konieczności prowadzenia nowego okablowania. Graficzna wizualizacja na panelu sterującym wszystkich skonfigurowanych ścieżek sygnałów wideo przekierowanych w obrębie sali i poza nią. Funkcja miksera audio pozwala na dowolną konfigurację sygnałów wejściowych i wyjściowych, takich jak: mikrofony bezprzewodowe dla operatora i asysty, połączenie konferencyjne poprzez wbudowany kodek, wejście dla odtwarzacza audio (np. stacja dokująca, odtwarzacz MP3, telefon), kanał audio zewnętrznego cyfrowego rejestratora medycznego oraz komputera. System współpracuje z parą głośników sufitowych lub ściennych.

Funkcje i parametry:

- Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC zainstalowane na półce kolumny chirurgicznej na sali operacyjnej.

- Wbudowana matryca przełączania sygnałów wideo, 8 wejść i 8 wyjść w standardzie 3G/HD-SDI zarządza sygnałami w rozdzielczości natywnej, bez kompresji i opóźnień:

- kamera endoskopowa i laparoskopowa FullHD/3D

- kamera w lampie operacyjnej

- kamera sali operacyjnej

- kamera mikroskopu

- fluoroskop

- USG

- rejestrator cyfrowy FullHD

- neuronawigacja

- stacja komputerowa HIS/PACS

- Interfejs użytkownika w języku polskim.

- Możliwość indywidualnej konfiguracji interfejsu użytkownika oraz zaprogramowania 50 nastaw/profili użytkowników

- Konto dostępu dla gościa bez praw dostępu do danych pacjenta

- Funkcja integracji z centralnym systemem zarządzaniem użytkownikami za pośrednictwem protokołu LDAP

- Konto dla inżynierów biomedycznych lub zaawansowanych użytkowników, które pozwala na podstawowe zarządzanie funkcjami systemu oraz eksport logów.

- Funkcja sterowania (obrót/pochylenie/zoom) siedmioma kamerami obrotowymi PTZ sali operacyjnej przez protokół VISCA oraz wywoływanie min. 8 zaprogramowanych położeń kamery

- Funkcja presetów pozwala szybkiego wywołać zaprogramowany zestaw funkcji z ekranu głównego systemu, np.. Rozpoczęcie, pauza, zatrzymanie nagrywania, zapis zdjęcia, ustawienie kamery PTZ, przekierowanie źródeł obrazów na odpowiednie monitory i/lub nagrywarkę

- Funkcja prywatności, zablokowanie wszystkich połączeń przychodzących, wyciszenie sygnałów audio

- Funkcja telefonu IP poprzez protokół SIP oraz H.323 z wbudowaną książką adresową

- Lampka On-Air sygnalizująca aktywną transmisję wideokonferencyjną, która może być zainstalowana wewnątrz lub na zewnątrz sali operacyjnej

- Funkcja sterowania zdalnym pulpitem komputera w sieci LAN (np. HIS/PACS/system do dokumentacji) przez ekran dotykowy systemu. Możliwość konfiguracji połączenia do min. 4 komputerów.

- Funkcja automatycznego eksportu dzienników systemowych do lokalizacji sieciowej pozwala na zdalną diagnostykę systemu

- Możliwość sterowania niemedycznymi urządzeniami Sali operacyjnej np.. rolety, oświetlenie, klimatyzacja, monitor ścienny itp..

- Wbudowana matryca sygnałów audio pozwala na zarządzanie sygnałami : głośniki, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy, zewnętrzne źródło audio z wejściem jack 3,5mm lub bezprzewodowo przez Bluetooth.

- Funkcja okołooperacyjnej listy kontrolnej zgodna z wytycznymi WHO lub dostosowana do indywidualnych wymagań. Lista może być wyświetlona na wybranych lub wszystkich monitorach na Sali operacyjnej. Lista może być dowolnie modyfikowana, podział na 4 zakładki. Każde potwierdzenie pytania z listy jest oznaczone sygnaturą czasową. Dokument listy kontrolnej może być wydrukowany, zapisany jako PDF na USB lub lokalizacji sieciowej wraz z obrazami wykonanymi podczas zabiegu.

- Możliwość rozbudowy o moduł generowania sygnału MultiView, który pozwala grupować do 4 obrazów w różnych konfiguracjach takich jak PiP, PbP, PoP, QUAD i wyświetlać jako jeden obraz

- Zapis obrazów i wideo z funkcją ręcznego lub automatycznego eksportu zarejestrowanych zdjęć i wideo oraz pliku z danycmi pacjenta w formacie XML lub PDF do skonfigurowanych lokalizacji np.: nośnik USB, udział sieciowy SMB, serwer VNA (Vendor Neutral Archive), serwer PACS.

- Sterowanie zapisem obrazów z programowalnych przycisków na głowicy endoskopu/laparsokopu

- Pliki przechowywane lokalnie na dysku kontrolera do czasu poprawnego eksportu np.. na udział sieciowy

- Podgląd zapisanych obrazów i wideo na ekranie systemu, wybór obrazów i wideo, które zostaną eksportowane.

- Dane pacjenta (Identyfikator, Imię, Nazwisko, Addmision Number, Płeć) wraz z typem procedury pobierane automatycznie z systemu RIS/PACS przez protokół DICOM Worklist. Możliwość ręcznego wprowadzenia danych pacjenta przez użytkownika, np. w przypadku awarii systemu szpitalnego.

- Możliwość rozpoczęcia nagrywania bez danych pacjenta, dane mogą być wprowadzone po zakończeniu nagrywania a następnie eksportowane

- Funkcja zapisu na udział sieciowy SMB zabezpieczony loginem i hasłem. Struktura nazw tworzonych plików i folderów składa się z danych pacjenta i badania indywidualnie skonfigurowana według wymagań użytkownika. Dostęp do nagrań ograniczony dla wybranych użytkowników lub grup.

- Automatyczny wydruk obrazów według skonfigurowanego szablonu na dowolnej drukarce sieciowej.

- Możliwość dodawania komentarzy do obrazów

- Funkcja przesyłu obrazu i dźwięku poza salę operacyjną poprzez połączenie światłowodowe ( z opisaną sala konferencyjną)

- Funkcja integracji z systemem PACS przez protokół DICOM ze wsparciem dla usług:

- DICOM C-Store,

- DICOM Storage Commitment,

- DICOM Modality Worklist,

- DICOM Modality Performed Procedure Step

Wsparcie kodowania znaków: ASCII: ISO 2022 IR 6; Latin: ISO_IR 100, ISO_IR 101, ISO_IR 109, ISO_IR 110, ISO_IR 148; Arabic: ISO_IR 127; UTF-8: ISO_IR 192

- Możliwość rozszerzenia ilości wejść/wyjść wideo poprzez matrycę w technologii Video Over IP, do 48 wejść/wyjść w technologii światłowodowej ze wsparciem dla sygnałów HD, 3D, UltraHD, 4K.

- Możliwość rozszerzenia ilości wejść/wyjść wideo poprzez modułową matrycą sygnałów wideo, ze wsparciem dla sygnałów HD, 3D, UltraHD, 4K.

- Możliwość instalacji poza salą operacyjną, w pomieszczeniu technicznym

- Interfejsy komunikacyjne:

- 16 x BNC

- 2 x LAN

- 2 x USB 2.0 na przednim panelu

- 2 x USB 3.0 na tylnym panelu

- 1 x VGA

- Certyfikacja systemu integracji obejmuje:

- - testy i kontrolę jakości instalacji okablowania

- - test bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z IEC 62353

- - testy funkcjonalne

- - dokumentację

b. Sterowanie urządzeniami na Sali operacyjnej

Sterowanie urządzeniami medycznymi (kontroler zainstalowany na kolumnie chirurgicznej na sali operacyjnej) poprzez ekrany dotykowe i komendy głosowe oraz interfejsy komunikacyjne umożliwiające sterowanie z obszaru sterylnego i nie sterylnego urządzeniami takimi jak: insuflator, diatermia, nóż harmoniczny, źródło światła, video procesor, kamera endoskopowa, kamera lampy operacyjnej, monitor operacyjny, stół operacyjny, lampy operacyjne, kamera sali operacyjnej, urządzenie do archiwizacji. Wizualizacja graficzna przycisków sterujących i wartości parametrów urządzeń medycznych na ekranie dotykowym umożliwiająca intuicyjne sterowanie i kontrolę stanu pracy. Funkcja scenariuszy zabiegów pozwala na zaprogramowanie parametrów urządzeń medycznych wykorzystywanych w danej procedurze np:

- Scenariusz przygotowanie pacjenta: włączone oświetlenie sali, lampy operacyjne, lista okołooperacyjna wyświetlona na wszystkich monitorach; wyłączone pozostałe urządzenia medyczne

- Scenariusz laparoskopia: włączony: monitor, procesor video, źródło światła, insuflator, diatermia, oświetlenie endoskopowe sali, urządzenie do archiwizacji, obraz z laparoskopu skierowany na monitory operacyjne, wyłączone: lampy operacyjne.

- Scenariusz chirurgia otwarta: wyłączony: procesor video, źródło światła, insuflator, włączone: lampy operacyjne, generator elektrochirurgiczny, obraz z kamery w lampie operacyjnej skierowny na monitory operacyjne i urządzenie do archiwizacji.

- Scenariusz zakończenie: wyłączenie urządzeń medycznych, włączenie oświetlenia.

Pełna dowolność konfiguracji scenariuszy przez użytkownika pozwala na standaryzację procedur chirurgicznych, skraca czas zabiegów i ułatwia sterowanie urządzeniami. Intuicyjnie zaprojektowany interfejs użytkownika umożliwia personelowi medycznemu łatwy wybór żądanych funkcji i nawigację urządzeniami za pomocą ekranu dotykowego i komend głosowych. Urządzenie kompatybilne z kontrolerem sygnałów audio/wideo.

Funkcje i parametry:

- Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC zainstalowane na półce kolumny chirurgicznej na sali operacyjnej.

- Sterowanie za pomocą ekranów dotykowych i komend głosowych dla wybranych funkcji

- Możliwość pracy z min. dwoma dotykowymi ekranami, podział na strefy sterowania, indywidualne opcje sterowania dla każdego monitora osobno.

- Graficzna wizualizacja przycisków sterujących i wartości parametrów urządzeń medycznych na ekranie dotykowym, intuicyjne sterowanie i kontrola stanu pracy urządzeń

- Wspólny interfejs sterowania urządzeniami medycznymi i zarządzania sygnałami audio/wideo z kompatybilnym kontrolerem sygnałów audio/wideo

- Nadrzędność sterowania urządzeniami medycznymi bezpośrednio z paneli czołowych w stosunku do sterowania za pomocą interfejsu użytkownika systemu

- Funkcja scenariuszy zabiegów, automatycznie ustawia parametry urządzeń do zaprogramowanego stanu na polecenie użytkownika

- Wejście mikrofonu do sterowania komendami głosowymi

- Sterowanie parametrami urządzeń medycznych takich jak:

- kamera endoskopowa FullHD lub laparoskopowa FullHD/3D/4K i źródło światła w zakresie funkcji: balans bieli, wł/wył lampy, jasność, przesłona, wzmocnienie, zoom, wyzwalacz, tryb 2D/3D (min. do trzech urządzeń równocześnie) ,

- insuflator, w zakresie funkcji: start/stop, ciśnienie, przepływ, automatyczne oddymianie;

noż harmoniczny;

- urządzenie do archiwizacji - rejestrator cyfrowy FullHD i 4K, w zakresie funkcji: start/stop/pauza nagrywania, start/stop/pauza odtwarzania, zapis zdjęcia, dane pacjenta (min. do dwóch urządzeń równocześnie);

- diatermia chirurgiczna (min. do dwóch urządzeń równocześnie);

- lampa chirurgiczna z kamerą w zakresie funkcji lampy: włącz/wyłącz, tryb endo, jasność, temperatura barwowa oraz funkcji kamery: freeze, focus, zoom, obrót, przesłona, balans bieli, tryb 2D/3D;

- stół operacyjny bezprzewodowo poprzez interfejs podczerwieni IR lub przewodowo przez protokół RS-232;

- kamera sali operacyjnej w zakresie funkcji: obracanie, pochylanie, zoom, focus, wywołanie jednego z sześciu zaprogramowanych położeń, (możliwość podłączenia siedmiu kamer równocześnie)

- monitor medyczny HD/3D/UltraHD/4K w zakresie funkcji: wybór wejścia wideo, konfiguracja złożonych obrazów Picture in Picture / Picture by Picture, tryb 2D/3D (min. do trzech monitorów równocześnie)

- Obsługa dwóch przycisków bezpieczeństwa do awaryjnego zatrzymania sterowania stołem operacyjnym

- Sterowanie parametrami urządzeń niemedycznych takich jak:

- zgodnych z protokołem protokoły IR i RS232 oraz wyjścia przekaźnikowe np. ścienny monitor dydaktyczny, rolety, żaluzje, klimatyzacja, oświetlenie

- oświetlenie sali w zakresie funkcji: konfiguracji od 2 do 6 niezależnych stref oświetlenia, min. 4 presety ustawień, wyłączenie wszystkich stref

c. monitor sterujący

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 21,5” w standardzie FullHD. Aktywna matryca TFT LCD z podświetlaniem LED, służy do wyświetlanie interfejsu użytkownika systemu integracji sali operacyjnej. Ekran w technologii dotykowej, pojemnościowej. Możliwość pracy dwóch monitorów sterujących, podział na strefy sterowania, indywidualne opcje sterowania dla każdego monitora osobno. Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC.

Funkcje i parametry:

- Kompatybilność z systemem integracji sali operacyjnej

- Rozdzielczość natywna ekranu 1920x1080 pikseli

- Technologia ekranu: Active matrix TFT LCD (LED), 16,7 mln kolorów

- Przekątna ekranu 21,5", proporcje 16:9

- Kąt widzenia poziom/pion – 178º / 178º

- Jasność 250 cd/m²

- Kontrast monitora 1000:1

- Technologia dotykowa: pojemnościowa, 10 punktów

- Interfejs HID: USB

- Połączenie z jednostką sterującą za pomocą jednego przewodu typu Cat 5e.

- Mocowanie VESA 100 na wysięgniku do kolumny chirurgicznej lub na zawiesiu sufitowym lub ściennym.

- Zgodność: EN 60601-1, EN 60601-1-2, IPX1

d. Monitory medyczne 26 cali zgodnie z opisem SIWZ

e. Monitor 55 cali zgodnie z opisem SIWZ

f. Serwer archiwizujący – o funkcjonalności opisanej w SIWZ dodatkowo dostęp do nagrań z dowolnego komputera w szpitalu (z odpowiednim hasłem)

Opisany system w wielu punktach przewyższa funkcjonalnością wymagany system opisany w SIWZ. Zaproponowany system integracji daje możliwość w przyszłości rozbudowy o kolejne instalacje oraz funkcjonalności. Rozbudowana funkcjonalność sterowania pozwoli na przyspieszenie wykonywania zabiegów na salach operacyjnych jednocześnie ułatwiając personelowi zarządzanie podstawowymi urządzeniami. Wprowadzenie presetów (scenariuszy) pozwoli na bezpieczniejszą pracę całego zespołu chirurgicznego. Łącząc system integracji z szpitalnym system HID i jego modułami otrzymujemy spójny system wzajemnie się przenikający.

Opisany system ogranicza konkurencję ponieważ pozwala na złożenie oferty tylko jednemu poddostawcy.

Dopuszczenie opisanego wyżej systemu pozwoli Generalnym Wykonawcą starającym się o zamówienie na przedstawienie tańszej całościowej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

760. Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o doprecyzowanie w ilu salach ma być zainstalowany system integracji?

Odpowiedź Zamawiającego:

System integracji ma być zainstalowany w 8 salach (1.24; 1.16; 1.12; 1.07; 1.02; 1.94; 1.82; 0.48)

761 (827). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa dwuczaszowa z wysięgnikiem  AM01

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z minimalną średnicą oświetlenia pola operacyjnego wynosząca 16cm z możliwością zwiększenia jej do 23 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

762 (828). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa dwuczaszowa z wysięgnikiem  AM01

Czy Zamawiający dopuszcza lampe z czaszą w kształcie wieloboku foremnego -sześciokąt z podziałem na dwie równe części ? Taka budowa zmniejsza zakłócenia nawiewu laminarnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

763 (829). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa dwuczaszowa z wysięgnikiem  AM01

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z panelem sterującym membranowym reagującym na dotyk z użyciem niewielkiej siły ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

764 (830). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa dwuczaszowa z wysięgnikiem  AM01

Czy zamawiający dopuszcza lampe z regulacją natężenia oświetlenia w przedziale 40-100%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

765 (831). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa dwuczaszowa z wysięgnikiem  AM01

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z kamerą montowana centralnie w osi geometrycznej czaszy w miejscu rękojeści do manewrowania lampą a ie zabudowaną pod dolną szybą lampy? W punkcie wcześniejszym (26) Zamawiający wymaga w pozostałych lampach przygotowania pod kamerę a tylko proponowane rozwiązanie może zapewnić spełnienie tego parametru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

766 (832). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa dwuczaszowa z wysięgnikiem  AM01

Czy Zamawiający dopuszcza ramię pod mnitor wypoaszone w schowek na nadmiar kabli w ramionach wysięgnika a posiadający uchwyt na sterownik monitora znajdujący się w uchwyci – uchwyt niezabudowany ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga rozwiązania, które będzie maskować nadmiar kabli.

767 (833). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna  AM02

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której gniazda gazowe, elektryczne i niskoprądowe  umieszczone sa w panelach o wysokości 125mm zlicowanych w ścianie głowicy max po 2 szt każdego rodzaju gniazd w panelu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

768 (834). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna  AM02

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której gniazda wyrównaia potencjału są zlokalizowane w jednym panelu w liczbie8 szt  dla spełnienia warunków proponujemy 16szt gniazd?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

769 (835). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna  AM02

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w któryej gniazda gazowe i elektryczne są montowane fabrycznie przez producenta a gniazda pochodzą od poddostawcy producenta . Cała kolumna jest certyfikowana znakiem CE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

770 (836). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna  AM02

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której przewody gazowe prowadzone są wewnątrz głowicy kolumny a kolumna posiada wbudowane schowki na nadmiar kabli w których można schować kable elektryczne od urządzenia montowanego na kolumnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

771 (837). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna  AM02

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o łącznym zasięgu ramion 1865mm ? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymaganej a takir rozkład długości ramion znacznie ułatwia jej manewrowanie na Sali.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

772 (838). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna  AM02

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z wysięgnikiem o długości 40 cm i nośności 20 kg .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

773 (839). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna  AM02

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z szyną montażową o nośności 20 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

774 (840). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna chirurgiczna  AM03

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której gniazda wyrównaia potencjału są zlokalizowane w jednym panelu w liczbie8 szt  dla spełnienia warunków proponujemy 16szt gniazd?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

775 (841). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna chirurgiczna  AM03

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w któryej gniazda gazowe i elektryczne są montowane fabrycznie przez producenta a gniazda pochodzą od poddostawcy producenta . Cała kolumna jest certyfikowana znakiem CE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

776 (842). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna chirurgiczna  AM03

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której przewody gazowe prowadzone są wewnątrz głowicy kolumny a kolumna posiada wbudowane schowki na nadmiar kabli w których można schowacc kable elektryczne od urządzenia montowanego na kolumnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

777 (843). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna chirurgiczna  AM03

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o łącznym zasięgu ramion 1865mm ? Jest to niewielka rożnica w stosunku do wymaganej a takir rozkład długości ramion znacznie ułatwia jej manewrowanie na Sali.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

778 (844). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Kolumna chirurgiczna  AM03

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z szyną montażową o nośności 20 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

779 (845). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Wysięgnik do dwóch monitorów LCD AM04

Czy Zamawiający dopuszcza ramię pod mnitor wypoaszone w schowek na nadmiar kabli w ramionach wysięgnika a posiadający uchwyt na sterownik monitora znajdujący się w uchwyci – uchwyt niezabudowany ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga rozwiązania, które będzie maskować nadmiar kabli.

780 (846). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa jednoczaszowa  AM05

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z minimalną średnicą oświetlenia pola operacyjnego wynosząca 16cm z możliwością zwiększenia jej do 23 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

781 (847). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa jednoczaszowa  AM05

Czy Zamawiający dopuszcza lampe z czaszą w kształcie wieloboku foremnego -sześciokąt z podziałem na dwie równe części ? Taka budowa zmniejsza zakłócenia nawiewu laminarnego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

782 (848). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa jednoczaszowa  AM05

Czy zamawiający dopuszcza lampę z regulacją natężenia oświetlenia w przedziale 40-100% przy max natężeniu 140 tyś lux?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

783 (849). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: Lampa jednoczaszowa  AM05

Czy Zamawiający dopuszcza ramię pod mnitor wypoaszone w schowek na nadmiar kabli w ramionach wysięgnika a posiadający uchwyt na sterownik monitora znajdujący się w uchwyci – uchwyt niezabudowany ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

784 (850). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: RAMIĘ POMOCNICZE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI  AM06

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której gniazda wyrównaia potencjału są zlokalizowane w jednym panelu w liczbie8 szt  dla spełnienia warunków proponujemy 16szt gniazd?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

785 (851). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: RAMIĘ POMOCNICZE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI  AM06

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w któryej gniazda gazowe i elektryczne są montowane fabrycznie przez producenta a gniazda pochodzą od poddostawcy producenta . Cała kolumna jest certyfikowana znakiem CE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

786 (852). Zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: RAMIĘ POMOCNICZE UCHYLNE Z GAZAMI MEDYCZNYMI I ELEKTRYCZNYMI  AM06

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o łącznym zasięgu ramion 1865mm ? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymaganej a takir rozkład długości ramion znacznie ułatwia jej manewrowanie na Sali

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

787 (1029). Zapytanie Wykonawcy

Na rzucie parteru w pomieszczeniach 0.85 i 0.98, gdzie występuje ochrona RTG, zastosowano zwykłe drzwi drewniane DR5 (2 szt.), DR6 (2 szt.) oraz DP3 (1 szt.). Proszę o potwierdzenie, że ww. drzwi muszą posiadać ochronę radiologiczną oraz wytyczne dla tej ochrony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak potwierdzamy. Wytyczne ochrony normatywne podane przez producenta urządzenia.

788 (1030). Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o podanie z czego mają zostać wykonane parapety wewnętrzne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

789 (1031). Zapytanie Wykonawcy

Prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji - SIWZ stanowi iż „Kryterium Gwarancji” nie dotyczy urządzeń stałych i ruchomych, Umowa natomiast w Par. 13 ust. 1 mówi, iż „Kryterium Gwarancji”  nie dotyczy tylko i wyłącznie wyrobów medycznych. Umowa i SIWZ są w stosunku do siebie rozbieżne w tym zakresie. Poniżej wskazane treści:

SIWZ

Kryterium „Okres gwarancji”

Ostateczna ocena w kryterium „Okres gwarancji” zostanie dokonana według wzoru:

G = Gb/Gmax x 100 x 10%

gdzie:

G - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium,

Gb – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę;

Gmax - najwyższa liczba uzyskanych punktów uzyskanych spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy dla terminu gwarancji obejmującego dokumentację projektową oraz roboty budowlane, nie mniej jednak niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy (termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar tj. 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub dłuższy niż 60 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Kryterium „Gwarancja” nie dotyczy urządzeń stałych i ruchomych. Termin trwania gwarancji dla urządzeń stałych i ruchomych będącymi przedmiotem zamówienia objęte będą prawami gwarancyjnymi wynikającymi z wymagań producenta urządzeń szczegółowo określonymi w Karcie Gwarancyjnej Urządzenia.

UMOWA

Wykonawca na przedmiot umowy w całym zakresie tj. wykonanych robót budowlanych 
i projektowych, wbudowanych materiałów budowlanych oraz wszelkich urządzeń udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …………………… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, , z wyłączeniem wyrobów medycznych, będących przedmiotem zamówienia, które objęte będą prawami gwarancyjnymi wynikającymi z wymagań producenta urządzeń szczegółowo określonymi w Karcie Gwarancyjnej Urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kryterium „Gwarancja” nie dotyczy wyposażenia zawartego w plikach:

BLOK OPERACYJNY

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

12 Technologia medyczna tom 2

WYKAZ technologii

Prawa gwarancyjne dla tych urządzeń oraz wyposażenia wynikają z wymogów producenta.

- W związku z tym, iż w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na dzień 14.12.2018r. godz. 08:30

- termin otwarcia ofert na dzień  14.12.2018r. godz. 09:00

Jednocześnie zmieniają się wszystkie pozostałe terminy niezbędne do przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami ustawy PZP.

- W załączeniu Zamawiający przedkłada:

1) Załącznik nr 1 do nn modyfikacji – Pozwolenie na wycinkę

2) Załącznik nr 2 do nn modyfikacji – Pozwolenie Państwowego Inspektoratu Sanitarnego

3) Załącznik nr 3 do nn modyfikacji – Mapki dojazdowe

- Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, iż w ramach sposobu obliczenia ceny Wykonawcy składający oferty są zobowiązani uwzględnić w cenie ryczałtowej obowiązujące stawki podatku VAT, w tym preferencyjne stawki dla wyrobów medycznych (instalacje gazów medycznych i inne wyroby zarejestrowane jako medyczne), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem