## ul. Kołłątaja
OBLICZENIA HYDRAULICZNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
[29 empty] | L |  | tabela nr 1.
Natężenie deszczu q=15,347*A/(tm)0,667 [l/s*ha]; tm=1,2*∑tp+tk ≥ 10min | [24 empty] | prawdopodobieństwo: |  |  | p= | 100 | %
[25 empty] | prawdopodobieństwo: |  |  | c= | 1 | lat
[25 empty] | czas koncentracji: |  |  | tk= | 300 | s | = | 5min
[25 empty] | roczna suma opadów: |  |  | H= | 550 | mm
[25 empty] | wspólczynnik spływu dla |  |  | ψ= | 0.9
powierzchni bitumicznych:
[25 empty] | wartość stała dla sumy |  |  | A= | 593
opadów powyżej H≤1200
Identyfikacja kanału deszczowego | [5 empty] | Obliczenie miarodajnego odpływu ścieków deszczowych | [9 empty] | Spadek terenu | Dobór kanału |  |  |  | Rzędne |  |  |  | Zagłębienie |  | Przykrycie |  | Rzędne
[25 empty] | kanału |  | kanału |  | zwierciadła
Lp. | Kanał boczny | Odcinek |  | Długość |  | Powierzchnia zlewni deszczowej | Powierzchnia zlewni descz. zred. na odcinku | Suma powierzchni zredukowanych od początku | Powtarzalność (częstość) deszczu | Prędkość przepływu ścieków założona | Czas przepływu na odcinku | Suma czasu przepływu od początku | Czas miarodajny tm =∑tp | Natężenie deszczu miarodajnego | Strumień objętośći: Qd = qm . ∑FiZR |  | Typ i wymiar kanału | Spadek dna kanału | Napełnienie | Rzeczywista prędkość przepływu ścieków | Terenu |  | Dna kanału | [5 empty] | ścieków
|  | od | do | odcinka | od początku | [15 empty] | Węzeł początkowy | Węzeł końcowy | Węzeł początkowy | Węzeł końcowy | Węzeł początkowy | Węzeł końcowy | Węzeł początkowy | Węzeł końcowy | Węzeł początkowy | Węzeł końcowy
|  |  |  | li | ∑li | Fi | FiZR | ∑FiZR | C | Vzał | tp | ∑tp | tm | qm | Qd | it | ф | ikd | h | Vrzecz
|  | nr | nr | m | m | ha | ha | ha | lata | m/s | s | s | s | dm3/s ha | dm3/s | ‰ | m | ‰ | cm | m/s | m npm | m npm | m npm | m npm | m | m | m | m | m npm | m npm
1 | - | Wp - 1 | Wyl - 1 | 7.2 | 7.2 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 1 | 1.5 | 4.8 | 4.8 | 305.76 | 200.14 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.4 | 4.21 | 94.52 | 94.44 | 93.72 | 93.648 | 0.8 | 0.792 | 0.6 | 0.592 | 93.734 | 93.662
2 | - | Wp - 2 | Wyl - 2 | 7.2 | 7.2 | 0.0426 | 0.038 | 0.038 | 1 | 1.5 | 4.8 | 9.6 | 311.52 | 197.66 | 7.51 | -0.3 | 0.2 | 10 | 1.4 | 4.21 | 94.57 | 94.6 | 93.77 | 93.698 | 0.8 | 0.902 | 0.6 | 0.702 | 93.784 | 93.712
3 | - | Wp - 3 | Wyl - 3 | 7.2 | 7.2 | 0.0572 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1.5 | 4.8 | 14.4 | 317.28 | 195.26 | 9.96 | 0.1 | 0.2 | 10 | 1.6 | 4.43 | 94.51 | 94.5 | 93.71 | 93.638 | 0.8 | 0.862 | 0.6 | 0.662 | 93.726 | 93.654
4 | - | Wp - 4 | Wyl - 4 | 7.4 | 7.4 | 0.0323 | 0.029 | 0.029 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 19.3333 | 323.2 | 192.87 | 5.59 | 0.6 | 0.2 | 10 | 1.6 | 4.43 | 93.63 | 93.57 | 92.83 | 92.756 | 0.8 | 0.814 | 0.6 | 0.614 | 92.846 | 92.772
5 | - | Wp - 5 | Wyl - 5 | 7.4 | 7.4 | 0.0307 | 0.028 | 0.028 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 24.2667 | 329.12 | 190.55 | 5.34 | 3.7 | 0.2 | 10 | 1.8 | 4.64 | 93.87 | 93.5 | 93.07 | 92.996 | 0.8 | 0.504 | 0.6 | 0.304 | 93.088 | 93.014
6 | - | Wp - 6 | Wyl - 6 | 7.4 | 7.4 | 0.0268 | 0.024 | 0.024 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 29.2 | 335.04 | 188.29 | 4.52 | 4.2 | 0.2 | 10 | 2.4 | 4.92 | 93.92 | 93.5 | 93.12 | 93.046 | 0.8 | 0.454 | 0.6 | 0.254 | 93.144 | 93.07
7 | - | Wp - 7 | Wyl - 7 | 7.3 | 7.3 | 0.0427 | 0.038 | 0.038 | 1 | 1.5 | 4.8667 | 4.8667 | 305.84 | 200.1 | 7.6 | 6 | 0.2 | 10 | 0.6 | 2.65 | 93.7 | 93.1 | 92.9 | 92.827 | 0.8 | 0.273 | 0.6 | 0.073 | 92.906 | 92.833
8 | - | Wp - 8 | Wyl - 8 | 7.4 | 7.4 | 0.0303 | 0.027 | 0.027 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 9.8 | 311.76 | 197.56 | 5.33 | 8.5 | 0.2 | 10 | 1 | 3.56 | 93.85 | 93 | 94.2 | 94.126 | -0.35 | -1.126 | -0.55 | -1.326 | 94.21 | 94.136
9 | - | Wp - 9 | Wyl - 9 | 7.3 | 7.3 | 0.0303 | 0.027 | 0.027 | 1 | 1.5 | 4.8667 | 4.8667 | 305.84 | 200.1 | 5.4 | 0.7 | 0.2 | 10 | 2.4 | 5.62 | 93.87 | 93.8 | 92.07 | 91.997 | 1.8 | 1.803 | 1.6 | 1.603 | 92.094 | 92.021
10 | - | Wp - 10 | Wyl - 10 | 7.3 | 7.3 | 0.0235 | 0.021 | 0.021 | 1 | 1.5 | 4.8667 | 9.7333 | 311.68 | 197.59 | 5.33 | 3.9 | 0.2 | 10 | 0.8 | 3.19 | 94.21 | 93.82 | 93.41 | 93.337 | 0.8 | 0.483 | 0.6 | 0.283 | 93.418 | 93.345
11 | - | Wp - 11 | Wyl - 11 | 7.16 | 7.16 | 0.0307 | 0.028 | 0.028 | 1 | 1.5 | 4.7733 | 14.5067 | 317.408 | 195.21 | 5.47 | 2.6 | 0.2 | 10 | 1.2 | 3.89 | 94.17 | 93.91 | 93.37 | 93.2984 | 0.8 | 0.6116 | 0.6 | 0.4116 | 93.382 | 93.3104
12 | - | Wp - 12 | Wyl - 12 | 7.3 | 7.3 | 0.0302 | 0.027 | 0.027 | 1 | 1.5 | 4.8667 | 19.3733 | 323.248 | 192.85 | 5.21 | 2.2 | 0.2 | 10 | 1.2 | 3.89 | 94.26 | 94.04 | 93.46 | 93.387 | 0.8 | 0.653 | 0.6 | 0.453 | 93.472 | 93.399
13 | - | Wp - 13 | Wyl - 13 | 7.3 | 7.3 | 0.0288 | 0.026 | 0.026 | 1 | 1.5 | 4.8667 | 24.24 | 329.088 | 190.56 | 4.95 | 3.3 | 0.2 | 10 | 2.8 | 5.88 | 94.19 | 93.86 | 93.39 | 93.317 | 0.8 | 0.543 | 0.6 | 0.343 | 93.418 | 93.345
14 | - | Wp - 14 | Wyl - 14 | 7.4 | 7.4 | 0.0371 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 4.9333 | 305.92 | 200.07 | 6.6 | 4.6 | 0.2 | 10 | 2.8 | 5.88 | 94.16 | 93.7 | 93.36 | 93.286 | 0.8 | 0.414 | 0.6 | 0.214 | 93.388 | 93.314
15 | - | Wp - 15 | Wyl - 15 | 7.2 | 7.2 | 0.0352 | 0.032 | 0.032 | 1 | 1.5 | 4.8 | 9.7333 | 311.68 | 197.59 | 6.32 | -3.2 | 0.2 | 10 | 2.8 | 5.88 | 94.22 | 94.54 | 93.42 | 93.348 | 0.8 | 1.192 | 0.6 | 0.992 | 93.448 | 93.376
16 | - | Wp - 16 | Wyl - 16 | 3.4 | 3.4 | 0.0214 | 0.019 | 0.019 | 1 | 1.5 | 2.2667 | 12 | 314.4 | 196.45 | 3.73 | -1.5 | 0.2 | 10 | 2.8 | 5.88 | 94.2 | 94.35 | 93.42 | 93.386 | 0.78 | 0.964 | 0.58 | 0.764 | 93.448 | 93.414
17 | - | Wp - 17 | Wyl - 17 | 7.4 | 7.4 | 0.0267 | 0.024 | 0.024 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 16.9333 | 320.32 | 194.02 | 4.66 | -0.1 | 0.2 | 10 | 2.8 | 5.88 | 94.2 | 94.21 | 93.4 | 93.326 | 0.8 | 0.884 | 0.6 | 0.684 | 93.428 | 93.354
18 | - | Wp - 18 | Wyl - 18 | 7.4 | 7.4 | 0.0275 | 0.025 | 0.025 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 21.8667 | 326.24 | 191.67 | 4.79 | 2.2 | 0.2 | 10 | 2.8 | 5.88 | 94.22 | 94 | 93.42 | 93.346 | 0.8 | 0.654 | 0.6 | 0.454 | 93.448 | 93.374
19 | - | Wp - 19 | Wyl - 19 | 7.4 | 7.4 | 0.0263 | 0.024 | 0.024 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 4.9333 | 305.92 | 200.07 | 4.8 | 0 | 0.2 | 10 | 2.8 | 5.88 | 94 | 94 | 93.2 | 93.126 | 0.8 | 0.874 | 0.6 | 0.674 | 93.228 | 93.154
20 | - | Wp - 20 | Wyl - 20 | 7.4 | 7.4 | 0.045 | 0.041 | 0.041 | 1 | 1.5 | 4.9333 | 9.8667 | 311.84 | 197.53 | 8.1 | 1 | 0.2 | 10 | 2.8 | 5.88 | 94.3 | 94.2 | 93.5 | 93.426 | 0.8 | 0.774 | 0.6 | 0.574 | 93.528 | 93.454
733.15
[8 empty] | 692.69 |  |  |  |  | m2 | ar(100m2) | ha(10000)
[13 empty] | 320 | 3.2 | 0.032
[13 empty] | 223 | 2.23 | 0.0223 | 0.01115
[13 empty] | 1382.78 | 13.8278 | 0.13828
0.019754
[13 empty] | 1880 | 18.8 | 0.188 | 0.047
[13 empty] | 823.63 | 8.2363 | 0.082363 | 0.027454
[13 empty] | 327.96 | 3.2796 | 0.032796
[13 empty] | 5995.46 | 59.9546 | 0.59955 | 0.027252