SPIS TREŚCI

1	Podstawa opracowania	13

1.1	Dane ogólne	13

1.2	Materiały wyjściowe	14

1.3	Przedmiot i zakres opracowania	14

2	Ochrona p.poż.	14

3	Założone parametry.	14

4	Zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne	15

4.1	Hydranty zewnętrzne	16

4.2	Przyłącze wodociągowe	16

4.3	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	17

4.4	Przyłącze kanalizacji deszczowej	17

5	Drenaż	17

6	Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna	17

6.1	Instalacja wody użytkowej	17

6.2	Instalacja hydrantowa	18

6.3	Instalacja kanalizacji sanitarnej	19

6.4	Instalacja kanalizacji deszczowej	19

7	Instalacja sprężonego powietrza	19

8	Instalacje ogrzewcze	20

8.1	Instalacja centralnego ogrzewania	20

8.2	Instalacja ciepła technologicznego	21

9	Kotłownia	21

9.1	Charakterystyka kotłowni	21

9.2	Dobór urządzeń i armatury zabezpieczającej	22

9.3	Rozdzielacz obiegów grzewczych	34

9.4	Wentylacja kotłowni	35

9.5	Odprowadzenie spalin	35

9.6	Rurociągi centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego	35

9.7	Izolacja termiczna i antykorozyjna, wykończenie rurociągów	35

10	Instalacja gazowa	36

11	Instalacje wentylacji	37

11.1	Instalacja wentylacji dla pomieszczeń administracyjnych – linia NW1	39

11.1.1	Dobór centrali NW1	39

11.2	Instalacja wentylacji dla pomieszczeń sanitarnych NW2	40

11.2.1	Bilans powietrza linii NW2	40

11.2.2	Dobór centrali NW2	40

11.3	Instalacja wentylacji myjni – NW3	40

11.3.1	Bilans powietrza linii NW3	41

11.3.2	Dobór centrali NW3	41

11.4	Instalacja wentylacji dla hali garażowej –NW4	41

11.4.1	Bilans powietrza linii NW4	41

11.4.2	Dobór centrali NW4	41

11.5	Instalacja wentylacji dla kanału naprawczego – linie NW5	42

11.5.1	Bilans powietrza linii NW5	42

11.5.2	Dobór centrali NW5	42

11.6	Instalacja wentylacji siłowni – NW6	42

11.6.1	Bilans powietrza linii NW6	42

11.6.2	Dobór centrali NW6	43

11.7	Instalacja wentylacji Sali  konferencyjnej – NW7	43

11.7.1	Bilans powietrza linii NW6	43

11.7.2	Dobór centrali NW7	43

11.8	Instalacja odsysania spalin	43

11.9	Instalacja wentylacji indywidualne	44

12	Instalacje klimatyzacji	45

12.1	System VRV	45

12.2	Klimatyzacja precyzyjna – archiwum	45

12.3	Systemy typu split	45

12.4	Agregaty skraplające do central wentylacyjnych	45

13	Instalacja skroplin	45

14	Przejścia przez przegrody p.poż.	46

15	Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji	46

15.1	Zewnętrzne instalacje wodociągowe i przyłącza	46

15.2	Zewnętrzne instalacje kanalizacji i przyłącza	46

15.2.1	Rurociągi kanalizacyjne i wpusty	46

15.3	Warunki techniczne układania rur.	47

15.4	Zabezpieczenie antykorozyjne.	48

15.5	Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna	48

15.6	Instalacja sprężonego powietrza	49

15.7	Instalacje ogrzewcze	49

15.7.1	Rurociągi centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego	49

15.7.2	Izolacja termiczna i antykorozyjna, wykończenie rurociągów	49

15.7.3	Uwagi montażowe	49

15.8	Kotłownia	49

15.9	Instalacje wentylacji	50

15.10	Instalacja klimatyzacji	50

15.11	Ogólne warunki wykonania prób	50

Badania i próby wg PN-EN 12599.	51

Bezpieczeństwo	51

16	Wytyczne branżowe	51

16.1	Budowlano-konstrukcyjne	51

16.2	Elektryczne.	51

17	Uwagi końcowe	51

18	Załączniki	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Załącznik 2. Dane elektryczne	52

SPIS RYSUNKÓW

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| IWK | 01 | RZUT FUNDAMENTÓW – instalacje wodkan | 1:100 |
| IWK | 02 | RZUT PARTERU – instalacje wodkan i sprężonego powietrza | 1:100 |
| IWK | 03 | RZUT PIĘTRA – instalacje wodkan i sprężonego powietrza | 1:100 |
| IWK | 04 | RZUT dachu– instalacje wodkan | 1:100 |
| IWK | 05 | ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ | 1:100 |
| IWK | 06 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY | - |
| IWK | 07 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ | - |
| ICO | 01 | RZUT PARTERU – instalacje grzewcze i gazu | 1:100 |
| ICO | 02 | RZUT PIĘTRO – instalacje grzewcze | 1:100 |
| ICO | 03 | RZUT DACHU – instalacje grzewcze | 1:100 |
| ICO | 04 | SCHEMAT INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO | - |
| ICO | 05 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJ | - |
| ICO | 06 | SCHEMAT KOTŁOWNI | - |
| IG | 01 | RZUT PARTERU – instalacja gazu | 1:100 |
| IG | 02 | SCHEMATY INSTALACJI GAZU | - |
| IW | 01A | RZUT PARTERU – instalacje wentylacji | 1:100 |
| IW | 01B | RZUT PARTERU – instalacje wentylacji- specyfikacja | 1:100 |
| IW | 02A | RZUT PIĘTRO – instalacje wentylacji | 1:100 |
| IW | 02B | RZUT PIĘTRA – instalacje wentylacji- specyfikacja | 1:100 |
| IW | 03 | RZUT DACHU – instalacje wentylacji | 1:100 |
| IK | 01 | RZUT PARTERU – instalacje klimatyzacji | 1:100 |
| IK | 02 | RZUT PIĘTRO – instalacje klimatyzacji | 1:100 |
| IK | 03 | RZUT DACHU – instalacje klimatyzacji | 1:100 |
| IK | 04 | KLIMATYZACJA – schemat okablowania | - |
| IK | 05 | SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI | - |

Załączniki

- Dane elektryczne

- Przykładowe karty central wentylacyjnych

- Przykładowe karty urządzeń do odsysania spalin

- Przykładowe karty pomp do ciepła technologicznego

- Specyfikacja instalacji wentylacji

- Przykładowe karty kolektora słonecznego

- Przykładowy raport doboru systemu klimatyzacji

- Przykładowa karta katalogowa wymiennika ciepła

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu wykonawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie

# Podstawa opracowania

## Dane ogólne

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz następujące akty prawne:

- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

- Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ze zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017

- Ustawę Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

- Ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017, 14.12.2017

oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe,

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

- PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych

- PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)

- PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3

- PN-EN ISO 6946:1999 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła

- PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.

- PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3.

- PN-EN ISO 6946:2004 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

- PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakości.

- PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

- PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

- PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

- PN-B-76002:1996 - Połączenia urządzeń,  przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

- PN-B-03434:1999 – Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów.

- PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.

- PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.

- P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

- PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie.

- PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza.

- PN-EN 779:2005- Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczenie.

- PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

## Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodące biuro architektoniczne,

- wytyczne Inwestora,

- uzgodnienia branżowe,

- katalogi urządzeń.

## Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, ogrzewczych, sprężonego powietrza, wentylacji, chłodzenia wybranych pomieszczeń, instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową dla budynku Komendy PSP i JRG  w Garwolinie.

Opracowanie nie obejmuje projektu przyłączy do budynku.

# Ochrona p.poż.

Strefy pożarowe zostały określone w projekcie architektonicznym w oparciu o operat p.poż.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obiekt wymaga zaprojektowania hydrantów wewnętrznych ppoż. DN25 i DN33. Kategoria zagrożenia ludzi – podana w projekcie architektury, klasa odporności ogniowej budynku – podana w projekcie architektury.

# Założone parametry.

Przyjęto następujące kryteria przy doborze wielkości urządzeń:

- temperatura w pomieszczeniach biurowych w okresie ogrzewania powietrza

tp = 21+/-2oC

- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie ogrzewania powietrza

tp = 21+/-2oC

- temperatura w toaletach w okresie ogrzewania powietrza tp = 24+/-2oC

- temperatura w pomieszczeniach technicznych w okresie ogrzewania powietrza

tp = 12+/-2oC

- parametry powietrza zewnętrznego dla zimy t = -20oC,  = 100%

- temperatura w pomieszczeniach chłodzonych w okresie chłodzenia powietrza

tp = 24+/-2oC

- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie chłodzenia powietrza

tp = 24+/-2oC

- temperatura w pomieszczeniach technicznych (warsztatach, pomieszczeniach konserwatora) w okresie grzewczym tp = 16 2oC,

- temperatura w pomieszczeniach magazynowych (pomieszczenia na węże)  w okresie grzewczym tp = 10 2oC,

- temperatura w garażu w okresie grzewczym tp = 102oC

- temperatura w pomieszczeniach mycia, suszarni ubrań i butów tp = 321oC

- temperatura w pomieszczenia technicznych w okresie grzewczym tp = 122oC

- temperatura w siłowni, sali gimnastycznej w okresie grzewczym tp = 162oC

- parametry powietrza zewnętrznego dla lata t = 32oC,  = 45%

# Zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:

| Przybory | Ilość przyborów |  | Zużycie jednostkowe |  |  | Zużycie całkowite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | qn ZW | qn CW | Aws | ∑qn ZW | ∑qn CW | ∑Aws |
|  | p.0 | p.1 | l/s | l/s | - | l/s | l/s | - |
| umywalki | 10 | 9 | 0,07 | 0,07 | 0,5 | 1,33 | 1,33 | 9,5 |
| natryski | 7 | 6 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1,95 | 1,95 | 13 |
| wanny | 2 |  | 0,15 | 0,15 | 1 | 0,3 | 0,3 | 2 |
| pisuary | 2 | 1 | 0,3 |  | 0,5 | 0,9 | 0 | 1,5 |
| miski ustępowe | 6 | 9 | 0,13 |  | 2,5 | 1,95 | 0 | 37,5 |
| pralki | 2 |  | 0,25 |  | 1,5 | 0,5 | 0 | 3 |
| zlewozmywaki | 3 | 5 | 0,07 | 0,07 | 1 | 0,56 | 0,56 | 8 |
| wpusty | 9 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 22 |
| zawory | 7 | 2 | 0,15 |  |  | 1,35 | 0 | 0 |
| zlew | 4 | 1 | 0,07 | 0,07 | 1 | 0,35 | 0,35 | 5 |
| zmywarka | 2 | 2 | 0,15 |  | 0,8 | 0,6 | 0 | 3,2 |
| bidet |  | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,5 | 0,07 | 0,07 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 9,86 | 4,56 | 105,2 |

Przepływ obliczeniowy qo wody na cele bytowe obliczono z zależności:

dla qn<20 qo=0,682×(Σqn)00,45−0,14[ls]

dla qn>20 qo=0,4×(Σqn)00,54+0,48[ls]

- zimna woda: qn=9,86 l/s, qo=1,77 l/s

- ciepła woda: qn=4,56 l/s, qo=1,21 l/s

- przepływ całkowity: qn=14,42 l/s, qo=2,13 l/s

Zatem całkowity przepływ obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 2,13 dm3/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.

Zapotrzebowanie wody dla projektowanych dwóch czynnych hydrantów DN33 wynosi 3,0 l/s.

Przepływ obliczeniowy do doboru przyłącza wodociągowego dla budynku wynosi 3,0l/s.

Bilans ścieków sanitarnych

Strumień odprowadzanych ścieków sanitarnych określono z zależności:

Qs=0,5×ΣAWS[ls]

Zatem strumień odprowadzanych ścieków sanitarnych wynosi Qs = 5,12 l/s.

Bilans wód deszczowych

Ilość wód deszczowych spływających z powierzchni dachu wyznaczono z zależności:

qd=ψ×A×I10000[ls]

A – powierzchnia dachu, [m2 ]

Ψ – współczynnik spływu, [-]

I – intensywność deszczu, przyjęto [ l/s ha]

Wody opadowe z dachu będą odprowadzone do zewnętrznych rur spustowych – prowadzenie rur według branży architektonicznej i terenów utwardzonych będą odprowadzane zewnętrzna kanalizacja deszczową do sieci.

| Rodzaj powierzchni |  |  | A | ψ | qd [l/s] |  |  | qd [l/s] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | - | 150 | [l/s ha] |  | 300 |  | [l/s ha] |  |
| Dach o nachyleniu <15° |  |  | 2123,05 | 0,8 | 25,47 |  |  | 50,95 |  |  |  |
| Drogi-Płyty z zalewanymi spoinami, pokryte papą lub betonem |  |  | 3231,7 | 0,9 | 43,62 |  |  | 87,255 |  |  |  |
| Parkingi - płyta ażurowa |  |  | 1147,39 | 0,5 | 5,66 |  |  | 11,32 |  |  |  |
| Parkingi - płyta ażurowa (nie objęte systemem odprowadzenia wód deszczowych) |  |  | 392,6 | 0,5 | 2,94 |  |  | 5,89 |  |  |  |
| Chodniki pokryte płytami |  |  | 851,24 | 0,6 | 7,66 |  |  | 15,32 |  |  |  |
| Place do gier i place sportowe(boisko) |  |  | 107,9 | 0,3 | 5,09 |  |  | 0,81 |  |  |  |
| Parki |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,8 |  |  |  | 171,55 |  |

Ilość wód deszczowych spływających z powierzchni ujętych w zorganizowany system kanałów wynosi qd = 82,6 dm3/s.

Wody deszczowe będą odprowadzone do zewnętrznego otwartego zbiornika bezodpływowego o pojemności minimalnej 90m3. Woda zgormadzona w zbiorniku będzie wykorzystywana na cele podlewania zieleni oraz napełniania wozów bojowych.

## Hydranty zewnętrzne

Zewnętrzna ochrona pożarowa budynku będzie realizowana 1 projektowanym hydrantem nadziemnym i 2 istniejącymi  hydrantami nadziemnym o łącznej  wydajności 20 l/s. Projektuje się hydrant zewnętrzny DN80 na terenie.

## Przyłącze wodociągowe

Budynek będzie zaopatrywany w  wodę na cele bytowe i wewnętrznej instalacji hydrantowej projektowanym przyłączem wodociągowym. Przyłącze należy włączyć do sieci z rur PE ɸ 225 mm w drodze  przy działce inwestora dz. dr. 2461/2. Projektuje się studnie wodomierzową na terenie działki Inwestora. W studni zostaną zlokalizowane 2 zestawy wodomierzowe:

- na cele bytowe i instalacji hydrantowej w budynku

- do pomiarowania instalacji zasilającej hydrant zewnętrznych i nasadę do tankowania wozów w budynku

W studni zostaną umieszczone zawory odcinające, wodomierze, zawory antyskażeniowe oraz filtry.

Projekt przyłącza stanowi odrębne opracowanie.

Ze studni do budynku należy prowadzić instalację wodociągową z rur PE100, SDR 17, PN10.

## Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane przyłączem kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ɸ250 w drodze przed działką inwestora dz. dr. 2461/2. Włączenie należy przewidzieć do istniejącej studni zabudowanej na sieci o rzędnej 144,36/ 139,87  Projekt przyłącza stanowi odrębne opracowanie.

Projektowaną instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i przyłącze projektuje się z rur PVC-U kl. S (SN8) o litej strukturze ścianki np. firmy WAVIN. Na włączeniach i zmianach kierunku zaprojektowano studnie tworzywowe i betonowe.

Ścieki z garażu i warsztatu (myjni) będą oczyszczane w wysokosprawny koalescencyjny separator substancji ropopochodnych, klasy I wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem zawiesiny mineralnej typ OKSYDAN-TP 3-1,2 M q=3l/s lub równoważny.

Trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej, lokalizację studzienek, średnice i spadki oraz zagłębienia pokazano na planie sieci kanalizacji.

## Przyłącze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachów i terenów utwardzony zostaną odprowadzone kanalizacją deszczową do projektowanego zbiornika retencyjnego. Przed włączeniem do zbiornika retencyjnego ścieki zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem PUR-K 80(8000)  q=80 l/s lub równoważnym. Ze zbiornika retencyjnego projektuje się studnie ssawną z nasadami ssawnymi do czerpania wody ze zbiornika.

Dla odwodnienia terenów utwardzonych zaprojektowano wpusty drogowe.

Projektowaną instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PVC-U kl.S (SN8) o litej strukturze ścianki np. firmy WAVIN.

Trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej, lokalizację studzienek, średnice i spadki oraz zagłębienia pokazano na planie sieci kanalizacji.

# Drenaż

Projektuje się drenaż pod boiskiem sportowym.

System drenażu pod płytą boiska ma za zadanie szybkie odprowadzenie wód opadowych. Zaprojektowano 1 zbieracz o średnicy wewnętrznej Ø 200x10mm. Zbieracz ułożony będzie ze spadkiem i=0,5%. Zaprojektowano drenaż o rozstawie drenów 6,0m. Ze względu na ilość odprowadzanych wód opadowych oraz na późniejszą eksploatację systemu drenażu zaprojektowano nitki drenażu o średnicy wewnętrznej  Ø75x5mm. Sączki ułożone zostaną ze spadkiem 0,5% w kierunku zbieracza. Rozmieszczenie zbieraczy oraz sączków przedstawiono na planie sytuacyjnym. Zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna syntetycznego. Początek zbieracza jest zlokalizowany w studni osadnikowej Ø315. Odpływ z drenażu będzie następował do studni włazowej osadnikowej.

# Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

## Instalacja wody użytkowej

Obiekt będzie zasilany z projektowanego przyłącza wodociągowego. Układ pomiarowy wraz z wymaganą armaturą zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowej.

W pomieszczeniu kotłowni  projektuje się rozdział instalacji na instalację bytową i instalację hydrantową. Na odejściu na instalację bytową należy zamontować zawór pierwszeństwa VV300 który w przypadku pożaru spowoduje odcięcie dopływu wody do instalacji bytowo-gospodarczej. Na odejściu na instalację hydrantową projektuje się zawór zwrotny.

Instalację hydrantową i socjalno-bytową (na odcinku do zaworu pierwszeństwa) należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

Za zaworem elektromagnetycznym instalację zimnej wody na cele socjalno-bytowe należy wykonać z rur PP np. BOR-PLUS PN10 firmy Wavin lub równoważne,  instalacje ciepłej wody oraz cyrkulacji wykonaną z rur PP np. BOR-PLUS PN20 STABI firmy Wavin lub równoważne. Podejścia w posadzce należy wykonać z rur typu PEX np. Alupex Wavin.

Instalację należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru do węzłów sanitarnych na parterze i piętrze. Przewody należy przymocować do elementów konstrukcji i ścian budynku. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w podgrzewaczach c.w.u.  (dodatkowym źródłem będą kolektory słoneczne), dla zapewnienia stałego obiegu zaprojektowano pompę cyrkulacyjną.

Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory termostatyczne do regulacji instalacji cyrkulacji CWU. Nastawy zaworów wg części rysunkowej.

Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod tynkiem lub w ściankach instalacyjnych i zakończyć zaworami na wysokości 30 ÷ 50cm powyżej posadzki.

Przy podejściach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montować kształtkę przejściową z gwintem wewnętrznym do podłączenia zaworów 15mm a przy płuczkach odpowiednie zawory kątowe 15mm. Zawory czerpalne z końcówką do węża zaprojektowano jako chromowane DN15. Dla umywalek i zlewozmywaków należy zastosować baterie.

Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2÷3cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane niebędące oddzieleniami stref pożarowych wykonać w tulejach ochronnych z PP większych o dymensję uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich średnice zostaną pokazano w części rysunkowej projektu.

## Instalacja hydrantowa

W garażu zamkniętym projektuje się hydranty DN 33. Hydranty wyposażone w wąż półsztywny o długości 30m.

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy hydrantu DN 33 powinna wynosić 1,5 dm3/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu będzie nie mniejsze niż 0,2 MPa, a maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworach odcinających hydrantów nie przekroczy 0,7 MPa. Zawór odcinający hydrantu będzie umieszczony na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.

Przewody zasilające hydrant DN 33 będą wykonane z rur stalowych o średnicy co najmniej 50 mm. Przejścia rur przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych będą zabezpieczone w klasie odporności ogniowej EI 60.

W strefie pożarowej ZL III projektuje się na każdej kondygnacji po dwa hydranty wewnętrzne DN 25. Hydranty DN 25 będą z wężami półsztywnymi o długości 30 m. Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie będzie obejmował całą powierzchnię strefy pożarowej ZL III  chronionego budynku, z uwzględnieniem długości odcinka węża oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych, tj. 3 m. W związku z czym, zasięg poziomy każdego z hydrantów wewnętrznych będzie wynosił 33 m.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest zaprojektowana tak aby zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Instalacja jest obliczona tak aby hydranty posiadały odpowiednie parametry przy jednoczesności poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów.

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy hydrantu DN 25 powinna wynosić 1,0 dm3/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu będzie nie mniejsze niż 0,2 MPa, a maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworach odcinających hydrantów nie przekroczy 0,7 MPa. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych będą umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.

Przewody zasilające hydranty DN 25 będą wykonane z rur stalowych o średnicy co najmniej 25 mm. Przejścia rur przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych będą zabezpieczone w klasie odporności ogniowej EI 60.

Nie projektowano przyłączania przyborów sanitarnych do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

W projektowanej instalacji wodociągowej zastosowano zawór elektromagnetyczny odcinający pobór wody do celów bytowych w przypadku spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej, tj. w przypadku użycia hydrantów wewnętrznych (tzw. zawór pierwszeństwa).

Ponadto projektuje się sprężarkę do ładowania butli typ AUER LW 260E lub zbliżonego do niego parametrami. Urządzenie zostanie zlokalizowane w odrębnym pomieszczeniu na parterze.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obiekcie zostaną zaprojektowane dwie odrębne instalacje kanalizacji sanitarnej: kanalizacja bytowo-gospodarcza i kanalizacja odwodnienia posadzki hali garażowej i myjni. Ścieki socjalno–bytowe zostaną odprowadzane bezpośrednio do projektowanych studni na zewnątrz budynku, a ścieki z odwodnienia posadzki hali garażowej, kanału naprawczego i myjni poprzez separator zlokalizowany na zewnątrz budynku.

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, kuchennych i innych zlokalizowanych w budynku.

W węźle na parterze zaprojektowano studnie schładzającą.

Piony kanalizacyjne prowadzone są w szachtach, przy słupach oraz w ścianach. Podejścia do przyborów prowadzone są także w przestrzeni ścian lub bezpośrednio z posadzki.

Zaprojektowano przybory. Wszystkie przybory sanitarne należy montować na stelażach systemowych. Stelaże dla misek ustępowych z przyciskiem uruchamiającym. Pisuary ze spłuczką.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla ścieków bytowych należy prowadzić 
po powierzchniach wewnętrznych ścian budynku.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U wewnętrznych np. firmy WAVIN.

Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.

Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń.

Piony zakończyć wywiewką kanalizacyjną na dachu budynku tam gdzie to możliwe. 
W przypadku pionów w których nie ma możliwości wyprowadzenia pionu ponad dach budynku zastosować zawory napowietrzające.

W pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych ogólnodostępnych przewidziano wpusty podłogowe z syfonami.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich średnice zostaną pokazano w części rysunkowej projektu.

## Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku zostaną odprowadzone do zewnętrznych rur spustowych wg graficznej części opracowania. Wykonanie wg branży budowlanej.

# Instalacja sprężonego powietrza

Instalację sprężonego powietrza należy rozprowadzić pod stropem garażu oraz pomieszczeń technicznych i myjni lokalizacja zgodnie z graficzną częścią opracowania. Punkty poboru do POWAIRBOX należy zlokalizować pod kratownicą. Każdy punkt należy wyposażyć w reduktor ciśnienia i zawór DN15. Przed każdym z punktów poboru zamontować reduktor ciśnienia. Odcinek od odejścia do złącza prądowo- powietrznego w samochodzie obsługiwany przez przewód elastyczny (w dostawie z urządzeniem). Poniżej schemat poglądowy rozwiązania.

Pozostałe punkty poboru zakończyć szybkozłączami na wysokości ok. 1,3 m od poziomu gotowej posadzki lub 0,5 m nad poziomem stołu roboczego. Podejścia do punktów wykonać z rur średnicy DN15. Dla instalacji dobrano sprężarkę: AirPol 5 firmy Airpol. Kompresor umiejscowiono w pomieszczeniu technicznym. Pomiędzy sprężarką a instalacją zamontować filtr wstępny, osuszacz powietrza i filtr końcowy. Filtry i osuszacz wyposażyć w obejścia, na wypadek awarii lub konieczności wymiany „na ruchu”. Dobór urządzeń wg schematu. Nastawę ciśnienia na reduktorach ustalić z użytkownikiem na etapie realizacji.

Sprężarka tłoczy powietrze do zbiornika sprężonego powietrza o pojemności 1,0 m3. Zbiornik wyposażyć w zawór bezpieczeństwa i manometr.

Ponadto projektuje się sprężarkę do ładowania butli. Urządzenie zostanie zlokalizowane w odrębnym pomieszczeniu na parterze.

# Instalacje ogrzewcze

## Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temp. obliczeniowej czynnika tz/tp= 75/55oC w układzie pompowym, zamkniętym. Źródłem ciepła będzie kotłownia zlokalizowana na parterze budynku. Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach  zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Podejścia do grzejników typu konwektorowego  z dołu. Grzejniki przyjęto stalowe, płytowe, typu VK- UNIWERSAL i typu łazienkowego. W pomieszczeniu z podłogą podniesioną projektuje się grzejniki kanałowe. Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez podwójny zawór odcinający. Regulacja temp. w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Grzejniki mocować do ścian za pomocą typowych zawiesi dostarczanych przez producenta grzejników.

Rozprowadzenie instalacji od źródła ciepła do głównych pionów i rozdzielaczy projektuje się z odcinka pod stropem parteru.

Poziomy wykonać z rur wielowarstwowych Z poziomów zasilono rozdzielacze podtynkowe. Poszczególne grzejniki podłączyć do rozdzielaczy zlokalizowanych na każdym piętrze za pomocą rur wielowarstwowych. Na odcinkach od pionów do rozdzielaczy zamontować zawory odcinające i regulacyjne na powrocie i zawory odcinające na zasilaniu.

Odpowietrzenie instalacji wykonać za pomocą odpowietrzników automatycznych znajdujących się w zestawie rozdzielaczy oraz odpowietrzników montowanych w grzejnikach. Instalację należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku źródła ciepła.

Instalacje izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

W celu wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło poszczególnych pomieszczeń przyjęto współczynniki przenikania ciepła poszczególnych przegród wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wg danych architektonicznych – wymagania dla 2021r.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń oznaczono na rysunkach.

Dobór i usytuowanie grzejników przestawiono w części rysunkowej opracowania.

## Instalacja ciepła technologicznego

Projektuje się ciepło technologiczne o temperaturze obliczeniowej czynnika grzewczego tz/tp=75/55ºC, w układzie zamkniętym, pompowym. Czynnikiem grzewczym dla układu ciepła technologicznego będzie glikol etylenowy 35%. Dla układu ciepła technologicznego projektuje się wymiennik ciepła glikol/woda.

Projektuje się zasilenie nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatów grzewczo-wentylacyjnych zlokalizowanych w garażu i myjni. Przed nagrzewnicami central należy zamontować układy pompowo – mieszające.

Rozprowadzenie instalacji z rur stalowych z kotłowni do odbiorników należy rozprowadzić pod stropem kondygnacji.

Przed każdą nagrzewnicą centrali, pod stropem, zastosowano układ podłączeniowy składający się z:  zaworu odcinającego, zaworu trójdrogowego, pompy obiegowej,  zaworu regulacyjno-pomiarowego. Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami ręcznymi przy nagrzewnicach central. W najniższych punktach instalacji montować zawory spustowe.

Przed każdą nagrzewnicą aparatu grzewczo-wentylacyjnego, pod stropem, zastosowano układ podłączeniowy składający się z:  zaworu odcinającego, zaworu regulacyjno-pomiarowego i zaworu dwudrogowego będącego w wyposażeniu nagrzewnic aparatów. Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami ręcznymi przy nagrzewnicach central. W najniższych punktach instalacji montować zawory spustowe.

# Kotłownia

## Charakterystyka kotłowni

Dla warunków wynikających z określonego zapotrzebowania ciepła projektuje się  kotłownię wodno-pompową wg systemu zamkniętego z naczyniem przeponowym zamkniętym wg PN-B-02414:1999 o parametrach:

a/ temp. zasilania	tz = 75C

b/ temp. powrotu	tp = 55C

Zaprojektowana kotłownia o mocy 244kW jest układzie kaskadowym firmy DeDietrich lub równoważny, sterowanych pogodowo, z płynnie obniżaną temperaturą wody. Znormalizowana sprawność kotłów wynosi 103-109%. Zaprojektowano  cztery kotły o mocy 65kW każdy.

W wyposażeniu kotła znajduje się odpowietrznik automatyczny oraz czujnik poziomu wody.

W celu wymuszenia przepływu w obiegu kotła zaprojektowano pompy obiegowe będące na wyposażeniu kotła. Zaprojektowana kaskada kotłów jest fabrycznie wyposażona w zawory bezpieczeństwa dostosowane do mocy i parametrów pracy kotłów.

Zabezpieczenie kotłów przed zmianą objętości czynnika grzewczego realizuje się poprzez naczynie wzbiorcze. Dobór armatury zabezpieczającej znajduje się w dalszej części opisu.

W celu rozdzielenia czynnika do poszczególnych obiegów projektuje  się  rozdzielacz dla 3 obiegów grzewczych

Zgodnie z bilansem zapotrzebowanie na ciepło wynosi:

- centralne ogrzewanie – 95,3 kW

- ciepło technologiczne –  158,2 kW

- przygotowanie ciepłej wody użytkowej średnie – 23 kW, 80kW (maksymalne)

Kocioł należy wyposażyć w moduł dla regulacji instalacji wielokotłowej z obiegiem c.w.u. w priorytecie oraz dwóch obiegów grzewczych.

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano dwa podgrzewacze pojemnościowe biwalentne firmy DeDietrich lub równoważny o pojemności 800l każdy. Podgrzewacze zostaną również zasilone z układu solarnego. Na potrzeby podgrzewania cwu zaprojektowano układ kolektorów słoneczny kolektor VITOSOL 300-TM typ SP3C - pow absorber 1,51

W celu przygotowania wody do napełnienia zładu instalacji kotłowej projektuje się stację uzdatniania wody firmy Epurotech składającą się z filtra i zmiękczacza, armatury odcinającej, zaworów zwrotnych i zaworu antyskażeniowego BA na dopływie zimnej wody.

Priorytet c.w.u. będzie realizowany poprzez zapewnienie przepływu w obiegu grzewczym podgrzewaczy pojemnościowych kosztem chwilowego zmniejszenia przepływu w obiegach grzewczych c.o. i c.t. Priorytet będzie realizowany poprzez regulator kaskadowy sterujący prędkością obrotową pomp, na podstawie pomiarów czujnika temperatury w podgrzewaczach.

Wytyczne producenta kotłów odnośnie jakości wody grzewczej:

- Wartość -pH wody grzewczej podczas pracy musi by w zakresie 8,0 – 8,5.

- W przypadku częściowego zmiękczenia wody do napełniania i uzupełniania stopień twardości nie może by niższy od 6°n. Zaleca się stopień twardości wynoszący ok. 8°n.

- Instalacji nie wolno napełniać wodą zdemineralizowaną (całkowicie odsoloną) bądź destylowaną.

- Woda nieuzdatniona musi odpowiadać jakości wodociągowej wody pitnej.

Do odprowadzenia spalin z  kotłów zaprojektowano dwa niezależne kominy, każdy o średnicy 150/100 mm. Wykonać je należy w systemie koncentrycznym, wyprowadzić na dach budynku.

Długość czopucha nie powinna przekraczać 7,0m oraz ¼ długości efektywnej komina. Komin wyprowadzić minimum 100cm ponad połać dachu i zakończyć kształtką tzw. “parasolem”. Komin wyposażony musi być w: odkraplacz, kształtkę rewizyjną, kształtkę z połączeniem do paleniska (trójnik) przewody  długościowe oraz tzw. „ustnik” .

Jako urządzenie o konstrukcji typu C zaprojektowane kotły są przystosowane do eksploatacji z zasysaniem powietrza z zewnątrz. Nawiew do kotłowni (kratka w ścianie) nie służy do dostarczenia powietrza do spalania.

Ze względu na zastosowanie kotłów kondensacyjnych odzyskujących dodatkowo ciepło ze spalin w kotłowni zaprojektowano neutralizator kondensatu do kotłów typu MCA, przez który przepływać będzie kondensat z kotłów przed wprowadzeniem go do kanalizacji przez wpust podłogowy. Przewód od neutralizatora do wpustu prowadzić po ścianie.  Zadaniem neutralizatora skroplin jest oczyszczenie (neutralizacja) kondensatu kominowego. Specjalny wkład zamienia go w obojętny, nieszkodliwy dla środowiska odciek, który bez obawy można odprowadzić do kanalizacji.

W kotłowni zaprojektowano jeden wpust kanalizacyjny oraz studnię schładzającą – według lokalizacja studni według rzutów instalacji wod-kan.

## Dobór urządzeń i armatury zabezpieczającej

Dobór zabezpieczeń dla instalacji c.t obieg glikolowy

Dobór zaworu bezpieczeństwa

Dobór zabezpieczeń dla instalacji grzewczej wodnej

Dobór zabezpieczeń dla zbiorników biwalentnych

Dobór zabezpieczeń instalacji solarnej

## Rozdzielacz obiegów grzewczych

Dla rozdzielenia czynnika do poszczególnych odbiorników projektuje się wykonanie rozdzielacza, wykonanego z rur stalowych.

Należy wykonać 3 obiegi grzewcze, wg. części rysunkowej. Projektuje się obieg centralnego ogrzewania o średnicy DN50, obieg ciepła technologicznego DN50 oraz obieg ciepłej wody użytkowej zasilający pojemnościowe podgrzewacze wody DN65.

Obiegi należy wyposażyć w pompę obiegową, zawory odcinające, zawór zwrotny zlokalizowany za pompą, filtr siatkowy na powrocie do rozdzielacza, manometry za i przed pompą. Na każdym przewodzie zasilania i powrotu obiegów zainstalować termometry, a na powrocie zawory spustowe.

Na rozdzielaczu zasilania i powrotu umieścić należy termometry, manometry i zawory spustowe.

Dobór pomp obiegowych - zgodnie z projektem wykonawczym.

## Wentylacja kotłowni

Jako urządzenie o konstrukcji typu C zaprojektowane kotły przystosowane do eksploatacji z zasysaniem powietrza z zewnątrz mogą być ustawione w sposób niezależny od wielkości i wydajności wentylacji nawiewnej kotłowni.

W kotłowni przewiduje się wentylację grawitacyjną nawiewno – wywiewną wentylację pomieszczenia kotłowni.

Przyjęto nawiew do pomieszczenia za pomocą kanału w ścianie zewnętrznej o wymiarach 400x300 mm sprowadzonego na wysokości 30 cm od posadzki kotłowni, na którym zamontowana będzie kratka wentylacyjna 300x400. Wywiew z pomieszczenia odbywać będzie się grawitacyjnie kanałem wyprowadzonym na dach 400x350 mm. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogą posiadać urządzeń regulujących (ograniczających) przepływ.

## Odprowadzenie spalin

Do  odprowadzenia spalin z  kotłów zaprojektowano niezależny kominy spalinowy 200 mm. Wyprowadzić na dach budynku.

Długość czopucha nie powinna przekraczać 7,0m oraz ¼ długości efektywnej komina. Komin wyprowadzić minimum 100cm ponad połać dachu i zakończyć kształtką tzw. “parasolem”. Komin wyposażony musi być w: odkraplacz, kształtkę rewizyjną, kształtkę z połączeniem do paleniska (trójnik) przewody  długościowe oraz tzw. „ustnik” .

## Rurociągi centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Rurociągi wody grzewczej w pomieszczeniu kotłowni oraz rurociągi ciepła technologicznego zasilające nagrzewnice central wentylacyjnych z rur stalowych czarnych, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Rurociągi te łączyć przez spawanie gazowe i prowadzić ze spadkiem  3o/oo w kierunku odwodnień. Kształtki połączeniowe dla rurociągów spawanych stosować jako gotowe prefabrykowane elementy. Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać z rur TECEflex PE-Xc (TECE) lub równoważnych.

Rurociągi podpierać na uchwytach lub wspornikach przy ścianie lub suficie albo podwieszać pod stropem.

Odległości między podporami powinny wynosić: 1,5m – dla średnic 15  20mm, 2,0m – dla średnic 25  32mm, 2,5m – dla średnic 40  50mm, 3,0m – dla średnic 65  100mm. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

## Izolacja termiczna i antykorozyjna, wykończenie rurociągów

Po próbie szczelności przystąpić do wykonania izolacji termicznej przewodów.

Grubości izolacji rurociągów  przyjmować zgodnie z zestawieniem.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego izolować szczelnie masami pęczniejącymi. Wszystkie takie przepusty oznakować tabliczkami z poświadczeniem producenta masy.

| Typ rury | Minimalna grubość izolacji [mm] dla rur wewnątrz budynku (materiał 0,035 W/mK) |
| --- | --- |
| Rury stalowe spawane, DN25 | 30 |
| Rury stalowe spawane, DN32 | 30 |
| Rury stalowe spawane, DN40 | 40 |
| Rury stalowe spawane, DN50 | 50 |
| Rury stalowe spawane, DN65 | 65 |
| Rury stalowe spawane, DN80 | 80 |
| Rury stalowe spawane, DN100 | 100 |

Przewody w kotłowni izolować za pomocą otulin w płaszczu z blachy aluminiowej lub PCV. Rurociągi w kotłowni oznaczyć strzałkami z kierunkami przepływu oraz opisem rurociągu.

# Instalacja gazowa

Gaz do budynku dostarczany będzie przez nowe przyłącze gazowe (poza zakresem opracowania). Przyłącze zakończone będzie w szafce gazowej na elewacji budynku, gdzie będzie zabudowany układ pomiarowy. W szafce będzie znajdować się gazomierz miechowy G16, kurek główny, reduktor ciśnienia o przepustowości 25m3/h, zawory odcinające i zawór szybkozamykający.  Z szafki  gazowej instalacja gazu zostanie wprowadzona bezpośrednio do pomieszczenia kotłowni i będzie zasilać w gaz kaskadę kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komora spalania o łącznej mocy 244 kW.

Przed każdym odbiornikiem gazowym zamontować zawór odcinający i filtr gazu. Instalację projektuje się z rur stalowych bez szwu przeznaczonych do gazu.

Przed złożeniem projektu na pozwolenie na budowę należy uzyskać aktualne warunki na przyłączenie do sieci gazowej średniego ciśnienia. Ciśnienie w punkcie powinno wynosić 1,6kPa – 2,5kPa.

Instalację w budynku wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Do zmian kierunków prowadzenia przewodów stosować kolana stalowe do spawania typ „hamburski” o promieniu gięcia R=1,5DN. Do mocowania rur stosować uchwyty całkowicie wykonane z materiałów niepalnych np. Niczuk.

Przewody gazowe prowadzić na powierzchni ścian wew. w odległości 2 cm od powierzchni ścian oraz w nast. odległościach od innych instalacji i urządzeń:

1). 15 cm - od poziomych przewodów wod.-kan. umieszczając przewody gazowe nad tą instalacją

2). 10 cm - od poziomych przewodów cieplnych umieszczając przewody gazowe nad nimi

3). 10 cm - od pionowych przewodów instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewodów innych instalacji

4). 20 cm - od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle.

5).  60 cm – od iskrzących elementów instalacji elektrycznej

6). Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 2cm.

Instalacja rurowa montowana w całości jako „odkryta” ze spadkiem w kierunku przepływu gazu. Cała instalacja gazowa musi być objęta systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych (na kołnierzach) i uziemiających (linką miedzianą o przekroju 16 mm2).

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody gazowe prowadzić w stalowych rurach ochronnych.

Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć jak dla rur niepalnych wg aprobaty producenta zabezpieczenia.

Po wykonaniu próby szczelności rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie i malowanie farbą ftalową przeciwrdzewną miniową 60%, czerwoną tlenkową oraz nawierzchniowo emalią ftalową żółtą.

Przed każdym urządzeniem zamontować odcinający zawór kulowy. Trasę instalacji wewnętrznej pokazano na rysunkach.

W pomieszczeniu  kotłowni, pod stropem umieścić należy detektor metanu, na ścianie kotłowni zamontować centralkę sterującą systemem detekcji gazu. Umiejscowienie syreny alarmowej uzgodnić z Użytkownikiem obiektu na etapie realizacji. W szafce gazowej na elewacji budynku należy zamontować zawór szybkoodcinający typ MAG prod. GAZEX – wg. graficznej części opracowania.

Całość okablowania systemu wykonać zgodnie z DTR-ką urządzenia. Do modułów alarmowych doprowadzić zasilanie 220V. We wskazanym przez służby eksploatacyjne pomieszczeniu umieścić sygnalizator optyczno-akustyczny połączony z aktywnym systemem detekcji gazu.

Sprawdzenie (odbiór techniczny) instalacji gazowej polega na:

1) kontroli zgodności wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewodów gazowych i ich właściwego prowadzenia,

2) kontroli jakości wykonania tj. sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów i zgodności wykonania z przepisami

3) głównej próbie szczelności.

Główna próba szczelności przewodów gazowych pracujących na niskie ciśnienie polega na napełnieniu przewodów (rur stalowych) powietrzem o ciśnieniu 0.1 MPa i obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury.

Manometr nie powinien wykazywać w przeciągu 30 min spadku ciśnienia. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić  0-0,16 MPa.

Po wykonaniu próby szczelności zakończonej wynikiem pozytywnym, sporządzić protokół szczelności instalacji gazowej.

Na podstawie ww. protokołów Inwestor może zgłosić się do Zakładu Gazowniczego w celu podpisania umowy sprzedaży gazu i zagazowania instalacji.

# Instalacje wentylacji

Dla całego budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej zapewniającą dopływ powietrza świeżego do pomieszczeń. Ilość powietrza zbilansowano w sposób zapewniający komfort w pomieszczeniach przy spełnieniu minimalnej ilości wymian w pomieszczenia oraz dla pomieszczeń na stały pobyt ludzi przyjęto 30m3/hos.

Powietrze jest przygotowywane w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku lub podwieszonych pod stropem pomieszczeń.

Bilans powietrza:

| Poziom | Pomieszczenie | Nr pom. | Ilość os. | n min | Ilość powietrza nawiewanego | Ilość powietrza wywiewanego | SYSTEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | os. | wym. /h | m3/h | m3/h | N | W |
| PARTER | WIATROŁAP | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | WC M | 0.02 |  | 5,0 |  | 100 |  | WC2 |
|  | WC D/NPS | 0.03 |  | 5,0 |  | 100 |  | WC2 |
|  | KOTŁOWNIA | 0.04 |  | 10,0 |  |  |  | WGRAW |
|  | Rozdielnia ELE | 0.05 |  | 2,0 | 70 | 70 | N2 | WT11 |
|  | ZAPLECZE | 0.06 |  | 2,0 |  | 100 | N2 | W7 |
|  | SZATNIA | 0.07 |  | 4,0 |  | 50 |  | WT11 |
|  | KOMUNIKACJA | 0.08 |  |  | 250 |  | N2 |  |
|  | SALA KONFERENCYJNA | 0.09 | 50 | 2,0 | 1500 | 1400 | N7 | W7 |
|  | KOMUNIKACJA | 0.10 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | POM. DO PODGRZ. I SPOŻ. POSIŁ. | 0.11 | 14 | 4,0 | 540 | 540 | N1 | W0 |
|  | POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY | 0.12 | 1 | 2,0 | 90 | 90 | N1 | W1 |
|  | POKÓJ WYPOCZYNKU | 0.13 | 4 | 1,5 | 120 | 120 | N1 | W1 |
|  | POKÓJ WYPOCZYNKU | 0.14 | 4 | 1,5 | 120 | 120 | N1 | W1 |
|  | POKÓJ WYPOCZYNKU | 0.15 | 4 | 1,5 | 120 | 120 | N1 | W1 |
|  | POKÓJ WYPOCZYNKU | 0.16 | 2 | 1,5 | 60 | 60 | N1 | W1 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | POM. GOSP. | 0.18 |  | 2,0 | 70 | 70 | N2 | WC2 |
|  | MAGAZYN | 0.19 |  | 2,0 | 40 | 40 | N1 | WM |
|  | SZATNIA CZYSTA | 0.20 |  | 4,0 | 710 |  | N2 |  |
|  | UMYWALNIA | 0.21 |  | 5,0 |  | 710 |  | WC2 |
|  | SZATNIA BRUDNA | 0.22 |  | 4,0 | 910 | 910 | N2 | WS |
|  | ŚWIETLICA | 0.23 |  | 2,0 | 350 | 350 | N1 | W1 |
|  | PRALNIA I SUSZARNIA | 0.24 |  | 10,0 | 370 | 370 | N2 | WC2 |
|  | MYCIE BUTÓW | 0.25 |  | 10,0 | 190 | 190 | N2 | WC2 |
|  | POM. GOSP. | 0.26 |  | 2,0 | 30 | 30 | N2 | WC2 |
|  | PRZEDSIONEK PPOŻ | 0.27 |  |  |  |  | NGRAW | WGRAW |
|  | ROZDZIELENIE ELE. | 0.28 |  | 0,5 | 30 | 30 | N1 | WT11 |
|  | POM. MONITORINGU | 0.29 |  | 0,5 | 30 | 30 | N1 | WT10 |
|  | KOMUNIKACJA | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | SERWEROWNIA | 0.31 |  | 0,5 | 30 | 30 | N1 | WT10 |
|  | POM. ŁĄCZNOŚCI | 0.32 |  | 0,5 | 30 | 30 | N1 | WT10 |
|  | ŁAZIENKA | 0.33 |  | 5,0 |  | 60 |  | WC2 |
|  | POKÓJ WYPOCZYNKU Z ANEKSEM | 0.34 | 1 | 1,5 | 60 |  | N1 |  |
|  | STANOWISKO KIEROWNIKA KP PSP | 0.35 | 3 | 2,0 | 270 | 270 | N1 | W1 |
|  | GARAŻ | 0.36 |  | 1,5 | 6180 | 6180 | N4 | W4 |
|  | KANAŁ | 0.36a |  |  | 1200 | 1200 | N5 | W5 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 0.37 |  |  | 60 | 60 | N4 | W4 |
|  | MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 2 | 0.38 |  | 2,0 | 110 | 110 | NGRAW | WGRAW |
|  | MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1 | 0.39 |  | 2,0 | 100 | 100 | NGRAW | WGRAW |
|  | DEZYNFEKCJA SPRZĘTU | 0.40 |  | 10,0 | 420 | 420 | N4 | WT5 |
| PIĘTRO | WARSZTAT NAPRAWCZY | 0.41 |  | 2,0 | 220 | 220 | N4 | WT6 |
|  | POMIESZCZENIE MYJKI | 0.42 |  | 10,0 | 290 | 290 | N4 | WT7 |
|  | STACJA ODO/POM. GŁ. | 0.43 |  | 2,0 | 90 | 90 | N4 | W4 |
|  | MAGAZYN JRG | 0.44 |  | 2,0 | 40 | 40 | N4 | W4 |
|  | SPRĘŻARKOWNIA 2 | 0.45 |  |  |  | 2300 | KOMP | WSPR1 |
|  | SPRĘŻARKOWNIA 1 | 0.46 |  |  |  | 2300 | NKOMP | WSPR2 |
|  | MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH | 0.49 |  | 2,0 | 90 | 90 | N4 | WT4 |
|  | SUSZARNIA WĘŻY | 0.50 |  |  | 1500 | 1500 | N3 | WT8 |
|  | MAGAZYN | 0.47 |  | 2,0 | 220 | 220 | N4 | W4 |
|  | MAGAZYN | 0.50 |  | 2,0 | 30 | 30 | N4 | W4 |
|  | STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW | 0.51 |  | 2,0 | 1500 | 1500 | N3 | W3 |
|  | KOMUNIKACJA | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACYJNY | 1.02 | 2 | 1,5 | 100 | 100 | N1 | W1 |
|  | OPERACYJNY NACZELNIK | 1.03 | 1 | 1,5 | 70 | 70 | N1 | W1 |
|  | PREWENCJA | 1.04 | 2 | 1,5 | 100 | 100 | N1 | W1 |
|  | KADRY | 1.05 | 1 | 1,5 | 70 | 70 | N1 | W1 |
|  | WYDZIAŁ LOGISTYKI | 1.06 | 2 | 1,5 | 100 | 100 | N1 | W1 |
|  | KSIĘGOWOŚĆ | 1.07 | 1 | 1,5 | 70 | 70 | N1 | W1 |
|  | POM. POKAZOWE OGNIK | 1.08 | 4 | 4,0 | 270 | 270 | N1 | W1 |
|  | SALA OGNIK | 1.09 | 30 | 2,0 | 900 | 900 | N1 | W1 |
|  | ZAPLECZE | 1.10 |  | 2,0 |  | 30 |  | W1 |
|  | SALA TRADYCJI/ KOŁO SENIORÓW | 1.11 | 10 | 2,0 | 300 | 270 | N1 | W1 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | P. DOD. ZAKWATEROWANIA | 1.13 | 2 | 2,0 | 130 | 80 | N1 | W1 |
|  | ŁAZIENKA | 1.14 |  | 5,0 |  | 50 |  | WC2 |
|  | ŁAZIENKA | 1.15 |  | 5,0 |  | 50 |  | WC2 |
|  | KOMUNIKACJA | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | PRZEDSIONEK | 1.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | WC | 1.18 |  | 5,0 |  | 60 |  | WC2 |
|  | UMYWALNIA | 1.19 |  | 5,0 |  | 150 |  | WC2 |
|  | P. DOD. ZAKWATEROWANIA | 1.20 | 2 | 2,0 | 130 | 80 | N1 | W1 |
|  | POKÓJ DOWÓDCY JRG | 1.21 | 1 | 1,5 | 100 | 100 | N1 | W1 |
|  | MAGAZYN | 1.22 |  | 2,0 |  | 110 |  | WM |
|  | POKÓJ DOWÓDCY JRG | 1.23 | 1 | 1,5 | 110 | 110 | N1 | W1 |
|  | POM. SOCJALNE | 1.24 | 16 | 1,5 | 480 | 480 | N1 | WT9 |
|  | KOMUNIKACJA | 1.25 |  |  | 250 |  | N2 |  |
|  | MAGAZYN | 1.26 |  | 2,0 |  | 70 |  | WM |
|  | POM. GOSP. | 1.27 |  | 2,0 |  | 40 |  | WC2 |
|  | MAGAZYN | 1.28 |  | 2,0 |  | 30 |  | WM |
|  | WC M | 1.29 |  | 5,0 |  | 100 |  | WC2 |
|  | WC D | 1.30 |  | 5,0 |  | 100 |  | WC2 |
|  | ŚLUZA | 1.31 |  |  | 200 |  | N2 |  |
|  | P. ARCHIWUM ZAKŁADU | 1.32 | 1 | 1,5 | 50 |  | N1 |  |
|  | ARCHIWUM | 1.33 |  | 0,5 |  | 50 |  | W1 |
|  | SALA ODPRAW | 1.34 | 16 | 4,0 | 570 | 570 | N1 | W1 |
|  | ŁAZIENKA | 1.35 |  | 5,0 |  | 90 |  | WC2 |
|  | POM. WYPOCZYNKU | 1.36 | 1 | 2,0 | 90 |  | N1 |  |
|  | ZAPLECZE | 1.37 |  | 2,0 |  | 40 |  | W1 |
|  | ŁAZIENKA | 1.38 |  | 5,0 |  | 110 |  | WC2 |
|  | GARDEROBA | 1.39 |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Z-CA KOMENDANTA | 1.40 | 1 | 1,5 | 110 | 0 | N1 | W1 |
|  | SEKRETARIAT | 1.41 | 2 | 1,5 | 140 | 100 | N1 | W1 |
|  | KOMENDANT | 1.42 | 1 | 1,5 | 160 | 160 | N1 | W1 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | KOMUNIKACJA | 1.44 |  |  | 210 |  |  |  |
|  | MAGAZYN | 1.45 |  | 2,0 | 70 | 70 | N4 | W4 |
|  | SZATNIA | 1.46 |  | 4,0 | 120 |  | N6 |  |
|  | SAUNA | 1.47 |  |  |  |  |  | WT3 |
|  | UMYWALNIA | 1.48 |  | 5,0 |  | 120 |  | WC4 |
|  | SIŁOWNIA | 1.49 |  | 4,0 | 880 | 880 | N6 | W6 |
|  | REZERWA SIŁOWNI |  |  | 2,0 | 500 | 500 | N6 | W6 |

## Instalacja wentylacji dla pomieszczeń administracyjnych – linia NW1

Dla pomieszczeń administracyjnych na parterze i piętrze zaprojektowano instalację wentylacji wyposażoną w centralę wentylacyjną NW1 o projektowanych wydajności:

Vnawiew = 5940 m3/h

Vwywiew = 4400 m3/h

Centrala NW1 będzie zlokalizowana na dachu budynku budynku. Zaprojektowano centrale ze zintegrowaną czerpnią i wyrzutnią powietrza. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pomieszczeń i usuwanie powietrza zużytego będzie się odbywać układem kanałowym rozprowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze i 1 piętrze. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń biurowych, komunikacji, sypialni itp. przez nawiewniki i wywiewniki wirowe. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń technicznych, pomocniczych, magazynowych przez zawory powietrzne.

Wywiew powietrza odbywa się poprzez centralę wentylacyjną i indywidualne linie wyciągowe (dla pomieszczeń o innych wymaganiach sanitarnych).

Kanały nawiewne i wywiewne należy izolować wełną mineralną z folia aluminiowa grubości 40mm.

Kanały znajdujące się na zewnątrz izolować wełną mineralna grubości 80mm i zabezpieczyć płaszczem aluminiowym.

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

### Dobór centrali NW1

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centralę wentylacyjną, w skład której wchodzą następujące sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika obrotowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/55°C

- sekcja chłodnicy freonowej

- sekcja wentylatora nawiewnego - 5940m3/h

- sekcja filtra wtórnego M5

- sekja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wentylatora wywiewnego – 4400m3/h

Centrala w wykonaniu zewnętrznym

## Instalacja wentylacji dla pomieszczeń sanitarnych NW2

Dla pomieszczeń sanitarnych(szatnie, prysznice, mycie i suszenie odzieży, toalety) na parterze i piętrze zaprojektowano instalację wentylacji wyposażoną w centralę wentylacyjną NW2 (N2 i WC2) o projektowanych wydajności:

Vnawiew = 3050m3/h

Vwywiew = 2430m3/h

Centrala NW2 będzie zlokalizowana na dachu. Powietrze z centrali będzie nawiewane do wszystkich pomieszczeń obsługiwanych. Wywiew będzie realizowany z szatni czystej, pomieszczenia mycia i suszenia, węzłów sanitarnych. Dla szatni brudnej przewidziano osobne linie wyciągowe.

Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pomieszczeń i usuwanie powietrza zużytego będzie się odbywać układem kanałowym rozprowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze i piętrze. Nawiew powietrza do pomieszczeń przez nawiewniki wirowe, kratki kompensacyjne i zawory powietrzne, wywiew przez zawory i wywiewniki.

Kanały nawiewne i wywiewne należy izolować wełną mineralną z folia aluminiowa grubości 40mm. Kanały znajdujące się na zewnątrz izolować wełną mineralna grubości 80mm i zabezpieczyć płaszczem aluminiowym.

### Bilans powietrza linii NW2

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

### Dobór centrali NW2

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centralę wentylacyjną w skład której wchodzą następujące sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika krzyżowy

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/55°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 3050m3/h

- sekcja filtra wtórnego M5

- sekja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wentylatora wywiewnego - 2430m3/h

Centrala w wykonaniu zewnętrznym

## Instalacja wentylacji myjni – NW3

Dla myjni zaprojektowano indywidualny system wentylacji mechanicznej NW3 działający w oparciu o centralę wentylacyjną o projektowanej wydajności:

Vnawiew = 3000 m3/h

Vwywiew = 1500 m3/h

Centrala NW3 będzie podwieszona w myjni. Połowa powietrza nawiewanego do pomieszczenia myjni będzie kierowana kratą transferową do pomieszczenia suszarni węży. Wywiew z pomieszczenia suszarni węży będzie realizowany za pomocą indywidualnej linii wyciągowej.

Centrala będzie pracować przez cały czas użytkowania pomieszczenia z możliwością obniżenia nocnego.

Powietrze będzie nawiewane przez kratę nawiewną pod stropem, a powietrze zużyte będzie usuwane kratą wyciągową nad posadzką warsztatu.

Kanały nawiewne i wywiewne należy izolować wełną mineralną z folia aluminiowa grubości 40mm.

Kanały znajdujące się na zewnątrz izolować wełną mineralna grubości 80mm i zabezpieczyć płaszczem aluminiowym.

### Bilans powietrza linii NW3

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

System zapewnia 2 wym/h.

### Dobór centrali NW3

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centralę wentylacyjną, w skład której wchodzą następujące sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika krzyżowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 3000m3/h

- sekcja filtra kieszeniowego EU4

- sekcja wentylatora wywiewnego - 1500m3/h

Centrala w wykonaniu basenowym - podwieszanym

## Instalacja wentylacji dla hali garażowej –NW4

Dla hali garażowej, pomieszczeń magazynów przy hali zaprojektowano instalację wentylacji wyposażoną w centralę wentylacyjną o projektowanych wydajności:

- Vnawiew = 7710 m3/h

- Vwywiew = 6690 m3/h

Centrala NW4 będzie zlokalizowana na dachu. Powietrze z centrali będzie nawiewane do wszystkich pomieszczeń obsługiwanych, centrala będzie usuwała powietrze z hali garażowej i pomieszczeni magazynowych.

Dystrybucja świeżego powietrza będzie odbywała się systemem kanałów wentylacyjnych rozprowadzonych pod stropem hali i w pomieszczeniach magazynowych. Nawiew powietrza do hali garażowej przez kratki osadzone na kanale. Powietrze z hali garażowej będzie usuwane kratkami zlokalizowanymi przy posadzce garażu. Kratki wywiewne zostaną osadzone na kanałach nad posadzką i będą pobierały powietrze z dolnych partii hali garażowej. Zapewni to wymagany przepływ powietrza w hali.

Centrala będzie pracować przez cały czas użytkowania pomieszczenia z możliwością obniżenia nocnego.

Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pozostałych pomieszczeń będzie odbywała się zaworami nawiewnymi. Zużyte powietrze będzie wywiewane za pomocą zaworów wywiewnych.

Kanały nawiewne i wywiewne należy izolować wełną mineralną z folia aluminiowa grubości 40mm.

Kanały znajdujące się na zewnątrz izolować wełną mineralna grubości 80mm i zabezpieczyć płaszczem aluminiowym.

### Bilans powietrza linii NW4

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

Instalacja zapewnia 1,5wym/h w pomieszczeniu garażu

### Dobór centrali NW4

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centralę wentylacyjną, w skład której wchodzą następujące sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika krzyżowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego -  7710m3/h

- sekcja filtra wtórnego M5

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wentylatora wywiewnego – 6690m3/h

Centrala w wykonaniu zewnętrznym

## Instalacja wentylacji dla kanału naprawczego – linie NW5

Dla kanału naprawczego zlokalizowanego w hali garażowej zaprojektowano instalację wentylacji w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną NW5 o projektowanych wydajności:

Vnawiew = 1500 m3/h

Vwywiew = 1500 m3/h

Centrala NW5 będzie podwieszona w garażu.

Centrala będzie pracować przez cały czas użytkowania kanału.

Powietrze będzie nawiewane bezpośrednio do kanału naprawczego przez kratki zlokalizowane w ścianie kanału. Do kratek powietrze należy doprowadzić systemem kształtek z PVC-U ułożonych w ziemi. Wywiew powietrza kanałem sprowadzonym nad posadzkę, przez kratkę wywiewną

Kanały nawiewne i wywiewny należy izolować wełną mineralną z folia aluminiowa grubości 40mm.

Kanały znajdujące się na zewnątrz izolować wełną mineralna grubości 80mm i zabezpieczyć płaszczem aluminiowym.

### Bilans powietrza linii NW5

Wg Ministra gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Normatyw Techniczny Zaplecza Technicznego Motoryzacji cz.I na każdy mb kanału naprawczego w hal garażowej, gdzie zastosowano mechaniczny system odciągu spalin, należy przyjąć 150 m3/h.

Wentylacja mechaniczna dla kanłu o długości 10m:

Vnawiew = 10*150 = 1500 m3/h

### Dobór centrali NW5

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centralę wentylacyjną, w skład której wchodzą następujące sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika krzyżowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 1500m3/h

- sekcja filtra kieszeniowego EU4

- sekcja wentylatora wywiewnego - 1500m3/h

Centrala w wykonaniu podwieszanym

## Instalacja wentylacji siłowni – NW6

Dla pomieszczenia siłowni, szatni i rezerw zaprojektowano indywidualny system wentylacji mechanicznej NW6 działający w oparciu o centralę wentylacyjną o projektowanej wydajności:

Vnawiew = 1500 m3/h

Vwywiew = 1380 m3/h

Centrala NW6 będzie zlokalizowana w pomieszczeniu szatni pod stropem. Powietrze z centrali będzie nawiewane do wszystkich pomieszczeń obsługiwanych. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pomieszczenia zaworami nawiewnymi lub nawiewnikami wirowymi. Zużyte powietrze będzie wywiewane za pomocą zaworów wywiewnych lub wywiewników wirowych.

Kanały nawiewne i wywiewny należy izolować wełną mineralną z folia aluminiowa grubości 40mm.

Kanały znajdujące się na zewnątrz izolować wełną mineralna grubości 50mm i zabezpieczyć płaszczem aluminiowym.

### Bilans powietrza linii NW6

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

### Dobór centrali NW6

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centralę wentylacyjną, w skład której wchodzą następujące sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika obrotowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 1500m3/h

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja filtra wtórnego M5

- sekcja wentylatora wywiewnego - 1380m3/h

Centrala w wykonaniu podwieszanym

## Instalacja wentylacji Sali  konferencyjnej – NW7

Dla Sali konferencyjnej i zaplecza zaprojektowano indywidualny system wentylacji mechanicznej NW7 działający w oparciu o centralę wentylacyjną o projektowanej wydajności:

Vnawiew = 1500 m3/h

Vwywiew = 1500 m3/h

Centrala NW7 będzie zlokalizowana w garażu pod stropem. Powietrze z centrali będzie nawiewane do wszystkich pomieszczeń obsługiwanych. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pomieszczeń i usuwanie powietrza zużytego będzie się odbywać układem kanałowym rozprowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew powietrza do pomieszczenia będzie obywała się nawiewnikami wirowymi. Zużyte powietrze będzie wywiewane za pomocą wywiewników wirowych i zaworu wywiewnego z pomieszczenia zaplecza.

Kanały nawiewne i wywiewny należy izolować wełną mineralną z folia aluminiowa grubości 40mm.

Kanały znajdujące się na zewnątrz izolować wełną mineralna grubości 50mm i zabezpieczyć płaszczem aluminiowym.

### Bilans powietrza linii NW6

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

### Dobór centrali NW7

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centralę wentylacyjną, w skład której wchodzą następujące sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika obrotowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 1500m3/h

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja filtra wtórnego M5

- sekcja wentylatora wywiewnego - 1500m3/h

Centrala w wykonaniu podwieszanym

## Instalacja odsysania spalin

Według wytycznych Inwestora zaprojektowano system odciągu spalin dla wybranych stanowisk garażowych

Zaprojektowano w garażu 2 ciągi odsysania spalin obsługiwane przez wentylatory dachowe, które zostaną zamontowane na dachu hali na cokole i podstawie dachowej.

Każde stanowisko zostanie wyposażone w szynowy system ssący.

Wypięcie ssawki następuje samoczynnie w rejonie bramy wyjazdowej. Sterowanie wentylatorem drogą radiową. Włączenie wentylatora następuje automatycznie w chwili uruchomienia silnika w jakimkolwiek samochodzie. Wyłączanie wentylatora samoczynnie przy powrocie samochodu w pobliże garażu. Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego sterowania wentylatorem z garażu. Zastosowanie sterowania radiowego w praktyce oznacza, że wentylator odciągowy jest włączany w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.

W celu ograniczenia hałasu instalacja zostanie wyposażona w tłumi hałasu po stronie tłocznej wentylatora.

## Instalacja wentylacji indywidualne

Powietrze zużyte w pomieszczeń o odrębnych wymaganiach sanitarnych będzie usuwane indywidualnymi liniami wyciągowymi zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Wentylator | Wydajność | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Tryb pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | Typ | [-] |  |
| WSPR1 | 2300 | wentylator kanałowy | sprężarkownia 2 (0.45) | Praca niezależna sterowana termostatem pomieszczeniowym |
| WSPR2 | 2300 | wentylator kanałowy | sprężarkownia 1 (0.46) | Praca niezależna sterowana termostatem pomieszczeniowym |
| WO | 540 | wentylator dachowy | okap kuchenny | wsp. z centralą NW1 |
| WM | 250 | wentylator dachowy | magazyny | wsp. z centralą NW1 |
| WS | 910 | wentylator dachowy | Szatnia brudna | wsp. z centralą NW2 |
| WC4 | 120 | wentylator dachowy | wc | wsp. z centralą NW6 |
| WT3 | - | wentylator dachowy | sauna | niezależna praca |
| WT4 | 90 | wentylator dachowy | magazyn sorbetów i środków gaśniczych | wsp. z centralą NW4 |
| WT5 | 420 | wentylator dachowy | dezynfekcja sprzętu | wsp. z centralą NW4 |
| WT6 | 220 | wentylator dachowy | warsztat naprawczy | wsp. z centralą NW4 |
| WT7 | 290 | wentylator dachowy | pom. myjki | wsp. z centralą NW4 |
| WT8 | 1500 | wentylator dachowy | pomieszczenie suszarni węży | wsp. z centralą NW3 |
| WT9 | 480 | wentylator dachowy | Pom. socjalne piętro | wsp. z centralą NW1 |
| WT10 | 90 | wentylator dachowy | Serwerownia, pom .monitoringu i łączności | wsp. z centralą NW1 |
| WT11 | 80 | wentylator dachowy | Rozdzielnia el. | wsp. z centralą NW2 |
| Odciąg spalin |  | Wentylator dachowy |  | Zasilanie przez szafkę z garażu |
|  |  | ODS2 |  |  |
| Odciąg spalin |  | Wentylator dachowy |  | Zasilanie przez szafkę z garażu |
|  |  | ODS1 |  |  |

# Instalacje klimatyzacji

## System VRV

Dla odebrania zysków ciepła w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano instalację chłodzącą w oparciu o systemy ze zmienną ilością czynnika chłodniczego VRV, w którym czynnikiem roboczym jest R410A. Systemy składa się z jednostek zewnętrznych zlokalizowanej na dachu budynku oraz wewnętrznych jednostek kasetowych. Lokalizacja i moce jednostek wg części graficznej opracowania.

Zewnętrzne agregaty klimatyzacyjne zlokalizowano na konstrukcji zlokalizowanej na dachu budynku. Konstrukcja wg projektu branży konstrukcyjnej. Instalacja czynnika chłodniczego od agregatów zewnętrznych do każdej z kondygnacji prowadzona jest w przestrzeni stropu podwieszonego. Rozprowadzenie głównych ciągów instalacji na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano w przestrzeni stropu podwieszanego, podejścia do poszczególnych jednostek wewnętrznych w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczeń. Instalację chłodniczą należy układać ze spadkiem w kierunku pionu. Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem min 0,5% w kierunku pionów i włączyć poprzez syfon (wys. min 100mm) do instalacji kanalizacji sanitarnej (lokalizacja wg rysunków).

## Klimatyzacja precyzyjna – archiwum

Dla utrzymania precyzyjnych warunków klimatycznych w pomieszczenia archiwum zaprojektowano szafę klimatyzacyjną.

Szafę wyposażono w nagrzewnicę elektryczną, nawilżacz parowy i chłodnice freonową.

Czynnik chłodniczy R410A przekazywany jest do jednostek wewnętrznych siecią przewodów chłodniczych.

Wymagane utrzymywane parametry w przedmiotowych pomieszczeniach:

- temperatura – 16-19°C

- wilgotność powietrza – 55-66%

Jednostkę zewnętrzną zlokalizowano na dachu budynku.

Urządzenie należy wyposażyć w płytkę CISE, która zabezpiecza pomieszczenie przed niekontrolowanych wypływem wody zasilającej.

Lokalizacja urządzeń i trasy prowadzenia instalacji wg graficznej części opracowania.

## Systemy typu split

Dla pomieszczenia serwerowni, rozdzielni elektrycznej, monitoringu i łączności  zaprojektowano instalację typu split. Zaprojektowano 4 systemy typu split. Zaprojektowano jednostki wewnętrzne ścienne, jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu. Jednostka zewnętrzna powinna być ustawiona do pracy w pomieszczeniu technicznym (chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej -22stC). Czynnikiem roboczym jest R32. Urządzenie pracuje na powietrzu obiegowym.

Dla serwerowni , pomieszczenia monitoringu i łączności  projektuje się układ redundantny.

## Agregaty skraplające do central wentylacyjnych

Dla chłodnicy freonowej w centrali zaprojektowano agregat skraplający:

- Dla centrali NW1 –Qch=20,7 kW

Czynnikiem roboczym jest czynniki chłodniczy R410A. Agregat zlokalizowano w bliskiej odległości od central, których chłodnice obsługują.

Lokalizacja urządzeń i trasy prowadzenia instalacji wg graficznej części opracowania.

# Instalacja skroplin

Zaprojektowano grawitacyjne i pompowe odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej systemu klimatyzacji (splity, VRV, szafa klimatyzacyjna).  Instalacje skroplin włączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zamknięcie syfonowe min 100mm. Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem min 2,0% w kierunku pionów.

# Przejścia przez przegrody p.poż.

Przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego, rurami stalowymi należy uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami p.poż. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż..

Wszystkie zabezpieczenia wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej.

# Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

## Zewnętrzne instalacje wodociągowe i przyłącza

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem – ręczne.

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. W żadnym wypadku nie należy pozostawić wykopów bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp.

Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15-20cm.

Rurociągi obsypać piaskiem na grubość 30cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić do stopnia bliskiego 0,98 zmodyfikowanej wartości Proctora. Na obsypce na wysokości 30cm nad wodociągiem (na całej długości wodociągu) rozpiąć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200mm. Grubość warstwy obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30cm. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem. Bezpośrednio na sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowych  należy ułożyć drut miedziany DY min. 1,0mm2. Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuw i przymocować do obudowy.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować. Przejście pod ściana fundamentowa i pod posadzka należy wykonać w rurze osłonowej tworzywowej o średnicy Φ 125mm. Rurę osłonową należy zabezpieczyć przed zamulaniem poprzez owiniecie rury przewodowej na końcach rury osłonowej na długości ok 15 cm, folią PEHD a przestrzeń pomiędzy powinna być wypełniona pianka poliuretanową.

Płukanie i dezynfekcja przyłączy wodociągowych

Po zakończeniu montażu przeprowadzić próbę ciśnieniową wg PN-81/B-10725, na ciśnienie 1,0MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej rurociąg poddać płukaniu wodą wodociągową przez ok. 30min. na maksymalny wydatek punktów czerpania wody.

Dokonać dezynfekcji rurociągu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji rurociąg należy powtórnie wypełnić wodą i dokonać analizy bakteriologicznej.

## Zewnętrzne instalacje kanalizacji i przyłącza

Rury układać w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr. 5÷15cm. Obsypka min.30cm ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu, można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem.

W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – wykopy ręczne.

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp.

Przejście przewodu przez studzienkę w tulei ochronnej dla rur PCW.

### Rurociągi kanalizacyjne i wpusty

Przykanaliki z rur spustowych i wycieraczek wykonać z rur PVC-U kl. S 160mm o grubości ścianki 4,7mm, a z wpustów drogowych z rur PVC-U kl. S 200mm o grubości ścianki 5,9mm. Pozostałe odcinki wykonać z rur PVC-U kl. S 160mm o grubości ścianki 4,7mm, z rur PVC-U kl. S  200mm o grubości ścianki 5,9mm, z rur PVC-U kl. S  250mm o grubości ścianki 7,3mm, z rur PVC-U kl. S 400 mm o grubości ścianki 11,0 mm.

Zaprojektowano separatory koalescensyjne z osadnikiem. Za separatorem zamontować studzienkę kontrolną, gdzie można pobrać próbki do badania jakości ścieków.

Rury układać w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 5-15cm. Obsypka min.30cm ponad górną krawędź rurociągu zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami; w przypadku gdy grunt jest odpowiedni do zagęszczania.

W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – wykopy ręczne.

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej przy realizacji kanalizacji deszczowej, należy ją wypompować.

Studzienki kanalizacyjne lokalizowane będą na każdym załamaniu trasy kanału, oraz w miejscach dopływów bocznych. Projektuje się studzienki tworzywowe 425 i 600 z włazem żeliwnym typu D400. Studzienki zlokalizowane na drodze wewnętrznej (gdzie mogą wystąpić znaczne obciążenia), należy wykonać z kręgiem betonowym odciążającym.

Pod studzienkami należy wykonać zagęszczoną podsypkę o grubości 5-15cm (po zagęszczeniu). Na podsypce ułożyć gotowy prefabrykowany krąg z kinetą i wejściami dla rur.

Wpusty deszczowe wykonane będą z rur betonowych f500mm z osadnikiem piasku H = ~0,5 m, pierścieniem odciążającym f650 i odgałęzieniem f200. Wysokość włączenia odgałęzienia do spodu rury od 0,8 m do 1,0 m. Wpusty można także wykonać jako wpusty deszczowe żeliwne D400 do rury karbowanej mm (40 T). Wpusty nakładane są na studzienki osadnikowe z syfonem 425mm o wysokości części osadnikowej wynoszącej 0,50m.

## Warunki techniczne układania rur.

- Układane rury muszą odpowiadać normom ISO lub CEN.

- Przykrycie powinno mieścić się w granicach 1,0 ÷ 6,0 jeżeli odbywa się jakikolwiek ruch uliczny,

- podsypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o maksymalnej pozostałości na sicie 0,75mm o grubości przynajmniej 50 ÷ 150mm,

- podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez zagęszczania, jeśli jej grubość nie przekracza 150mm,

- zalecana zasypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir),

- w zasypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury, wielkość kamieni nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być większa niż 60 mm nawet dla dużych średnic,

- zagęszczanie zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 ÷ 300 mm powyżej powierzchni rury,

- Stopień zagęszczenia zależy od warunków obciążenia, ale zawsze mieści się w przedziale 85 ÷98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla standardowych wartości Proctora, odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu mieszczą się w zakresie 88 ÷ 93%,

- w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału takiego jak np. żwir rzeczny, wymagania dotyczące zagęszczenia są mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe,

- W celu uniknięcia osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora,

- Wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego materiału (piasek, żwir do wysokości 300 mm powyżej powierzchni rury),

- Pozostałe wypełnienie można wykonać z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu o ile maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm,

- Dla materiałów spoistych (glina, ił) metody i sposób zagęszczenia powinien być wybrany na podstawie pomiarów geotechnicznych.

- Przed przystąpieniem do robót należy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie próbne przekopy w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.

- Wykopy należy wykonać mechanicznie lub ewentualnie ręcznie, odkryte uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów  nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

- Do montażu stosować wyłącznie rury o sprawdzonej jakości (atestem), nie zanieczyszczone wewnątrz ziemią itp.

- Wykonane przyłącze wodociągowe stanowić będzie własność Inwestora z wyłączeniem nawiertaki lub zaworu odcinającego, stanowiących granicę podziału majątkowego i eksploatacyjnego stron.

- Na trasie wybudowanego przyłącza nie umieszczać żadnych obiektów budowlanych i nie dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.

- Montaż przyrządu pomiarowego dokonuje dostawca wody po dokonanym odbiorze technicznym.

## Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystości (czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne kolory farb w celu łatwej kontroli jakości wykonania powłok malarskich.

## Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalację wewnętrzną rozprowadzającą wodę zimną wykonać z rur tworzywowych PP np. BOR-PLUS PN10 (Wavin). Dla wody ciepłej zastosować rury np. BOR-PLUS PN20 STABI (Wavin). Na podejściach do przyborów (od głównego przewodu pod sufitem do przyboru) stosować rury wielowarstwowe np. Tigris Alupex (Wavin). Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Instalację p.poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm teflonowych. Można zastosować inne rozwiązanie materiałowe przewodów pod warunkiem spełnienia wymaganej odporności ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych np. Niczuk. Uchwyty mocujące rozmieścić w odległościach zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody instalacji wody zimnej należy zaizolować przeciw wykropleniowo, a instalację wody ciepłej i cyrkulacji termicznie izolacją Armacell lub równoważną o grubości wg wymagań z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

Instalacje podstropową i pod-posadzkową oraz piony i podejścia do przyborów kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U wewnętrznych np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Zaprojektowano przybory firmy KOŁO lub równoważne. Wszystkie przybory sanitarne montować na stelażach systemowych firmy VIEGA lub równoważne. Stelaże dla misek ustępowych firmy VIEGA lub równoważne z przyciskiem uruchamiającym. Pisuary KOŁO Felix lub równoważne z spłuczką uruchamianą na podczerwień. Wpusty podłogowe pionowe Dn50 firmy VIEGA lub równoważne z rusztem ze stali nierdzewnej.

Przewody prowadzone po ścianach i słupach należy mocować za pomocą uchwytów (podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami np. Niczuk. Podpory dla rur z PVC-U powinny mieć podpory co 1,25m natomiast pozostałe co 2,0m.

Złącza przewodów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producentów. 
Przejścia przez przegrody budowlane układać w tulejach osłonowych.

Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian lub posadzek w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż.

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:

- umywalka 0,75m – 0,80m

- zlewozmywak  0,50m – 0,90m

- pisuar 0,65m

- miska ustępowa wisząca 0,4m

## Instalacja sprężonego powietrza

Instalację sprężonego powietrza należy wykonać z rur stalowych o połączeniach spawanych lub gwintowanych uszczelnionych taśmą teflonową lub z rur stalowych cienkościennych  obustronnie ocynkowanych ze stali węglowej o połączeniach zaprasowywanych łączonych za pomocą kształtek zaprasowywanych wyposażonych w uszczelki FKM  klasy piątek  do instalacji sprężonego powietrza. Przewody prowadzone pod stropem garażu montować do elementów konstrukcyjnych kratownicy za pomocą typowych zawiesi.  Instalacje prowadzoną w pomieszczeniach technicznych i myjni montować do ścian i stropów.  Lokalizacja punktów poboru zgodnie z graficzną częścią opracowania. Rurociągi podpierać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po montażu rurociągów należy je wypłukać oraz poddać próbie ciśnieniowej na 1,5* ciśnienie robocze (bar )przy odłączonym zbiornik i  sprężarce.  Próbę szczelności należy prowadzić powietrzem na ciśnieniu

maksymalnym zamontowanej sprężarki.  Czas trwania próby powinien wynosić min. 30 minut.

Spadek ciśnienia po tym czasie nie może być większy niż 10 % ciśnienia próbnego.

Próba i badania uzupełniające winny być wykonane wówczas, gdy wymagania producentów

systemów instalacyjnych takie badania przewidują a ich przeprowadzenie winno odbywać się zgodnie z ich

procedurami i wytycznymi. Do prób uzupełniających można przystąpić, wówczas gdy próba główna

zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Wszystkie składowe elementy połączeń układu rurowego muszą być odkryte i mieć zapewniony

swobodny dostęp. Do wykrywania nieszczelności należy stosować płyn roztworu pieniącego. Płyn do

wykrywania nieszczelności nie powinien agresywnie działać na elementy składowe układów instalacyjnych.

Po osiągnięciu ciśnienia próbnego należy przeprowadzić oględziny badanego odcinka w celu wykrycia

nieszczelności. Ciśnienie próbne powinno być utrzymywane bez przerwy aż do zakończenia oględzin.

Z wykonanych prób szczelności należy sporządzić protokoły. Warunkiem uznania prób za pozytywne

jest brak nieszczelności i spadek ciśnienia w okresie próbnym nie większy od dopuszczalnego.

Do pomiaru ciśnienia należy stosować manometr o średnicy tarczy 160, klasy 0,6; którego zakres

pomiarowy powinien wynosić około 1,5x wartość ciśnienia próby pneumatycznej. Działka elementarna 0,1 bar.

Przy wykonywaniu próby szczelności należy zwrócić uwagę na wahania ciśnienia spowodowane

zmianami temperatury otoczenia i sprężonego powietrza.

Przy przeprowadzaniu prób temperatura medium i otoczenia winna być ustabilizowana w okresie od

0,5 godziny przed próbą aż do jej zakończenia. Dopuszczalna zmiana temperatury ±4 K

Sprężarkę należy mocować bezpośrednio do podłogi na gumowych podkładkach. Sprężarkę wypoziomować.  Podłączenie do sprężarki wykonać zgodnie z DTR urządzenia.

Do wykonywania instalacji sprężonego powietrza należy stosować przewody, armaturę, kolana i inne łączniki na ciśnienie 1,0 MPa tj. 10 bar, ponieważ nominalne ciśnienie w sieci wynosi 0,8 MPa  tj. 8 bar. Przewody sprężonego powietrza należy mocować do ścian i stropów za pomocą typowych podpór i zawiesi.

## Instalacje ogrzewcze

### Rurociągi centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Rurociągi wody grzewczej w węźle oraz rurociągi ciepła technologicznego zasilające centrale nagrzewnice central wentylacyjnych i nagrzewnice aparatów grzewczo-wentylacyjnych z rur stalowych czarnych, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Rurociągi te łączyć przez spawanie gazowe i prowadzić ze spadkiem  3o/oo w kierunku odwodnień. Kształtki połączeniowe dla rurociągów spawanych stosować jako gotowe prefabrykowane elementy. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie albo podwieszać pod stropem na profilach systemowych (np. NICZUK).

Odległości między podporami powinny wynosić: 1,5m – dla średnic 15  20mm, 2,0m – dla średnic 25  32mm, 2,5m – dla średnic 40  50mm, 3,0m – dla średnic 65  100mm. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego od rozdzielaczy do grzejników należy wykonać z rur Pexfit Pr Fosta prod. VIEGA lub równważne, łączonych metoda zaciskaną, prowadzić w warstwie izolacji podłogowej, ze spadkiem 3o/oo w kierunku odwodnień.

### Izolacja termiczna i antykorozyjna, wykończenie rurociągów

Po próbie szczelności przystąpić do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczyścić rury stalowe do IIo czystości wg PN -70/H-97051 i pomalować farbą gruntową, a następnie emalią. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych instalacje zabezpieczyć termicznie:

- Piony i poziomy za pomocą otulin Thermaflex FRZ.

Rurociągi prowadzone w posadzce izolować otulinami typu Thermacompact.

Grubości izolacji rurociągów  przyjmować zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego izolować szczelnie masami pęczniejącymi. Wszystkie takie przepusty oznakować tabliczkami z poświadczeniem producenta masy. Dla odróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać znakowanie.

### Uwagi montażowe

Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez śrutowanie, a przy zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym.

Podpory typu „but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i wysokości.

Tam gdzie to możliwe, należy unikać spawania butów do elementów podparcia, należy preferować połączenia skręcane śrubami.

Materiały jak drewno i liny mogą być używane jako tymczasowe podparcia, w czasie montażu.

## Kotłownia

Armatura i materiały:

-rurociągi c.o., c.t. i c.w.u.: rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-80/H-74219

-armatura odcinająca po stronie instalacji odporna na ciśnienie 0,6MPa i temp. 120oC

## Instalacje wentylacji

Instalację wentylacji wykonać z kanałów typu AI, spiro oraz elastycznych izolowanych, wykonanych zgodnie z normą PN/B-03434. Połączenia kanałów typu spiro wykonać za pomocą łączników ze szwem. Połączenia kanałów prostokątnych wykonać za pomocą skręcania kołnierzy, stosując uszczelkę.  Przewody przed montażem muszą być wolne od zanieczyszczeń. Przewody muszą być przycięte pod odpowiednim kątem, a ostre krawędzie muszą być dokładnie stępione.

Kanały wentylacyjne – klasa szczelności A wg normy PN-B-76001.

Montaż łączników:

Sprawdzić, czy przewody i łączniki są nieuszkodzone (szczególnie ważne w odniesieniu dla uszczelek gumowych), wsunąć łącznik w przewód, aż do ogranicznika, przymocować łącznik do przewodu nitami lub wkrętami. Zaleca się następujące ilości i rozmiary nitów/wkręty samowiercące:

d [mm]			min. średnica [mm]		liczba

63-125			3,2				2

140-250		3,2				3

280-630		3,2				4

710-1250		4,0				6

Nity należy rozmieścić równomiernie wokół całego obwodu zwracając uwagę, aby uszczelki gumowe nie uległy uszkodzeniu, tj. umieszczając je ok. 10mm od końca przewodów i ogranicznika. Połączenia kanałów typu AI wykonać za pomocą łączników kołnierzowych z uszczelką gumową.

Kanały izolować termicznie (zewnętrznie) wełną mineralną grubość 50mm – dla kanałów wyprowadzonych na zewnątrz, grubość 30mm – dla kanałów nawiewnych wewnątrz budynku. Kanały prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć blachą aluminiową grubości 0,5÷0,7mm. Kanały podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejścia do nawiewników i wywiewników wykonać przewodami elastycznymi izolowanymi.

Na kanałach przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego zaprojektowano klapy EIS 120. Klapy wyposażone w topik. Klapy montować bezpośrednio w przegrodzie budowlanej z doszczelnieniem wokół klapy masą ogniochronną o odporności ogniowej oddzielenia.

Przejście przez dach wykonać za pomocą podstaw dachowych.

## Instalacja klimatyzacji

Instalacje rurowa klimatyzacji wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie na twardo za pomocą palnika gazowego, przy użyciu lutu typ L-Ag2P. Rurociągi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelności izolować termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej np. Areoflex o grubości 9-19 mm. Instalacje mocować za pomocą typowych zawiesi oraz prętów gwintowanych. Instalację freonową należy układać ze spadkiem 2% w kierunku pionu i urządzenia zewnętrznego. Odprowadzenie skroplin z agregatów wewnętrznych grawitacyjno-pompowe. Instalacje skroplinową wykonać z rur polipropylenowych o klasie PN10 zgrzewanych lub PVC klejonych np. Nibco. Za każdym klimatyzatorem wykonać zamkniecie syfonowe o wysokości 200mm. Włączenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej poprzez trójniki instalacyjne. Przewody należy włączyć w pion poprzez syfon. Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem min. 0,5%.

## Ogólne warunki wykonania prób

Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z jednostką projektową i Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach.

Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie.

Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób.

Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi.

### Badania i próby wg PN-EN 12599.

### Bezpieczeństwo

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne należy wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto należy powiadomić jednostkę projektową o przeprowadzonych próbach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia protokołów regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spełniać podstawowe wymagania odnośnie:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska

- ochrony przed hałasem i drganiami

- oszczędności energii

# Wytyczne branżowe

## Budowlano-konstrukcyjne

- wykonać przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji

- wykonać bruzdy w ścianach dla prowadzenia instalacji

- wykonać otwory w stropach dla prowadzenia instalacji

- wykonać konstrukcję wsporczą dla montażu zewnętrznych urządzeń chłodniczych,

## Elektryczne.

- wykonać zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urządzeń.

# Uwagi końcowe

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Realizację robót prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem,

- w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi,

- z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

- z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.,

- zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.

Opracowała:

mgr inż. Joanna Łamek

# Załącznik 1. Dane elektryczne

| System | Urządzenie | Il. | Zasilanie |  |  | Lokalizacja urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | szt. | kW(nom) | kW(p.p) | V |  |  |
| WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |
| NW1 | centrala wentylacyjna | 1 | 6 | 2,9 | 400 | dach |  |
| NW2 | centrala wentylacyjna | 1 | 2,5 | 1,2 | 400 | dach |  |
| NW3 | centrala wentylacyjna | 1 | 1,85 | 1,2 | 230 | myjnia 0.12 | centrala podwieszana |
| NW4 | centrala wentylacyjna | 1 | 6 | 3,8 | 400 | dach |  |
| NW5 | centrala wentylacyjna | 1 | 1,5 | 0,6 | 230 | garaż 0.36 | centrala podwieszana |
| NW6 | centrala wentylacyjna | 1 | 1,5 | 0,6 | 230 | siłownia 1.49 | centrala podwieszana |
| NW7 | centrala wentylacyjna | 1 | 1,5 | 0,6 | 230 | garaż 0.36 | centrala podwieszana |
| WSPR1 | wentylator kanałowy | 1 | 0,5 |  | 230 | sprężarkowa i 2 (0.45) | niezależna praca |
| WSPR2 | wentylator kanałowy | 1 | 0,5 |  | 230 | sprężarkowa 1 (0.46) | niezależna praca |
| WO | wentylator dachowy ( z okapu kuchennego) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW1 |
| WM | wentylator dachowy ( wywiew magazyny) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW1 |
| WS | wentylator dachowy ( szatni brudna) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW2 |
| WC4 | wentylator dachowy ( wc ) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW6 |
| WT3 | wentylator dachowy (sauna)) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | niezależna praca |
| WT4 | Wentylator dachowy (magazyn sorbetów i środków gaśniczych) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW4 |
| WT5 | Wentylator dachowy (dezynfekcja sprzętu) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW4 |
| WT6 | Wentylator dachowy (warsztat naprawczy) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW4 |
| WT7 | Wentylator dachowy (pomieszczenie myjki) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW4 |
| WT8 | Wentylator dachowy (pomieszczenie suszarni węży) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW3 |
| WT9 | Wentylator dachowy (pom. Socjalne piętro) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW1 |
| WT10 | Wentylator dachowy (pom. Łączności i serwerownia pom monitoringu) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW1 |
| WT11 | Wentylator dachowy (rozdzielnia elektryczna) | 1 | 0,3 |  | 230 | dach | wsp. z centralą NW2 |
| Odciąg spalin | Wentylator dachowy | 1 | 1,5 |  | 400 | dach nad garażem | Zasilanie przez szafkę z garażu |
|  | ODS1 |  |  |  |  |  |  |
| Odciąg spalin | Wentylator dachowy | 1 | 7,5 |  | 400 | dach nad garażem | Zasilanie przez szafkę z garażu |
|  | ODS2 |  |  |  |  |  |  |
| CHŁODZENIE |  |  |  |  |  |  |  |
| IK | Agregat chł. do centrali NW1 | 1 | 9,1 |  | 400 | dach |  |
|  | Split- serwerownia | 2 | 3,5 |  | 230 | dach | praca + rezerwa |
|  | Split- pom. Monitoring 0.29 | 2 | 1,5 |  | 230 | dach | praca + rezerwa |
|  | Split - pom łączności | 2 | 2,5 |  | 230 | dach | praca + rezerwa |
|  | Split- rozdzielnia EL 0.28 | 1 | 1,5 |  | 230 | dach |  |
|  | Agregat VRF- System parter | 1 | 8,1 |  | 400 | dach |  |
|  | Agregat VRF- System piętro | 1 | 12 |  | 400 | dach |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 1 | 7 |  | 230 | 1.25 (archiwum) |  |
|  | DATATECH OEDA 6.1XS-HH-R410A |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregat VRFmini - System siłownia | 1 | 3,6 |  | 230 | dach |  |
|  | Jednostka wewn. klimatyzacji | 37 | 23*0,05 |  | 230 | lokalizacja zgodnie z rysunkiem |  |
| OGRZEWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| ICO | Nagrzewnica wodna | 5 | 5*0,25 |  | 230 | garaż , myjnia |  |
|  | Rozdzielania kotłowni gazowej | 1 | 5 |  | 400 | kotłownia 0.04 |  |
| SPRĘŻONE POWIETRZE |  |  |  |  |  |  |  |
| SP | Sprężarka techniczna | 1 | 5,5 |  | 400 | sprężarkownia 1 (0.46) |  |
|  | Osuszacz | 1 | 0,26 |  | 230 | sprężarkownia 1 (0.46) |  |
|  | Sprężarka do ładowania butli | 1 | 5,5 |  | 400 | sprężarkownia 2 (0.45) |  |
| WODKAN |  |  |  |  |  |  |  |
| WK | Przepompownia ścieków Wilobox | 1 | 0,5 |  | 230 | kanał naprawczy (garaż) |  |