**Zamawiający:** Jaświły, 26.03.2024 r.

Gmina Jaświły

Jaświły 7, 19-124 Jaświły

**Wykonawcy**

(uczestnicy postępowania)

Zamawiający informuje, że do postępowania o nr **Rl.271.2.2024**pn*.:* ***„Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły”*** wpłynęły pytania od Wykonawcy. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1.**

W nawiązaniu do odpowiedzi na zadane pytanie proszę o wskazanie w dokumentacji przetargowej zapisu obligującego modernizacji istniejącego układu sterowania zasilaniem opraw. Jedyny wymóg to zaprogramowana fabrycznie redukcja mocy, co nie jest systemem sterowania i nie wymaga zmian w układzie zasilania opraw. Zapis o zdolności technicznej i zawodowej wymagający "montażu oprawy oświetlenia w technologii LED wraz z systemem sterowania w ilości nie mniejszej niż 100 szt. " jest zapisem niezgodnym z Prawem Zamówień Publicznych, gdyż Zamawiający nie może żądać spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia bardziej złożonego technicznie, niż zakres postępowania. Prosimy więc o zmianę wymagań i wykreślenie zapisu "wraz z systemem sterowania"

**Odpowiedź:**

W projekcie w pkt 1.7 jest zapis obligujący wykonawcę do: „16.     Przeprogramowanie istniejących szaf sterowniczych w celu dostosowania do pracy z oprawami z automatyczną redukcją mocy, należy zlikwidować przerwę nocną beznapięciową – 35 szt. szaf sterowniczych” Powyższe zadanie polegać będzie na ingerencji w istniejący układ sterowania wszystkich opraw oświetleniowych zatem Inwestor podtrzymuje wymóg zrealizowania co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie i montażu oprawy oświetlenia w technologii LED wraz z systemem sterowania w ilości nie mniejszej niż 100 szt. Przy czym pod pojęciem systemu sterowania należy rozumieć wykonanie szafy lub szaf zasilająco - sterowniczych powyższych opraw lub też montaż lub przeprogramowanie istniejących sterowników.

**Pytanie 2.**

Wnosimy o dopuszczenie opraw z regulacją w zakresie od -15° do +15° co 5° dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie -15° do +105° oraz jednocześnie umożliwiającą montaż opraw zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania stawiane przez normę PN-EN 13201:2016

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza szersze zakresy regulacji  niż podane w wymaganiach zastosowania ruchomego zamocowania od 0° do -90° dla zamocowania na wysięgniku i od 0° do 15° dla zamocowania na szczycie słupa, krok nachylenia min. co 5°),.

**Pytanie 3.**

Według opisu technicznego w dok. proj. Gminy Jaświły oświetlenie uliczne w punkcie 1.4 Zamawiający wskazuje, że punkty świetlne znajdują się na wysokościach od 9m do 9,5m. Natomiast obliczenia referencyjne w punkt. 4. Obliczenia techniczne instalacji elektrycznych zostały wykonane na oprawie Philips bez wskazania na jakiej wysokości są zamontowane oprawy. Prosimy o wskazanie jaką wysokość montażu należy przyjąć przy doborze oprawy równoważnej.

**ODPOWIEDŹ:**

Przy obliczeniach zamieszczonych w opracowaniu projektowym wysokość punktu świetlnego została ustalona na 9,5m i taka wartość jest wartością referencyjną przy doborze opraw równoważnych,