Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 10.07.2024 r.

SPS-V.262.37.2024

Wszyscy Wykonawcy

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Wykonanie modernizacji, przebudowy, doposażenie SOR-u i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR dla zwiększenia dostępności, efektywności i bezpieczeństwa pacjentów .

(Nr sprawy SPSSZ/33/RB/24)

Branża Elektryczna:

1. Prosimy o informację czy w zakres oferty należy wliczyć UPS? Jeżeli tak prosimy o informację jakiej mocy.

Odpowiedź : Do zasilenia pomieszczeń grupy 2 w bloku F1/F2 na poziomie „0” Sala Pozabiegowa – nie jest wymagany nowy zasilacz UPS, natomiast konieczna będzie rozbudowa (wymagana ze względu na brak miejsca) istniejącej Tablicy UPS w Rozdzielni Centralnego UPS-a tj. 100KVA w bloku D na poziomie (-1) .