Szczecin dnia 20.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-20/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00449342/01 dnia 07.08.2024 r. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Budowa budynku Centrum Symulatorów Promów i Offshore przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie – etap II”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniach od 12.08.2024 r. do 14.08.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Wnioski o wyjaśnienia:

- Proszę o uszczegółowienie dokumentacji przetargowej / odpowiedzi do następujących niżej pytań:

1.1. Brak informacji o zbrojeniu wylewek samonośnych / uzupełnień stropu - jaki beton, jaka klasa, jakie zbrojenie

1.2. Brak rysunków koordynacyjnych w zakresie otworowania / opracowanie wielobranżowe z naniesionymi otworowaniami pod instalacje

- Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

Brak rozwiązania / detali dla zadaszenia szklanego

- Proszę o rysunek szczegółowych słupów prefabrykowanych S1.1 , S2.1 , S3.1 wraz z wykazem zbrojenia.

- Proszę o przesłanie detali wykonawczych, rysunków dotyczących płyt elewacyjnych prefabrykowanych barwionych w masie na kolor ceglany. Czy kolor elewacji będzie jeden? Na widokach są rozróżnione dwa odcienie elewacji. Jaka faktura powierzchni? Czy gładka czy piaskowana czy szlifowana?

- Proszę o przesłanie detalu / wyszczególnienia materiałowego z jakich profili ma zostać wykonana balustrada stalowa z wypełnieniem siatką? Czy zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy czy jedynie przyjąć malowanie proszkowe na zadany kolor RAL.

6.1. Proszę o określenie parametrów izolacyjnych wełny elewacyjnej oraz styropianu posadzkowego.

6.2. Proszę o informacje odnośnie warstwy ST-2 tj. jak wykonać posadzkę techniczną systemową gr. 25 cm.

6.3. Proszę o informację jaką izolację przeciwwilgociową przyjąć dla układu posadzki na gruncie P-1.

6.4. Proszę o określenie rodzaju obróbek blacharskich tj. grubość blachy aluminiowej.

6.5. Proszę o przesłanie specyfikacji / grubości jaka ma zostać przyjęta do oferty membrana dachowa.

- Proszę o informacje z jakiego materiału ma zostać wykonana ściana attyki tj. czy jest murowana czy żelbetowa wraz z podaniem klasy betonu oraz zestawieniem zbrojenia.

- Dokumentacja projektowa drogowa oraz plan zagospodarowania terenu pokazuje likwidację wjazdu istniejącego i budowę nowego wjazdu wraz z nową organizacją ruchu i mówi o odrębnym opracowaniu tych elementów.

Prosimy o przekazanie opracowania projektowego dotyczącego:

a) tymczasowej organizacji ruchu,

b) projektu docelowej organizacji ruchu wraz ze znakami poziomymi i pionowymi wewnątrz granicy opracowania,

c) projektu docelowej uzgodnionej organizacji ruchu wraz ze znakami poziomymi i pionowymi na zewnątrz granicy opracowania na ul. Jarowita,

d) projekt likwidacji i zmiany nawierzchni wjazdu istniejącego od ul. Jarowita,

e) projekt budowy nowego wjazdu od ul. Jarowita,

f) projekt likwidacji i przebudowy istniejącej bramy wjazdowej na teren opracowania projektowego,

g) projekt przebudowy istniejącego ogrodzenia w miejscu projektowanego wjazdu od ul. Jarowita wraz z nową bramą wjazdową.

- Proszę o odpowiedź w zakresie wykończenia sufitów tj. czy sufity zostają nietynkowane czy sufity mają zostać pomalowane farbą silikatową białą?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

- Ad. 1.1

Wylewki samonośne w klasie betonu C30/37, zbroić siatką fi12mm co 20cm w obu kierunkach. Geometria uzupełniń stropu może uleć zmianie po wykonaniu projektu warsztatowego płyt sprężonych stropodachu

Ad. 1.2

Całość dokumentacji należy rozpatrywać łącznie, otworowanie przegród pod instalacje należy wykonać zgodnie z projektami instalacji wewnętrznych, a Wykonawca i wybrany przez niego dostawca prefabrykatów będą odpowiedzialni za właściwe naniesienie lokalizacji przepustów instalacyjnych.

- Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień rysunki zestawienia szkleń łącznika jako „Rysunki do pytania 2 – zadaszenie szklane.zip”. Wskazany w udostępnionych plikach producent szklenia jest podany jedynie przykładowo, dopuszcza się dowolny produkt równoważny proponowanemu w dokumentacji projektowej.

Do konstrukcji aluminiowych łącznika należy wykonać projekt warsztatowy, sporządzony przez producenta/dostawcę i przekazany przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającego.

Konstrukcje szklane aluminiowe muszą zostać zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na etapie budowy. Elementy te muszą spełniać wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków co do efektu wizualnego tzn. z efektem gładkiej tafli szkła, bez widocznej stolarki od zewnątrz - system półstrukturalny – zgodnie z dołączoną do dokumentacji Decyzją MKZ.

- Geometria słupów na rysunkach konstrukcji. Zbrojenie słupów zgodnie z opisem, wykonanie połączeń według wytycznych producenta słupów. Zgodnie z uwagą znajdującą się 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona projekt warsztatowy elementów prefabrykowanych.

- Okładziny elewacyjne wg projektu warsztatowo-montażowego wybranego producenta prefabrykatów wraz ze sposobem ich mocowania. Wytyczne podstawowe (wymiary, kształt, kolorystyka) systemu okładzin elewacyjnych – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Okładziny prefabrykowane o gr. 5 cm mocowane za pomocą zawiesi systemowych. Okładziny prefabrykowane o gr. 7 cm z wypełnieniem wełną mineralną 13 cm (prefabrykat i izolacja z wełny jako jeden wykonany element) mocowane za pomocą zawiesi systemowych.

Dopuszcza się także elewację w układzie warstw ściana prefabrykowana zintegrowana z warstwą wełny mineralnej, a do tego zamocowane okładziny na zawiesiach i podkonstrukcji systemowej.

Jeden kolor elewacji, dwa odcienie przedstawiają dalszy i bliższy plan (wysunięcia i cofnięcia). Próbka materiału elewacyjnego do zatwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na etapie budowy.

Kolor ceglany okładzin RAL 8004 lub równoważny, faktura mocno porowata (do zatwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków).

- Balustrady wykonać jako stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005 lub równoważny, z wypełnieniem siatką cięto-ciągnioną stalową ocynkowaną w tym samym kolorze. Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień rysunki balustrad jako plik „Rysunki do pytania 5 – balustrady.zip".

- rama balustrady ocynkowana stalowa, malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005 lub równoważny, z profili 40x40 mm,

- siatka cięto-ciągniona o oczkach rombowych 20x15x1,5 mm, ocynkowana stalowa, malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005 lub równoważny.

- Słupek montażu balustrady do konstrukcji schodów stalowy ocynkowany z profili 40x20 mm, malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005 lub równoważny. Słupek ze spawaną razem blaszką stalową, do której przykręca się śruby nierdzewne systemowe, przystosowane do montażu balustrad.

- balustrady łączone są pomiędzy biegami profilami stalowymi ocynkowanymi 20x20 mm, malowanymi proszkowo na kolor czarny RAL 9005 lub równoważny,

- profile spawane do balustrad i między sobą,

- profil środkowy pomiędzy dwoma balustradami ze spawaną blaszką stalową, do której przykręca się śruby nierdzewne do montażu balustrad do konstrukcji schodów.

- Ad. 6.1.

Wełna elewacyjna: λ=0,036 gr. 20 cm,

Styropian posadzkowy posadzki na gruncie: EPS200 λ=0,036 gr. 25 cm

Styropian dachowy: EPS100 λ=0,031 gr. 20 cm i 12 cm(12 cm to wyrównanie grubości płyty stropodachu), λ=0,038 dla klinów spadkowych)

Styropian posadzkowy na stropie międzykondygnacyjnym: EPS100 λ=0,038 gr. 5 cm

Styropian posadzkowy na stropie łącznika: EPS200  λ=0,038 gr. zmienna, spadek tworzony warstwą izolacji termicznej

Wełna mineralna od spodu płyty łącznika: λ=0,036 gr. 20 cm

Wełna mineralna ściany attykowej ułożona od strony dachu: λ=0,036 gr. 10 cm

Ad. 6.2.

Posadzka podniesiona techniczna systemowa:

Jednowarstwowa, monolityczna podłoga podniesiona na słupkach systemowych stalowych ocynkowanych o regulowanej wysokości, mocowanych do surowego podłoża za pomocą kleju do słupków na powierzchni zagruntowanej środkiem gruntującym wskazanym w systemie przez producenta systemu. Płyty podłogi podniesionej montowane do słupków za pomocą podkładek systemowych. Elementy podłogi układane na zakładkę i łączone w nośną płytę podłogową poprzez klejenie krawędzi na pióro i wpust. Elementy monolitycznej podłogi wykonane z płyt gipsowo-włóknowych gr. 32 mm. Wielkość elementu 1200x600 mm wraz z krawędziami wpustu 
i pióra.

Rozmieszczenie płyt posadzki wg wytycznych producenta wybranego systemu oraz wytycznych firmy wykonującej instalacje technologiczne symulatorów. Konstrukcja posadzki wg wytycznych producenta wybranego systemu.

Ad. 6.3.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie: 2x folia PE gr. minimum 0,4 mm

Ad. 6.4.

Obróbki blacharskie:

Należy zastosować obróbki z aluminium gr. 0,7 mm powlekanego obustronnie warstwą matowej powłoki poliestrowej gr. min. 0,6 mm o kolorze zgodnym z dokumentacją projektową, po wcześniejszym uzgodnieniu próbki obróbek (kolor, faktura, kształty odgięć) z Zamawiającym 
i Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Ad. 6.5.

Membrana dachowa:

Materiał: PVC-P

Metoda instalacji produktu: Zgrzewanie gorącym powietrzem

Warstwa wzmacniająca: Wzmocnienie poliestrowe

Grubość: 1,5 mm

Kolor: jasnoszary

Produkt odporny na promieniowanie UV, produkt eksponowany.

- Ściana attyki żelbetowa prefabrykowana z rdzeniami żelbetowymi. Ściana attykowa z betonu C30/37 zbrojona prętami fi10 20x20 cm. Dla prefabrykowanych elementów zestawienie według rysunków warsztatowych – projekt warsztatowy po stronie Wykonawcy/dostawcy elementów prefabrykowanych.

- Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień komplet dokumentacji projektowej jako plik "Rysunki do pytania 8 – wjazd na działkę.zip”

- Zamawiający informuje, że sufity należy wykończyć zgodnie z informacjami podanymi w opisie technicznym do projektu wykonawczego architektury oraz na rysunkach projektu wykonawczego A-18, A-19, A-20 (wykończenie sufitów poszczególnych kondygnacji). Wszystkie pomieszczenia opisane jako „bez wykończenia sufitów” należy pozostawić bez sufitów podwieszanych, 
z widocznymi instalacjami podsufitowymi. Instalacje montować na wysokości powyżej 2,50 m od poziomu posadzki. Instalacje należy rozprowadzić i wykonać w sposób estetyczny. Po ich ułożeniu należy widoczne części instalacji pomalować na kolor czarny RAL9005 lub równoważny. Stropy należy wygładzić w miejscach łączeń płyt prefabrykowanych, a następnie pomalować na czarno farbą silikatową w kolorze RAL9005 lub równoważny, wraz z górnym pasem ścian o wysokości 65 cm. Zamawiający po konsultacji z Projektantem i Miejskim Konserwatorem Zabytków może zmienić kolor malowania sufitów i pasa ścian. Sufit pomieszczenia znajdującego się w istniejącym Budynku Głównym, w miejscu połączenia 
z łącznikiem, należy odtworzyć po wykonaniu robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych (masa tynkarska + gładź) i pomalować farbą silikatową na kolor biały RAL9003 lub równoważny, tak samo jak ściany tego pomieszczenia.

- Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 29.08.2024 r.

Rozdział II ust. 6 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„6. Termin wykonania zamówienia

- termin na wykonanie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi (liczone od dnia przekazania właściwej części placu budowy (obszar budowanego nowego budynku): do 110 dni, jednak nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

Uzasadnienie wyznaczenia terminu wykonania zamówienia konkretną datą – konieczność ukończenia i rozliczenia dotacji w ramach programu inwestycji dofinansowanej z budżetu państwa.

- przekazanie placu budowy nastąpi w terminie:

  - pomieszczenia w Budynku Głównym w rejonie projektowanego łącznika – do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

  - właściwa część placu budowy (obszar budowanego nowego budynku) – do 3 dni roboczych od zakończenia i odebrania prac etapu I (stan zero budynku) oraz usunięcia zaplecza i sprzętu przez wykonawcę go wykonującego”

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.08.2024 r. do godz. 11.30.”

Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 27.09.2024 r.”

We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, w § 6 Terminy, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Terminy związane z wykonaniem zamówienia:

        - Termin końcowy za wykonanie przedmiotu umowy:

Termin na wykonanie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi (liczone od dnia przekazania właściwej części placu budowy (obszar budowanego nowego budynku): do 110 dni, jednak nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

        - Terminy częściowe: brak.

        - Termin protokolarnego przekazania placu budowy:

- pomieszczenia w Budynku Głównym w rejonie projektowanego łącznika – do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

- właściwa część placu budowy (obszar budowanego nowego budynku) – do 3 dni roboczych od zakończenia i odebrania prac etapu I (stan zero budynku) oraz usunięcia zaplecza i sprzętu przez wykonawcę go wykonującego”

- Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami i modyfikacją treści SWZ dołącza do dokumentacji postępowania następujące pliki:

„Rysunki do pytania 2 – zadaszenie szklane.zip”

„Rysunki do pytania 5 – balustrady.zip"

"Rysunki do pytania 8 – wjazd na działkę.zip”

„Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy MODYFIKACJA NR 1.docx”

- Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, a także dołączone do dokumentacji postępowania dodatkowe pliki, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.