Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1

| Adres kotłowni z systemem - „Gazex” | Moc Kw | Paliwo | Marka Kotła | UDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.KP Szwederowo | Bydgoszcz | ul. Toruńska 19 | 130 | gaz ziemny | Viessman | TAK |
| 2.KP Solec Kuj. | Solec Kuj. | ul. Toruńska 15 | 36 | gaz ziemny | Viessman |  |
| 3.KP Podgórz | Toruń | ul. Poznańska 127/129 | 96 | gaz ziemny | Viessman | TAK |
| 4.KP Chełmża | Chełmża | ul. Sądowa 2 | 109+109 | gaz ziemny | De Dietrich | TAK |
| 5.KPP Chełmno | Chełmno | ul. Świętojerska 5 | 129 | gaz ziemny | Dietrich | TAK |
| 6.KMP Grudziądz | Grudziądz | ul. Chełmińska 111 | 200 + 200 | gaz ziemny | Buderus | TAK |
| 7.KPP Wąbrzeźno | Wąbrzeźno | ul. Wolności 28 | 225 | gaz ziemny | Viessman | TAK |
| 8.KPP Brodnica | Brodnica | ul. Zamkowa 13 | 105+105 | gaz ziemny | Viessman | TAK |
| 9.KPP Golub-Dob. | Golub-Dobrzyń | ul. Piłsudskiego 19 | 70 +70 | gaz ziemny | Buderus |  |
| 10.KP Nowe | Nowe | ul. Bydgoska 39 | 48 | gaz ziemny | Viessman |  |
| 11.KP Kruszwica | Kruszwica | ul. Niepodległości 47 | 120 | gaz ziemny | Viessman | TAK |
| 12.PP Pakość | Pakość | ul. Barcińska 1 | 28 | gaz ziemny | Beretta |  |
| 13.KPP Mogilno | Mogilno | ul. Rynek 6 | 136 | gaz ziemny | Viessman | TAK |
| 14.KP Ciechocinek | Ciechocinek | ul. Kopernika 24 | 34+34 | gaz ziemny | Hydroterm |  |
| 15.KP Szubin | Szubin | ul. Sportowa 9 | 89,5+89,5 | gaz ziemny | Dietrich | TAK |
| 16.KPP Radziejów | Radziejów | ul. Kościuszki 31 | 105 | gaz ziemny | Viessmann | TAK |
| 17.KPP Sępólno Kraj. | Sępólno Kraj. | ul. T Kościuszki 8 | 92+87 | gaz ziemny | Buderus | TAK |
| Usuwanie awarii oraz asysta UDT – 170 r/h |  |

Przedmiot zamówienia: obsługa i konserwacja kotłowni gazowych i olejowych, przygotowanie do sezonu grzewczego 2023/2024 w obiektach administrowanych  przez KWP Bydgoszcz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- Ogólny opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest - dla wyżej wymienionych kotłowni gazowych:

- przygotowanie kotłowni gazowych do rozpoczęcia sezonu grzewczego w miesiącu wrześniu / październiku ( uzależnione od warunków pogodowych).

- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych oraz kontrola i legalizacja czujników stężenia metanu– w sezonie i poza sezonem grzewczym oraz systemu Gazex w każdym kwartale czyli trzy razy w sezonie grzewczym i jeden raz poza sezonem w dniach od 1 do 20-tego w miesiącach:

- październik 2023r.,

- styczeń 2024r.,

- kwiecień 2024r.,- zakończenie sezonu grzewczego/wyłączenie kotłowni

- lipiec 2024r. –

- usuwanie awarii -  podczas kontroli i legalizacji  detektorów gazu co 3 miesiące w ww. kotłowniach w okresie obowiązywania umowy oraz  czujników stężenia metanu i systemu Gazex      w sezonie i poza sezonem grzewczym,

- usuwanie awarii - nagłych zdarzeń wynikłych w czasie obowiązywania umowy w sezonie i poza sezonem grzewczym,

- wykonanie w czasie kwietniowej obsługi kotłowni, która kończy sezon grzewczy – czynności zabezpieczających urządzenia na czas postoju.

- Szczegółowy opis zamówienia dot. kotłowni gazowych:

W zakres obowiązków wyłonionej w drodze postępowania o zamówienie publiczne firmy wchodzić będą następujące czynności:

  - Kotły

- czyszczenie komory kotła,

- sprawdzanie automatycznej regulacji kotła,

- analiza spalin kotła z wydrukiem – przed sezonem grzewczym,

- sprawdzanie stanu, regulacja i czyszczenie  palnika,

- sprawdzanie stanu technicznego żarnika, iskrownika – w razie potrzeby wymiana na nowy na początku sezonu grzewczego.

2.2 Układ technologiczny kotłowni.

- przegląd i przygotowanie kotłowni do rozpoczęcia i po zakończeniu sezonu grzewczego,

- uruchomienie i zatrzymanie pracy kotła na żądanie zamawiającego,

- kontrola pracy urządzeń kotłowni CO, CWU, (podgrzewaczy wody, pomp, automatyki) i ich regulacja,

- czyszczenie i napełnianie tulei termometrów olejem,

- czyszczenie powierzchni uszczelniających,

- sprawdzanie szczelności, uszczelnianie dławic armatury, smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych

- czyszczenie filtrów,

- kontrola czujników metanu oraz ich legalizacja, w sezonie i poza sezonem grzewczym oraz systemu Gazex w każdym kwartale w miesiącach: październik - 2023r., styczeń, kwiecień, lipiec - 2024r.

- czyszczenie odmulaczy, płukanie worków filtrów KKF,

- uzupełnianie zładu, utrzymywanie ciśnienia nad przeponą naczynia wzbiorczego zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni,

- racjonalna regulacja automatyki pogodowej oraz CWU w zależności od potrzeb,

- sprawdzenie funkcji regulatora wraz z testem czujników,

- uzupełnianie solanki w stacji uzdatniania wody,

- drobne uzupełnienia i naprawy termoizolacji,

- miejscowe uzupełnienia ochrony antykorozyjnej (czyszczenie i malowanie),

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kotłowni,

- ciągła kontrola poprawności działania układów automatyki, pomp, regulatorów bezpośredniego działania i zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzanie szczelności pomiędzy zaworem a armaturą gazową,

- sprawdzanie działania czujnika ciągu kominowego,

- sprawdzanie działania czujnika podgrzewu,

- sprawdzanie działania czujnika temperatury c.o.,

- sprawdzanie działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,

- sprawdzanie działania zewnętrznych urządzeń sterujących,

- sprawdzanie działania podłączenia elektrycznego  urządzenia,

- rozruch technologiczny instalacji kotłowej po czynnościach konserwacyjnych,

- sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów i zaleceniami do wykonania,

- kontrolę i konserwację instalacji elektrycznej i automatyki w kotłowni,

- asysta przy badaniach Urzędu Dozoru Technicznego na wezwanie przez Zamawiającego,

- prowadzenie książki kotłowni w zakresie : pracy kotłów, awarii, dokonanych przeglądów w tym prób       i badań, stwierdzonych nieprawidłowości.

- Przygotowanie kotłowni do rozpoczęcia danego sezonu grzewczego nastąpi w październiku                    z zastrzeżeniem, że o terminie rozpoczęcia ogrzewania pomieszczeń zadecyduje użytkownik każdego obiektu z osobna w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

- Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego w danym roku kalendarzowym Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie z potwierdzeniem poprzez pocztę elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zgłoszeń. z jednoczesnym przystąpieniem do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 6 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.