Zakrzew 17.06.2024r.

**Zamawiający:**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.12.2024**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew XII etap.**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

**Pytanie 1**

Zamawiający w warunkach uczestnictwa w postępowaniu żąda od wykonawcy wykonania co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej bez podania jakichkolwiek warunków ( rodzaj systemu kanalizacji sanitarnej , długości, wartości). Przedmiotowe postępowanie przetargowe w większości swoim zakresem obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym, w związku z powyższym prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie o jaką kanalizację sanitarna chodzi.

Czy musi to być kanalizacja sanitarna w systemie podciśnieniowej, czy może być dowolny rodzaj sieci kanalizacji ( np. o długości 20,, średnicy fi 200mmm, z rur PCC o wartości 3000,00 zł w systemie grawitacyjnym)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w warunkach udziału postępowania nie określa typu kanalizacji sanitarnej, w związku z powyższym wykonawca może wykazać się doświadczeniem w budowie kanalizacji sanitarnej dowolnego typu.**

**Pytanie 2**

Wniosek o wyjaśnienie projektów budowlanych

1) Poz. 3\_Bielicha 594.2 w przedmiarze nie uwzględniono robót

- budowa odcinka rurociągu 90 PE – 5,5 mb

- montaż taśmy ostrzegawczej

- montaż zasuwy i jej oznakowanie

- podłączenie kanalizacji do studzienki zaworowej za pomocą kolan 90 PE ∡ 450

2) Poz. 5\_Cerekiew 331.2 261

 - wykonany projekt obarczony jest wadą, zaprojektowanie kanalizacji na gł. ok 75 cm

 (w pasie drogowym) jest niezgodne z przepisami. Projekt wymaga poprawy.

Ponadto:

 - źle policzone są roboty ziemne, tj. nie bilansuje się ilość wykopów z odwozem

 podsypką + obsybką +zasypką

 - zły w projekcie schemat KS1 proj. i nie został uwzględniony w przedmiarze

 - brak w przedmiarze: elementów węzła KST 4 podłączenia rurociągu do studzienki

 zaworowej

 - proszę wyjaśnić jakie elementy zawierają poz. 9 i poz. 12 przedmiaru

3). Poz. 8\_Milejowice 562 499.3 499.4

 - brak w przedmiarze szalowania wykopów

 Poz. 3 proszę określenie rodzaj zasypki wykopu ( czy piaskiem?)

 - brak wyceny podłączenia rurociągu do studzienki zaworowej

4). Poz. 15\_Janiszew 327.4 327.8 grawitacja

 - brak w przedmiarze szalowania wykopów

5). Poz. 14\_Wacyn 252.6 252.3

 - brak wyceny łuków 90 PE i 110 PE

 - brak taśmy lokalizacyjnej

**Odpowiedź:**

1. **Poz. 3\_Bielicha 594/2**

Brakujące pozycje w przedmiarze zostały uzupełnione.

1. **Poz. 5\_Cerekiew 331/2 261**

Zamawiający w najbliższym czasie zamieści na stronie internetowej postępowania poprawiony projekt oraz przedmiar.

1. **Poz. 8\_Milejowice 562 499/3 499/4**

Brakujące pozycje w przedmiarze zostały uzupełnione.

Poz. 3 Rodzaj zasypki wykopu – piasek naturalny kopany

1. **Poz. 15\_Janieszew 327/4 327/8**

Brakujące pozycje w przedmiarze zostały uzupełnione

1. **Poz. 14\_Wacyn 252/6 252/3**

Brakujące pozycje w przedmiarze zostały uzupełnione

**Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym informuję, że w treści SWZ wprowadza się następujące zmiany:**

1. Rozdział XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany terminem złożonej oferty do **25.07.2024r.** nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

1. Rozdział XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie Zakupowej, adres strony [https://platformazakupowa.pl/transakcja/933380](https://platformazakupowa.pl/transakcja/933380%20) do dnia **26.06.2024r. godz.: 11:00**

1. Rozdział XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  **26.06.2024 r. o godz. 11:05**

W załączeniu :

1. Przedmiary robót dotyczące odcinków :
* 3\_Bielicha 594/2
* 8\_Milejowice 562 499/3 499/4
* 14\_Wacyn 252/6 252/3
* 15\_Janieszew 327/4 327/8
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Zatwierdził:**

**Leszek Margas**

**Wójt Gminy Zakrzew**