SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Specyfikacja Techniczna

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

„Konserwacji, opróżniania i czyszczenia separatorów ropopochodnych i osadników.”.

- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z SST.

  - Zakres robót obejmuje usługę jednokrotnego lub dwukrotnego serwisowania następujących separatorów:

Tabela nr 1 Zestawienie separatorów i osadników

| Lp. | Urządzenie i jego lokalizacja | Nr działki | Typ i parametry separatora | Krotność czyszczenia | Objętość czynna separatora m3 | Typ i parametry osadnika | Objętość czynna osadnika m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Separator STEJAX ul. Rzeszowska 2 separatory + 2 osadniki (w chodniku naprzeciwko ul. Sportowej) | 64/1 obręb Turaszówka krzyżówka z działką 598 | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny DN 1500 Hw = 1,55 m | 1 | 2,75 | DN 2000 Hw = 1,15 | 3 |
| 2. | Separator ECOL – UNICOL 2 separatory + 2 osadniki Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Podkarpacką (w terenie zielonym od ul. Pużaka) | 74/12 obręb Przemysłowa | ECOL - UNICOL 20/200 l/s Dn 1500 Hw = 1,67m | 1 | 3 | DN 2000 Hw = 1,7 m | 5 |
| 3. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Decowskiego po lewej stronie skrzyżowania w terenie zielonym | 1906/2 obręb Polanka | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny DN 2500 Hw = 1,90m | 1 | 4 | DN 2000 Hw =1,17m | 5 |
| 4. | Separator AWAS-BK 1 separator + 1 osadnik ul. Paderewskiego przy szaletach miejskich na Podwalu | 2294/1 obręb Śródmieście | AWAS-BK i Ng 30 Benzynowo- Koalescencyjny DN 1500 Hw=1,2 m | 1 | 4,5 | Dn 1200 Hw = 1,4 m | 1,2 |
| 5. | Separator AWAS SK 1 separator + 1 osadnik ul. Słowackiego mały parking przy ul. Legionów | w obrębie działki 2191 obręb Śródmieście | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny | 1 | 4 | DN 2500 Hw = 1,9 m | 5 |
| 6. | Separator AWAS-BK 1 separator + 1 studnia przelewowa ul. Legionów (pomiędzy trybunami a boiskiem Orlik) | działka 1689/1 obręb Śródmieście | AWAS –BK 150 Benzynowo- Koalescecyjny | 2 | 6 | Studnia przelewowa AWAS – SP Q=1200 l /s dn 800 współpraca z separatorem typu Awas Bk Ng 150 | 88 |
| 7. | Separator STEJAX 1 separator ul. Zagórze w obrębie domu nr 8, 10 | 144/1 lub 142/2 obręb Krościenko Niżne | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny DN 1500 Hw = 1,55 m | 1 | 2,75 | brak |  |
| 8. | Separator AWAS-BK 1 separator ul. Fredry baza MKS | 508/8 obręb Krościenko Niżne | AWAS-BK NG 15 Benzynowo- Koalescencyjny DN 1000 Hw = 1,1 m | 1 | 5 | brak |  |
| 9. | Separator AWAS-SK 400 1 separator ul. Fredry baza MKS | 508/8 obręb Krościenko Niżne | AWAS-SK 400 DN 2500 Hw = 1,9 m | 1 | 10 | brak |  |
| 10. | Separator AWAS-SK 400 1 separator ul. Niepodległości po prawej stronie mostu w terenie zielonym | 840/3 obręb Krościenko Niżne | AWAS-SK 400 Benzynowo- Koalescencyjny Dn 2500 Hw = 1,9 m | 1 | 10 | brak |  |
| 11. | Separator AWAS-H- 1 separator ul. Nad Badoniem Separator w zieleńcu nad potokiem | 349 obręb Suchodół | AWAS-H-1900/ NG 15 Koalescencyjny DN 2000 Hw = 2,3 m | 1 | 5 | brak |  |
| 12. | Osadnik ECOL – UNICOL, 1 osadnik ul. Decowskiego przy szkole | 495 obręb Polanka | ECOL – UNICOL DN 2500 | 1 |  | ECOL – UNICOL DN 2500 Hw=2,1m | 10 |
| 13. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik ul. Kaczorowskiego | 399 obręb Przemysłowa | AWAS-SK 100/1000 koalescencyjno - cyrkulacyjny | 1 | 10 | AWAS-S V=25 000 | 13 |
| 14. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik ul. Lotników koło ul. Słonecznej (do potoku Lubatówka) | 155/2 obręb Suchodół | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny | 2 | 8 | AWAS-S V=10 000 | 8 |
| 15. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator +osadnik parking przy ul. Okrzei | 429/2 obręb Śródmieście | PSW Lamela 10/100 | 1 |  | OS Ø 2000 V = 5 m3 | 5 |
| 16. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik (pobocze ul. Hallera) | 3314/12 obręb Krościenko Niżne | PSW Lamela 10/100 | 1 |  | OS Ø 2000 V = 3,5 m 3 | 3,5 |
| 17. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 30/300 1 separator + 1 osadnik + zbiornik (pobocze ul. Podkarpacka Tysiąclecia) | 210/3, 210/2 obręb Polanka | Separator lamelowy PSW LAMELA 30/300 | 1 |  | Osadnik wirowy o pojemności 7,5 m3 | 7,5 |
| 18. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik (pobocze ul. Reymonta) | 1047 obręb Suchodół | PSW Lamela 10/100 | 1 |  | Osadnik V = 3 m 3 | 3 |
| 19 19 | Osadnik HEK-EN 60 000 1 osadnik (ul. Pochyła, teren zielony od strony potoku) | 1166 obręb Śródmieście | Osadnik HEK – EN 60 000 | 2 |  | HEK-EN OS Ø 3000 V= 60 m3 Hw = 3,36 m | 60 |
| 20. | Osadnik HEK-EN 10 000 1 osadnik (teren zielony w okolicy wiaduktu ul. Pochyła) | 1175/2 obręb Śródmieście | Osadnik HEK – EN 10 000 | 1 |  | HEK-EN OS Ø 1600 V= 10 m3 Hw = 1,95 m | 10 |
| 21. | Separator Oksydan 100/1000 1 separator + 1 osadnik ( teren zielony przed wiaduktem od strony bloków) | 3082/7 obręb Śródmieście | OKSYDAN-B 100/100 | 1 |  | OKSYDAN –PZM 25 000 V=25m3 | 25 |
| 22. | Separator AWAS – SK 40/400 1 separator (teren zielony przy McDonald’s ul. Piastowska) | 3022/1 obręb Śródmieście | AWAS – SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny | 1 | 8 | brak | brak |
| 23. | Separator Oksydan 50/500 1 separator +1 osadnik ( ul. Bieszczadzka, po prawej stronie na wysokości myjni) | 1899/3 obręb Suchodół | OKSYDAN-B 50/500 | 1 |  | OKSYDAN PZM 7 500 V=7,5 m3 | 7,5 |
| 24. | Separator ECOL – UNICON ESL 20/200 + osadnik ECOL-UNICON OS 7500 1 separator + 1 osadnik (ul. Bieszczadzka prawa strona poniżej myjni) | 1899/4 obręb Suchodół | Separator lamelowy ECOL UNICON ESL 20/200 | 1 |  | OS 2500/7,5 V= 7,5 m3 Hw = 1,7 m | 7,5 |
| 25. | Separator lamelowy z komorą szlamową NavoTech 1 separator (ul. Słoneczna) | 174/1 obręb Suchodół | Separator koalescencyjno – lamelowy SL-FOZP-PE-15/150-1,5 | 1 | 1,5 | brak | brak |
| 26. | Separator Oksydan – BL 100/1000 Separator + 1 osadnik (zamontowany w chodniku) ul. Kopalniana – od ul. Ślączki | 3457 Obręb Krościenko Niżne | Separator Oksydan – BL 100/1000 | 1 |  | OKSYDAN PZM 3500 V=3,5 m3 | 3,5 |
| 27. | Separator Oleosmart – C – FST 30/6000 1 separator + 1 osadnik Ul. Baczyńskiego | 1959/4 Obręb Polanka | Separator Oleosmart-C- FST 30/6000 | 1 |  | Osadnik poziomy | 6 |
| 28. | Separator koalescencyjno – cyrkulacyjny typ AWAS SK 160/1600 nr 1 ul. Bursaki 41 przy hali sportowej | 1710 Obręb Śródmieście | Separator koalescencyjno – cyrkulacyjny typ AWAS SK 160/1600 nr 1 | 2 |  | Osadnik poziomy | 10 |
| 29. | Separator koalescencyjno – cyrkulacyjny typ AWAS SK 160/1600 nr 2 ul. Bursaki 41 przy hali sportowej | 1710 Obręb Śródmieście | Separator koalescencyjno – cyrkulacyjny typ AWAS SK 160/1600 nr 1 | 2 |  | Osadnik poziomy | 10 |
| 30. | Ecol – Unicon Separator lamelowy ESL300/3000 Z S + osadnik EOW-1 300/3000S Ul. Ściegiennego + żuraw na wyposażeniu | 230/2 Obręb Śródmieście | Separator lamelowy ESL300/3000 Z S Segmenty zamontowane w komorze prefabrykowanej + Osadnik wirowy EOW-1 300/3000 S Korpus osadnika dn5000 mm | 2 |  |  | 25 |
| 31. | Ecol – Unicon Separator lamelowy ESL300/3000 Z S + osadnik EOW-1 300/3000S Ul. Ściegiennego + żuraw na wyposażeniu | 230/2 Obręb Śródmieście | Separator lamelowy ESL300/3000 Z S Segmenty zamontowane w komorze prefabrykowanej + Osadnik wirowy EOW-1 300/3000 S Korpus osadnika dn5000 mm | 2 |  |  | 25 |
| 32. | Ecol-Unicon ESL-Z 100/1000 S Separator lamelowy Ul. Podkarpacka pod wiaduktem | 512/3, 512/2 Obręb Polanka | Separator lamelowy ESL-Z 100/1000S | 1 |  | EOW 1 100/1000S | 8,66 |
| 33. | NAVO TECH separator lamelowy Sel-FOZP-PE- 10/100-1,0 Skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Traugutta i ul. Lotników | 207 Obręb Suchodół | Separator lamelowy Sel-FOZP-PE- 10/100-1,0 | 1 |  | Osadnik | 1 |
| 34. | Separator PUR-K 20 Ul. Paderewskiego przy moście lewa strona brzegu potoku | 899/1 Obręb Śródmieście | Separator PUR-K 20 + osadnik | 1 |  |  | 1,477 |
| 35. | Separator PUR-K 40 Ul. Paderewskiego przy moście prawa strona brzegu potoku | 2296/1 Obręb Śródmieście | Separator PUR-K 40 + osadnik |  |  |  | 5 |

UWAGA:

Oznaczenie jednokrotne czyszczenie  - do dnia 12 czerwca 2025 r.

Oznaczenie dwukrotne czyszczenie – drugie czyszczenie należy wykonać w terminie od 03 do 28 listopada 2025 r.

  - Usługa konserwacji, opróżnienia i czyszczenia separatorów obejmuje:

      - całkowite opróżnienie separatora, osadnika i studni przyłączeniowej

      - czyszczenie separatora

      - kontrolę stanu technicznego i konserwację elementów składowych separatora:

        - przegroda przelewowa,

        - sekcja lamelowa,

        - komora koalescencyjna,

        - mata filtracyjna,

        - zawór pływakowy,

        - króćce dopływ/odpływ

      - transport odpadów do neutralizacji,

      - unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych, kody opadów:

        - 130501 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w  separatorach

        - 130502 – szlamy z odwadniania w separatorach

        - 130507 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

      - napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie,

      - uporządkowanie terenu wokół separatora,

      - sporządzenie dokumentów związanych z konserwacja separatora i odbiorem odpadów niebezpiecznych ( wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu,

      - usunięcie zawartości odrębnych osiadników.

  - Czyszczenie urządzeń należy wykonać z przeprowadzeniem przeglądu serwisowego oraz dokonaniem wpisu w książce eksploatacji urządzenia znajdującej się w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji usługi. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów powstałych w wyniku czyszczenia urządzeń sozotechnicznych lub podpisaną umowę z firmą prowadząca działalność w zakresie

zbierania lub przetwarzania odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 29 marca 2022 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

  - Szczegółowy zakres czyszczenia separatorów:

- W czasie czyszczenia separatorów typu ECOL-UNICON należy wykonać następujące czynności:

  - dokładne usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych oraz wypompowanie wody z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego,

  - wyjęcie sekcji lamelowych (żaluzjowych) z separatora oraz ich przegląd i czyszczenie (przepłukanie czystą wodą pod ciśnieniem). Czyszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby zanieczyszczona woda przeszła przez układ oczyszczania ścieków zaolejonych,

  - usuniecie szlamu z części osadowej separatora,

  - dokładne oczyszczenie poszczególnych komór separatora (przepłukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora,

  - ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego działania separatora ( sprawdzenie połączeń, usunięcie ewentualnych nieszczelności np. za pomocą pianki uszczelniającej)

  - umieszczenie i zamontowanie sekcji lamelowych żaluzjowych w separatorze,

  - napełnienie separatora wodą

  - zamknięcie włazu

  - uporządkowanie terenu wokół separatora

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenia separatorów typu AWAS należy wykonać następujące czynności:

  - Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego poprzez:

    - odessanie wierzchniej pływającej warstwy cieczy lekkich,

    - wypompowanie wodę,

    - wypompowanie z dna zawiesinę sedymentującą.

  - Dokładnie umyć wnętrze urządzenia. (Do czyszczenia separatora można stosować preparaty biodegradowalne o współczynniku pH 7).

  - Usunąć popłuczyny.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenia separatorów typu AWAS metody tradycyjnej należy wykonać następujące czynności:

  - Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego poprzez:

    - odessanie wierzchniej pływającej warstwy cieczy lekkich,

    - wypompować warstwę wody,

    - wypompować osiadłą na dnie zawiesinę opadającą

    - wyjąć i oczyścić pływak

    - wyjąć i oczyścić filtry koalescencyjne

    - założyć pakiet filtrowy w prowadnice

    - urządzenie napełnić wodą aż do przelewu na wylocie

    - umieścić pływak w syfonie i zamknąć klapkę

  - Dokładnie umyć wnętrze urządzenia. (Do czyszczenia separatora można stosować  preparaty biodegradowalne o współczynniku pH 7).

  - Usunąć popłuczyny.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenie separatorów typu OKSYDAN należy wykonać następujące czynności:

  - Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego poprzez:

    - wyjąć i oczyścić wkład koalescencyjny,

    - wyjąć i oczyścić pływak automatycznego zamknięcia,

    - odpompować substancje ropopochodne,

    - odpompować warstwę wody, szlam i piasek,

    - urządzenie napełnić wodą do wysokości króćca wylotowego,

    - zainstalować pływak i wkład koalescencyjny.

  - Dokładnie umyć wnętrze urządzenia:

    - przepłukanie pod ciśnieniem wnętrza urządzenia wodą opcjonalnie z biodegradowalnym środkiem myjącym

    - dokładnie przepłukać gniazdo zaworu automatycznego zamknięcia

  - Podczas czyszczenia wykonać kontrolę wszystkich elementów wyposażenia wewnętrznego urządzenia.

  - Usunąć popłuczyny.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenia separatora koalescencyjnego typu SL-FOZP PE NavoTech należy wykonać następujące czynności:

  - Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego poprzez:

    - wyjąć i oczyścić pływak automatycznego zamknięcia

    - odessać powierzchniowy film olejowy

    - wypompować warstwę wody

    - wypompować warstwę szlamowa osiadła na dnie separatora

    - napełnić separator wodą do przelewu na wylocie

    - zainstalować pływak w separatorze

  - Umyć wnętrze urządzenia przez kilkakrotne przepłukanie pod ciśnieniem wnętrza separatora.

  - Oczyścić wkład lamelowy wodą pod ciśnieniem.

  - Obejrzeć wnętrze urządzenia pod kontem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki i zamocowań, kompletacji elementów.

  - Usunąć popłuczyny.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenia separatorów STEJAX Bs-O o wyd. 20/200 l/s należy wykonać następujące czynności:

  - Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego poprzez:

    - wyjąć i oczyścić pływak automatycznego zamknięcia

    - odessać powierzchniowy film olejowy

    - wypompować warstwę wody

    - wypompować warstwę szlamowa osiadła na dnie separatora

    - napełnić separator wodą do przelewu na wylocie

    - zainstalować pływak w separatorze

  - Umyć wnętrze urządzenia przez kilkakrotne przepłukanie pod ciśnieniem wnętrza separatora.

  - Oczyścić wkład lamelowy bieżącą woda pod ciśnieniem.

  - Obejrzeć wnętrze urządzenia pod kontem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki i  zamocowań, kompletacji elementów.

  - Usunąć popłuczyny.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenia separatorów typu ECOL-UNICON ESL300/3000S należy wykonać następujące czynności:

  - Demontaż i montaż elementów lamelowych przy użyciu istniejących żurawi – Wykonawca powinien być wyposażony w linki i niezbędne mocowania celem demontażu i montażu poszczególnych elementów. Czyszczenie wkładów lamelowych wykonywać na zewnątrz separatorów zgodnie z instrukcją producenta. W jednym separatorze znajduje się 8 szt. lameli.

  - dokładne usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych oraz wypompowanie wody z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego,

  - wyjęcie sekcji lamelowych (żaluzjowych) z separatora oraz ich przegląd i czyszczenie (przepłukanie czystą wodą pod ciśnieniem). Czyszczenie należy wykonywać w taki sposób,aby zanieczyszczona woda przeszła przez układ oczyszczania ścieków zaolejonych,

  - usuniecie szlamu z części osadowej separatora,

  - dokładne oczyszczenie poszczególnych komór separatora (przepłukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora,

  - ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego działania separatora ( sprawdzenie połączeń, usunięcie ewentualnych nieszczelności np. za pomocą pianki uszczelniającej)

  - umieszczenie i zamontowanie sekcji lamelowych żaluzjowych w separatorze,

  - napełnienie separatora wodą

  - zamknięcie włazu

  - uporządkowanie terenu wokół separatora

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenia separatorów typu SEL-FO2P-PE-10/100-1,0 należy wykonać następujące czynności:

  - Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy i wozu asenizacyjnego poprzez:

    - wyjąć i oczyścić pływak automatycznego zamknięcia

    - odpompować powierzchniowy film olejowy

    - wypompować warstwę wody

    - wypompować warstwę szlamowa osiadła na dnie separatora

    - napełnić separator wodą do przelewu na wylocie

    - zainstalować pływak w separatorze

  - Umyć wnętrze urządzenia przez kilkakrotne przepłukanie pod ciśnieniem wnętrza separatora.

  - Oczyścić wkład lamelowy bieżącą woda pod ciśnieniem.

  - Obejrzeć wnętrze urządzenia pod kontem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki i zamocowań, kompletacji elementów.

- Usunąć popłuczyny.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenia separatorów typu PUR-K należy wykonać następujące czynności:

  - Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego poprzez:

    - odessanie wierzchniej pływającej warstwy cieczy lekkich,

    - wypompować warstwę wody,

    - wypompować osiadłą na dnie zawiesinę opadającą

    - wyjąć i oczyścić pływak

    - wyjąć i oczyścić filtry koalescencyjne

    - założyć pakiet filtrowy w prowadnice

    - urządzenie napełnić wodą aż do przelewu na wylocie

    - umieścić pływak w syfonie i zamknąć klapkę

  - Dokładnie umyć wnętrze urządzenia. (Do czyszczenia separatora można stosować preparaty biodegradowalne o współczynniku pH 7).

  - Usunąć popłuczyny.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

- W czasie czyszczenia separatorów typu SEL-FO2P-PE-10/100-1,0 należy wykonać następujące czynności:

  - Usunąć produkty separacji przy użyciu pompy i wozu asenizacyjnego poprzez:

    - wyjąć i oczyścić pływak automatycznego zamknięcia

    - odpompować powierzchniowy film olejowy

    - wypompować warstwę wody

    - wypompować warstwę szlamowa osiadła na dnie separatora

    - napełnić separator wodą do przelewu na wylocie

    - zainstalować pływak w separatorze

  - Umyć wnętrze urządzenia przez kilkakrotne przepłukanie pod ciśnieniem wnętrza separatora.

  - Oczyścić wkład lamelowy bieżącą woda pod ciśnieniem.

  - Obejrzeć wnętrze urządzenia pod kontem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki i zamocowań, kompletacji elementów.

  - Usunąć popłuczyny.

  - Wykonanie dokumentacji fotograficznej z zapisem zrealizowanych prac dla każdego urządzenia

  - Wykonanie czynności serwisowych dla każdego urządzenia będzie potwierdzone przez Wykonawcę wpisem do książki eksploatacji separatorów i czyszczenia osadników. Książki serwisowe muszą być kontynuowane. W przypadku zakończenia ewidencji wpisów w książkę serwisową lub jej brak – Wykonawca przygotowuję nową książkę serwisową umożliwiającą dokonanie wpisu serwisowego.

  - Organizacja ruchu drogowego w trakcie wykonywanych usług. Wykonawca w trakcie robót musi regulować ruch drogowy i pieszy w zależności od potrzeb wynikających w trakcie realizacji zadania.

  - Magazynowanie osadów lub odpadów przez Wykonawcę musi być zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób przewidziany w ustawie o odpadach.

  - Wykonawca musi zapewnić:

      - Płynność komunikacyjną, ruchu drogowego i pieszego.

      - Stosować odpowiednie sygnalizatory ostrzegawcze w strefie wykonywanych prac.

- Materiały

Woda do napełniania zbiorników:

- miejsce poboru wody: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Krośnie 
Sp. z o.o., ul. Fredry 12

Wykonawca jest zobligowany do pokrycia kosztów zakupu wody.

- Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do czyszczenia separatorów powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych wozów asenizacyjnych, wyposażonych w kompresory ciśnieniowe przystosowane do odbioru mieszanin wodno olejowych.

- Transport

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych spełniających wymagania do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

- Wykonanie robót

  - Opróżnianie urządzeń

Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów powstających podczas opróżniania i oczyszczania separatorów. Odbiór odpadów z urządzenia należy wykonać za pomocą specjalistycznego wozu asenizacyjnego. Następnie należy dokładnie umyć ściany separatora oraz poszczególne jego elementy (komora koalescencyjna, maty filtracyjne, sekcje żaluzjowe, itp). Powstałe popłuczyny należy również odebrać wozem asenizacyjnym, a zbiornik napełnić wodą.

  - Transport odpadów do utylizacji

Odbierane odpady niebezpieczne należy przewieźć własnym transportem zgodnie z zasadami i wymaganiami uregulowanymi w Ustawie - Prawo o ruchu drogowym, a także Rozporządzeniami w sprawie warunków przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

  - Składowiska odpadów

Wywożenie i unieszkodliwianie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na:

- składowiskach własnych Wykonawcy, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe organy ochrony środowiska.

  - Sporządzenie dokumentacji

Po wykonaniu usługi dla każdego systemu należy sporządzić dokumenty związane 
z odbiorem odpadów niebezpiecznych tj.

- protokół czyszczenia urządzeń i odbioru odpadu,

- kartę przekazania odpadu.

Dokument przekazać Zamawiającemu przed wystawieniem faktury.

- Obmiar robót

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa oczyszczenia poszczególnych urządzeń jest 1m3 pobranych z urządzeń (separator + osadnik + studnia przyłączeniowa) urządzenia.

- Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST jeśli potwierdzona zostanie wizualna ocena, że roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pkt. 7. Odbioru wykonanych robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy

- Podstawa płatności:

  - Cena jednostki obmiarowej

Ceną jednostki obmiarowej i rozliczeniowej jest 1m3 i obejmuje:

- dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną,

- roboty przygotowawcze,

- kontrola drożności przepływu (wlot - wylot) oraz oczyszczenie końcówek,

- całkowite opróżnienie separatora i osadnika,

- czyszczenie separatora,

- kontrola stanu technicznego i konserwacja elementów składowych separatora,

- przegroda przelewowa,

- sekcja lamelowa,

- mata filtracyjna,

- zawór pływakowy,

- króćce dopływ / odpływ

- napełnienie zbiornika wodą,

- sporządzenie dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych,

- transport odpadów do neutralizacji,

- unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Instrukcją Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym oraz wymogami kultury technicznej.

  - Zamawiający dokona rozliczenia zadania na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu usługi jednokrotnego i dwukrotnego czyszczenia. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury. Faktura musi być oparta na dokumentach potwierdzających wykonanie robót, takich jak protokół odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora.

- Po zakończeniu prac należy dokonać uprzątnięcia i uporządkowania terenu 
i miejsca wokół prowadzonych prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody, wynikające ze złej organizacji i sposobu prowadzenia tych prac.