| NAZWA INWESTORA | Burmistrz Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13 34-500 Zakopane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | "Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane" |  |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: | Małopolskie Tatrzański Zakopane Zakopane |  |  |  |
| FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | IV, VIII, XXV, XXVI |  |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |
| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ |  | NR UPRAWNIEŃ |  | PODPIS |
| PROJEKTANT: mgr inż. Mateusz Łukaszczyk | ELEKTRYCZNA |  | MAP/0201/PWBE/22 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Zubek | ELEKTRYCZNA |  | MAP/0216/PBE/22 |  |  |
| DATA: | NR UMOWY: |  |  | NR EGZEMPLARZA: |  |
| 01.2025 | - |  |  | 1 |  |
| Dokumentacja chroniona prawem autorskim |  |  |  |  |  |

# SPIS TREŚCI

1.	SPIS TREŚCI	2

2.	CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA	4

2.1	WARUNKI PRZYŁĄCZENIA	4

2.2	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	6

2.3	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA	8

2.4	UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO	9

2.5	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO	11

2.6	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	12

3	OPIS TECHNICZNY	13

3.1	WSTĘP	13

3.2	PODSTAWA OPRACOWANIA	13

3.3	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	13

3.4	ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI	14

3.5	STAN ISTNIEJĄCY	14

3.6	STAN PROJEKTOWANY	14

3.7	LINIA KABLOWA nN 0,4kV	15

3.8	LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO	15

3.9	OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO	16

3.9.1	OPRAWY LATARNII OŚWIETLENIA DROGOWEGO	16

3.9.2	OPRAWY LATARNII OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	18

3.10	SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM	19

3.11	UZIEMIENIE	20

3.12	OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	20

3.13	UWAGI KOŃCOWE	20

4	OBLICZENIA	22

4.1	DOBÓR PRZEWODÓW	22

4.2	DOBÓR ZABEZPIECZEŃ	23

4.3	UZIEMIENIA	24

4.4	FOTOMETRYKA OŚWIETLENIA	30

5	PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	50

6	RYSUNKI I SCHEMATY	51

6.1	RYS. NR 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	51

6.2	RYS. NR 2 – SCHEMAT Z PZT NA SZARYM PODKŁADZIE	52

6.3	RYS. NR 3 – SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO	53

6.4	RYS. NR 4 – SCHEMAT IDEOWY SZAFKI STEROWANIA OŚWIETLENIEM	54

6.5	RYS. NR 5 – WIDOK I WYPOSAŻENIE SZAFKI STEROWANIA OŚWIETLENIEM	55

6.6	RYS. NR 5 – PRZEKRÓJ POPRZECZNY UŁOŻENIA LINII KABLOWEJ nN 0,4kV	56

6.7	RYS. NR 7 – SYLWETKI SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO	57

7	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	58

7.1	ZAKRES ROBÓT	59

7.2	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	59

7.3	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA	59

7.4	INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	60

7.5	ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY REALIZACJI ELEMENTÓW SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  	60

# CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

## UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA

## UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Działając zgodnie z treścią art. 34, ust. 3d, ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, oświadczam, że dokumentacja projektowa pn.:

„Budowa drogi klasy D w km 0+000 - 0+311 od skrzyżowania

ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane”

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie 
z umową, z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Mateusz Łukaszczyk

zamieszkały: ul. Krowoderskich Zuchów 7/60, 31-271 Kraków

nr uprawnień: MAP/0201/PWBE/22

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0279/22

Działając zgodnie z treścią art. 34, ust. 3d, ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, oświadczam, że dokumentacja projektowa pn.:

„Budowa drogi klasy D w km 0+000 - 0+311 od skrzyżowania

ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane”

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie 
z umową, z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający:

mgr inż. Andrzej Zubek

zamieszkały: ul. Św. Stanisława Kostki 30, 34-424 Maruszyna

nr uprawnień: MAP/0216/PWE/22

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0412/20

# OPIS TECHNICZNY

## WSTĘP

Niniejsze  opracowanie  stanowi  projekt budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz z zabudową piętnastu latarni oświetlenia ulicznego (w tym cztery doświetlające przejścia dla pieszych) 
z oprawami typu LED oraz szafą sterowania oświetleniem w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane”. Inwestorem projektu jest Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

- Mapa do celów projektowych,

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.

- Norma N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

## OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu dla planowanej inwestycji obejmującą usunięcie kolizji istn. sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV w związku z budową drogi klasy D w km 0+000 - 0+311 od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane będzie obejmował swoim zasięgiem działkę położoną w miejscowości Zakopane o nr ewid. 208/3, 208/4, 240/1, 240/2, 240/3, 46/13, 46/14, 47/25, 47/26, 47/24, 237/1, 190/75, obr. 0081, jedn. ewid. 121701_1 Zakopane.

## ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Linia kablowa nN 0,4kV:

- Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x35mm2 (WLZ) 	- 1m (7mb)

- Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x35mm2 (obw. 1)	- 232m (276mb)

- Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x35mm2 (obw, 2) 	- 99m (115mb)

- Zabudowa rur osłonowych typu DVR f75mm (niebieskie)		- 310m

- Zabudowa rur osłonowych typu RHDPE f75mm			- 21m

- Montaż szafki sterowania oświetleniem ulicznym			- 1 kpl

- Zabudowa latarni oświetleniowych h=8,0 w=1,0			- 11 szt.

- Zabudowa latarni oświetleniowych h=6,0 w=1,0			- 4 szt.

## STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie na terenie, na którym będzie prowadzona inwestycja znajdują się:

- istn. i proj. sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia,

- istn. i proj. droga gminna asfaltowa,

- istn. i proj. sieć wodociągowa i kanalizacyjna,

- istn. i proj. sieć telekomunikacyjna,

- istn. sieć ciepłownicza.

## STAN PROJEKTOWANY

W ramach realizacji zadania pod nazwą: „Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane” projektuje się wykonać budowę elektroenergetycznej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV wraz z zabudową piętnastu latarni oświetlenia ulicznego (w tym cztery doświetlające przejście dla pieszych) z oprawami typu LED oraz szafą sterowania oświetleniem.

Odcinki proj. linii kablowej nN 0,4kV relacji:

- od proj. zestawu złączowo pomiarowego typu ZK2a-1P (wg osobnego opracowania) do proj. szafy sterowania oświetleniem ulicznym,

- od szafy sterowania oświetleniem ulicznym do proj. latarni nr L01 (obw. 1),

- od szafy sterowania oświetleniem ulicznym do proj. latarni nr L08 (obw. 2),

- oraz pomiędzy wszystkimi proj. latarniami od nr L01 do nr LD oraz nr L08 do nr L11

projektuje się wykonać kablem elektroenergetycznym nN 0,4kV typu YAKXs 4x35mm2:

- o długości trasy linii LT=1m i całkowitej długości kabla LK=7m (WLZ).

- o długości trasy linii LT=232m i całkowitej długości kabla LK=276m (obw. 1).

- o długości trasy linii LT=99m i całkowitej długości kabla LK=115m (obw. 2).

Sterowanie proj. oświetleniem ulicznym realizowane będzie z projektowanej szafki sterowania oświetleniem ulicznym zlokalizowanej pomiędzy latarniami nr L01 i L08.

## LINIA KABLOWA nN 0,4kV

Kabel  należy  układać  w  wykopie  o  głębokości  0,8 m  w rurze osłonowej DVR f75mm. Ułożony kabel zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 30cm i przykryć folią niebieską 
o szerokości 30 cm. Następnie rów zasypać gruntem rodzimym. Kabel w rowie  ułożyć  linią  falistą.  Promień  zgięcia  kabla  nie  powinien  być  mniejszy  od  jego  15-krotnej  średnicy.  Ułożony  kabel  zaopatrzyć 
w  trwałe  oznaczniki,  rozmieszczone  w odległościach nie mniejszych niż 10m oraz na zejściu ze słupa.

Kabel należy układać przy temperaturze powietrza większej od -10°C przy założeniu, że kabel nie ma  temperatury niższej niż 0°C. Napotkane  w  trakcie  robot  ziemnych  niezinwentaryzowane  sieci 
i  urządzenia podziemne traktować jako czynne i zachować normatywne odległości pionowe i poziome.

Prace  wykonać  zgodnie  z  rysunkami, normami i zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym.

Przekrój rowu kablowego został przedstawiony na rysunku nr 8.

## LATARNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje się wykonanie 15 latarni oświetlenia ulicznego posadowionych wzdłuż nowo projektowanego chodnika. Należy zastosować słupy o wysokości 9m dla oświetlenia podstawowego oraz słupy o wysokości 6m dla oświetlenia przejść dla pieszych. Projektuje się słupy wykonane ze szlifowanego aluminium EN AW-6060, z podstawami tłoczonymi z blach stopu aluminium EN AW-5754. Sylwetka słupa została przedstawiona na rysunku nr 7.

Wnęka słupa musi być przystosowana do montażu złącz IZK. Co druga latarnia musi być dodatkowo wyposażona w gniazdo do zasilania ozdób świątecznych.

Słupy należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym typu B-71 / Z-71 dla słupów 9m, typu  
S-60 (dla słupów 6m). Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  Wykonawca  ma obowiązek  sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od  głębokości  wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty grunt powinien być składowany w odległości minimum 40cm od ściany wykopu.  W  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  należy powierzchnię  terenu  wyprofilować  ze  spadkiem  umożliwiającym  łatwy  odpływ  wody  poza  teren przylegający  do  wykopu.

Fundament  powinien  być  posadowiony  na  20  cm warstwie piasku. Zasypanie  fundamentu  słupa  należy  dokonać  gruntem  rodzimym, bez zanieczyszczeń. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości  od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób,  aby  nie  spowodować  uszkodzeń  fundamentu  lub  kabla.  Nadmiar  gruntu  z  wykopu,  pozostający  po  zasypaniu  słupa  lub  kabla,  należy  rozplantować  w  pobliżu.

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować przewody o izolacji 750V z żyłami miedzianymi o przekroju żyły minimum 2,5mm2. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Montaż opraw należy wykonać zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  producenta.

## OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z obliczeniami w punkcie nr 4.4 w opracowaniu zaproponowano oprawy oświetleniowe 
o następujących parametrach:

## OPRAWY LATARNII OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Parametry konstrukcyjne:

- Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety.

- Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.

- Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło.

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.

- Szczelność komory optycznej IP66.

- Szczelność komory elektrycznej IP66.

- Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium.

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy.

- Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor.

- Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

- Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem.

- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

- Max. masa oprawy 4,9kg.

- Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

- Oprawa wyposażona w gniazdo komunikacyjne typu NEMA 7 PIN.

Parametry elektryczne i funkcjonalność:

- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W.

- Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia.

- Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej.

- Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV i diodą sygnalizującą prawidłowe działanie (przed zasilaczem).

- Układ zasilający z funkcjonalnością DALI / pozwalający na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy (wariantowo).

- Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne.

- dokumentacja oprawy, instrukcja montażu.

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej.

- lista części zamiennych wraz z kodami producenta.

Parametry oświetleniowe i potwierdzenia:

- Rodzaj źródła światła – LED.

- Minimalny strumień świetlny panelu LED – 6300lm.

- Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego.

- Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych.

- Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

- Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym).

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED.

- Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10%.

- Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek.

- Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 
i systemów lampowych”.

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona 
w Rozporządzeniu WE nr 245/2009.

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności.

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny.

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny.

- Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

## OPRAWY LATARNII OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Parametry oświetleniowe i potwierdzenia:

- Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety.

- Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.

- Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło.

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.

- Szczelność komory optycznej IP66.

- Szczelność komory elektrycznej IP66.

- Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium.

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy.

- Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor.

- Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

- Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem.

- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

- Max. masa oprawy 4,9kg.

- Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

- Oprawa wyposażona w gniazdo komunikacyjne typu NEMA 7 PIN.

Parametry elektryczne i funkcjonalność:

- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 70W.

- Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia.

- Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej.

- Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV i diodą sygnalizującą prawidłowe działanie (przed zasilaczem).

- Układ zasilający z funkcjonalnością DALI / pozwalający na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy (wariantowo).

Parametry oświetleniowe i potwierdzenia:

- Rodzaj źródła światła – LED.

- Minimalny strumień świetlny panelu LED – 8700lm.

- Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego.

- Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych.

- Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

- Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym).

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED.

- Temperatura barwowa źródeł światła: 5700K ±10%.

- Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek.

- Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 
i systemów lampowych”.

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona 
w Rozporządzeniu WE nr 245/2009.

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności.

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny.

- Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

## SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM

Sterowanie  oświetleniem  ulicznym  projektuje  się  wykonać  z projektowanej  szafy  sterowania  oświetleniem  ulicznym zlokalizowanej pomiędzy latarniami nr L01 i L08. Zasilanie do szafy sterowania projektuje się wykonać z proj. zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK2a-1P (wg osobnego opracowania) zlokalizowanego na obok szafki.

Szafkę sterowania oświetleniem należy wyposażyć w niezbędną aparaturę zabezpieczającą oraz sterującą oświetleniem ulicznym.

Człon zasilający składający się z:

- Rozłącznika izolacyjnego,

- Kontrolki faz,

oraz człon sterujący, składający się z:

- Programowalnego sterownika astronomicznego AST midi GPS,

- Przełącznika „1,0,2”,

- Stycznika,

- Zabezpieczeń obwodów oświetlenia wraz z zaciskami.

Dodatkowo projektuje się wyposażyć szafkę w jednofazowe gniazdo serwisowe, które należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo – prądowych o charakterystyce B16.

Szafkę  sterowania  oświetlenia  ulicznego  projektuje  się  jako  typową  prefabrykowaną  
z  wykorzystaniem  najpopularniejszych,  atestowanych  wyrobów  wykonanych  z  twardego tworzywa izolacyjnego. Szczegóły dotyczące budowy znajdują się na rysunkach nr 4 i 5.

## UZIEMIENIE

Uziemienia  wykonać  zgodnie  z  normą  SEP-E-001:2012  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. Wartość wypadkowa rezystancji uziemienia dla szafki sterowania oświetleniem oraz krańcowych latarni powinna wynosić R≤5Ω, a wartość wypadkowa rezystancji uziemienia dla pozostałych poszczególnych latarni oświetlenia powinna wynosić R≤10Ω.

Obliczenia uziemienia zostały przedstawione w punkcie 4.3 niniejszego opracowania.

Po  wykonaniu  uziemienia  należy  wykonać  pomiary  rezystancji  uziemienia  i ewentualnie dokonać jego rozbudowy w celu otrzymania żądanej wartości uziemienia.

## OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym dla projektowanego oświetlenia ulicznego jest:

- zasilanie nN - szybkie wyłączanie dla sieci w układzie TN-C,

- odbiór nN - szybkie wyłączanie dla sieci w układzie TN-C-S.

Projektowane  oprawy  oświetleniowe  wykonane  są w  drugiej II klasie ochronności, nie wymagającej dodatkowej ochrony od porażeń.

Ochronę wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem  elektrycznym" oraz  PN-HD  60364-4-442:2012 "Ochrona  dla  zapewnienia bezpieczeństwa  --  Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed  przepięciami  dorywczymi powstającymi  wskutek  zwarć  doziemnych  w  układach  po  stronie  wysokiego  i  niskiego  napięcia".

Skuteczność  ochrony  przeciwporażeniowej należy sprawdzić  powykonawczymi  pomiarami kontrolnymi na zgodność z obowiązującymi normami.

## UWAGI KOŃCOWE

Transport, budowę i montaż elementów oświetlenia ulicznego należy prowadzić zgodnie z:

- normami,

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym

- szczegółowymi instrukcjami przyjętymi i stosowanymi w Tauron Dystrybucja S. A.

- przepisami BHP i obowiązującymi Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania ww. prac muszą posiadać odpowiednie zezwolenia, certyfikaty i atesty do użytkowania wydane przez powołane w tym celu służby.

Projekt ten nie narusza interesów osób trzecich zgodnie z Art. 5 ust. 1, ppkt. 9) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2023 poz. 682).

Projektowana inwestycja będzie wykonywana w prostych warunkach posadowienia w gruncie 
i zaliczona jest do I kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Zakres robót projektowanej inwestycji nie ma wpływu na istniejącą roślinność wysoką ani w żaden sposób na stan środowiska zgodnie z Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.

Całość prac wykonać zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi normami, normami branżowymi, przepisami BHP, ustawami i rozporządzeniami.

# OBLICZENIA

## DOBÓR PRZEWODÓW

Procentowy spadek napięcia od szafy sterowania oświetleniem do oprawy na słupie LD został wyznaczony według zależności:

∆U%=11∙1,25∙P1∙L∙100γ∙S∙UN2=0,17%<3%-warunek spełniony

Procentowy spadek napięcia mieści się w normie.

Prąd obciążenia całego obwodu i fazy L1:

IOC=4∙1,25∙P1UN1f∙cosφ=1,53A

IDD dla kabla YAKXs 4x35mm2  przy sposobie ułożenia D1 wynosi: 90A

90A>1,53A-warunek spełniony

Prąd obciążenia pojedynczej oprawy:

IOO=1,25∙P1UN1f∙cosφ=0,38A

IDD dla kabla YDYżo 3x2,5mm2  przy sposobie ułożenia B2 wynosi: 25A

25A>0,38A-warunek spełniony

Dla warunku na spadek napięcia kabel YAKXs 4x35mm2 oraz przewód YDYżo 3x2,5mm2 zostały dobrane prawidłowo – spadek napięcia mieści się w normie. Dla warunku na długotrwały prąd obciążenia kabel YAKXs 4x25mm2 oraz przewód YDYżo 3x2,5mm2 również zostały dobrane prawidłowo. Zarówno 
w przypadku kabla jak i przewodu dopuszczalny długotrwały prąd obciążenia jest większy niż prąd obciążenia.

## DOBÓR ZABEZPIECZEŃ

Zabezpieczenie całego obwodu oświetleniowego:

IS≥2,5∙IOC

2,5∙IOC=3,83A

RZ=RT+RS+RP+RL=0,49Ω

XZ=XT+XS+XP+XL=0,08Ω

ZZ=1,25∙RZ2+XZ2=0,5Ω

IZ=UN1fZZ=460A

Dla zabezpieczenia obwodu oświetleniowego w szafie sterowania oświetleniem dobrano wkładkę topikową D02 o wartości 20A i charakterystyce gG.

Sprawdzenie doboru wkładki:

IS=16A

IS≥2,5∙IOC→16A≥3,83A-warunek spełniony

IB>IS

IB=IZk=55,4A

IB>IS →55,4A>16A-warunek spełniony

Zabezpieczenie poszczególnej oprawy:

IS≥2,5∙IOO

2,5∙IOO=0,95A

RZ=RT+RS+RP+RL+RK=0,56Ω

XZ=XT+XS+XP+XK=0,18Ω

ZZ=1,25∙RZ2+XZ2=0,73Ω

IZ=UN1fZZ=315,1A

Dla zabezpieczenia poszczególnych opraw oświetleniowych dobrano wkładkę topikową BiWtS 
o wartości 6A i charakterystyce gF.

Sprawdzenie doboru wkładki:

IS=6A

IS≥2,5∙IOO→6A≥0,95A-warunek spełniony

IB>IS

IB=IZk=43,2

IB>IS →43,2>6-warunek spełniony

Zabezpieczenia obwodu i poszczególnych opraw oświetleniowych zostały dobrane prawidłowo. Selektywność zabezpieczeń jest zachowana.

## UZIEMIENIA

Uziemienie szafki sterowania oświetleniem ulicznym oraz poszczególnych latarni wykonać jako prostoliniowe, wykonane z bednarki Fe/Zn 30x4mm ułożoną pod linią kablową.

Wartość rezystancji uziomu prostoliniowego dla złącza i krańcowego słupa:

R=ρ2∙π∙LB∙lnLB2h∙d

d=2∙a∙bπ=0,012m

R=2212∙π∙96∙ln961∙0,012=4,84Ω≤5Ω-warunek spełniony

Wartość rezystancji uziomu prostoliniowego dla poszczególnych latarni:

R=ρ2∙π∙LB∙lnLB2h∙d

d=2∙a∙bπ=0,012m

R=3002∙π∙42∙ln421∙0,012=9,48Ω≤10Ω-warunek spełniony

Zaleca się połączenie wszystkich elementów uziomu budowanej sieci oświetlenia w jedną całość jako wspólny uziom. Po  wykonaniu  uziemienia  należy  wykonać  pomiary  rezystancji  uziemienia  i ewentualnie dokonać jego rozbudowy w celu otrzymania żądanej wartości uziemienia.

## FOTOMETRYKA OŚWIETLENIA

# PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| LP | NAZWA MATERIAŁU | J.M. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabel nN typu YAKXs 4x35mm2 | mb. | 391 |
|  | Oznacznik kablowy | szt | 35 |
|  | Folia niebieska oznaczeniowa | mb. | 331 |
|  | Rura osłonowa DVR f75mm | mb. | 310 |
|  | Rura osłonowa RHDPE f75mm | mb. | 21 |
|  | Słup oświetlenia ulicznego h=9,0 | szt. | 11 |
|  | Słup oświetlenia ulicznego h=6,0 | szt. | 4 |
|  | Fundament do słupa | szt. | 15 |
|  | Oprawa oświetleniowa 38,8W | szt. | 11 |
|  | Oprawa oświetleniowa 65,5W | szt. | 4 |
|  | Gniazdo 1P+N+PE IP44 dla słupów oświetleniowych | szt. | 6 |
|  | Izolacyjne złącza kablowe IZK | kpl. | 15 |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna BiWtS 6A | szt. | 15 |
|  | Bednarka 30x4mm | mb. | 331 |
|  | Szafka oświetlenia ulicznego SOU w tym: | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3P 63A | szt. | 1 |
|  | Kontrolki faz | szt. | 3 |
|  | Wyłącznik nadmiarowo – prądowy B6A | szt. | 3 |
|  | Wyłącznik nadmiarowo – prądowy B16A | szt. | 1 |
|  | Gniazdo serwisowe 1P+N+PE IP44 w szafce SOU | szt. | 1 |
|  | Programowalny sterownik astronomiczny AST midi GPS | szt. | 1 |
|  | Stycznik 3P 25A | szt. | 1 |
|  | Przełącznik „1,0,2” dla pracy automatycznej/ręcznej | szt. | 1 |
|  | Podstawa bezpiecznikowa dla wkładek cylindrycznych D02 3P 63A | szt. | 2 |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna D02 16A | szt. | 6 |
|  | Keramzyt | kg | 25 |

# RYSUNKI I SCHEMATY

## RYS. NR 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## RYS. NR 2 – SCHEMAT Z PZT NA SZARYM PODKŁADZIE

## RYS. NR 3 – SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

## RYS. NR 4 – SCHEMAT IDEOWY SZAFKI STEROWANIA OŚWIETLENIEM

## RYS. NR 5 – WIDOK I WYPOSAŻENIE SZAFKI STEROWANIA OŚWIETLENIEM

## RYS. NR 5 – PRZEKRÓJ POPRZECZNY UŁOŻENIA LINII KABLOWEJ nN 0,4kV

## RYS. NR 7 – SYLWETKI SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| NAZWA INWESTORA | Burmistrz Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13 34-500 Zakopane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | "Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane" |  |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: | Małopolskie Tatrzański Zakopane Zakopane |  |  |  |
| FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | IV, VIII, XXV, XXVI |  |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |
| IMIĘ I NAZWISKO | ADRES |  | NR UPRAWNIEŃ |  | PODPIS |
| PROJEKTANT: mgr inż. Mateusz Łukaszczyk | UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW 7/60 31-271 KRAKÓW |  | MAP/0201/PWBE/22 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Zubek | UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 30, 34-424 MARUSZYNA |  | MAP/0216/PBE/22 |  |  |
| DATA: | NR UMOWY: |  |  | NR EGZEMPLARZA: |  |
| 01.2025 | - |  |  | 1 |  |
| Dokumentacja chroniona prawem autorskim |  |  |  |  |  |

## ZAKRES ROBÓT

Opracowanie  stanowi  projekt budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz 
z zabudową piętnastu latarni oświetlenia ulicznego (w tym cztery doświetlające przejścia dla pieszych) 
z oprawami typu LED oraz szafą sterowania oświetleniem w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane”.

## WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Obecnie na terenie, na którym będzie prowadzona inwestycja znajdują się:

- istn. i proj. sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia,

- istn. i proj. droga gminna asfaltowa,

- istn. i proj. sieć wodociągowa i kanalizacyjna,

- istn. i proj. sieć telekomunikacyjna,

- istn. sieć ciepłownicza.

## PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

Dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz z zabudową piętnastu latarni oświetlenia ulicznego (w tym cztery doświetlające przejścia dla pieszych) 
z oprawami typu LED oraz szafą sterowania oświetleniem w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok w miejscowości Zakopane”elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowie ludzi są:

- Dla pracowników

- prace wykonywane w pobliżu linii i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym UnN=0,4kV i USN=15kV,

- prace wykonywane w pobliżu sprzętu mechanicznego,

- prace przy wykopach otwartych,

- prace na wysokości,

- prace pod i w pobliży napięcia,

- nieprzestrzeganie zasad BHP.

- Dla osób postronnych

- urazy spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników zasad BHP,

- nieupoważniony wstęp na teren budowy,

- niezabezpieczone lub nieoznakowane wykopy.

## INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Należy pracowników zaznajomić z możliwymi zagrożeniami występującymi  w czasie prac. Prace wykonywane w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego muszą być wykonywane  w kaskach ochronnych. 
Na placu budowy musi być w widocznym miejscu umieszczona apteczka pierwszej pomocy.

Prace na czynnych liniach napowietrznych i kablowych nN 0,4kV i SN 15kV nie mogą być wykonywane pod napięciem. Prace przy wyłączonym napięciu to prace przy urządzeniach i instalacjach oddzielonych od części zasilających (pod napięciem) przerwą izolacyjną.

Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak również posiadać aktualną właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. Wykonujący roboty również powinni posiadać aktualne grupy BHP.

## ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY REALIZACJI ELEMENTÓW SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie BHP, należy pouczyć zespół pracowników 
o warunkach pracy i istniejących zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzkiego i należy 
na imiennym spisie delegowanych pracowników dokonać wpisu o przeprowadzonym pouczeniu 
i potwierdzić to podpisami pracowników.

Przy wykonywaniu prac powinny być przestrzegane następujące zasady:

- w czasie wykonywania prac w pobliżu czynnych sieci energetycznych  jeden z pracowników powinien mieć sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pomocy,

- w pobliżu sieci energetycznych SN zabronione jest prowadzenie prac sprzętem mechanicznym 
w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów. Prace w mniejszej odległości 
są dozwolone po wcześniejszym trwałym wyłączeniu danej sieci spod napięcia.

Pracownicy powinni być wyposażeni w osobisty sprzęt ochronny:

- środki ochrony indywidualnej:

  - odzież ochronna,

  - środki ochrony głowy:

    - hełmy ochronne,

    - nakrycia głowy,

  - środki ochrony kończyn dolnych,

  - środki ochrony kończyn górnych,

  - środki ochrony przed upadkiem z wysokości,

- odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań i trwale oznakowane,

- odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

- odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi.

W miejscu widocznym należy umieścić informację o sposobie powiadamiania służb ratowniczych 
na wypadek powstania zagrożeń lub awarii.

Organizacja placu budowy winna zapewniać sprawną ewakuację z miejsc zagrożonych 
oraz dostępność dla służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożeń lub awarii.