II. Opis techniczny

dot.: Oceny technicznej stanu budynku

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE KALWARII,

FILIA SPZOZ W BANIOSZE przy ul. Puławskiej 2a

w związku z planowanym remontem.

- Zakres i podstawa opracowania.

Zakres opracowania obejmuje opinię na temat konstrukcji budynku  SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w  GÓRZE KALWARII,  FILIA SPZOZ W BANIOSZE przy ul. Puławskiej 2a.

Podstawą opracowania są :

- Koncepcja.

- Wizja lokalna.

- Pomiary i oględziny istniejącego budynku.

- Wytyczne Inwestora.

- Uzgodnienia i wytyczne branżowe.

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

- Literatura techniczna.

- Dotychczasowe opracowania autorów.

2. Położenie budynku.

Budynek zlokalizowany jest w Baniosze przy ul. Puławskiej 2a. (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński).

Budynek zlokalizowany jest w pierwszej strefie wiatrowej, drugiej strefie śniegowej
i drugiej strefie ze względu na głębokość przemarzania gruntu (1,0m).

3. Opis ogólny budynku.

Budynek przychodni połączony jest łącznikiem z budynkiem mieszkalnym zajmującym południową część zabudowy.

Opracowanie dotyczy istniejącego budynku przychodni.

Istniejący budynek przychodni jest budynkiem parterowym z podpiwniczeniem.

Budynek wykonany w technologii mieszanej. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane, stropy prefabrykowane z płyt kanałowych opartych na ścianach i podciągach żelbetowych.

Klatka schodowa żelbetowa.

Nadproża prefabrykowane lub wylewane żelbetowe.

4. Stan istniejący.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych uszkodzeń konstrukcji. Nie stwierdzono również żadnych oznak świadczących o ewentualnym zagrożeniu istniejącej konstrukcji.

Zauważono drobne rysy w warstwach wykończeni owych. Nie stanowią one uszkodzeń konstrukcji, lecz są jedynie oznakami normalnego użytkowania, które należy naprawić podczas prac wykończeniowych.

5. Ocena stanu istniejącego.

Opiniowany budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje żadnych oznak uszkodzenia lub możliwości awarii konstrukcji.

Zaobserwowane drobne ryski są powierzchniowe i stanowią jedynie skutek normalnego użytkowania.

Drobne uszkodzenia warstw tynku (drobne rysy) naprawić podczas prac wykończeniowych.

6. Wpływ zmian na stan istniejący.

Projektowane zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na istniejący budynek przy zachowaniu uwag i wytycznych niniejszego opracowania.

7. Obliczenia.

Wykonano szacunkowe zestawienie obciążeń dla istniejących płyt stropowych, do oceny możliwości wykonania dodatkowych warstw posadzkowych.

- warstwa wykończeniowa – gres 	- 1cm			- 0,25

- wylewka betonowa 			- 6cm			- 1,20

- styropian				- 4cm			- 0,02

- izolacja				-			- 0,01

- tynk					- 2cm			- 0,37

Razem								- 1,85 kN/m2

- obciążenie użytkowe					- 1,5kN/m2

- obciążenie zastępcze od ścianek działowych		- 0,75kN/m2

8. Zakres planowanych prac.

Wykonanie ewentualnego otworu drzwiowego w ściankach działowych.

Przyjęto dodatkowy otwór o szerokości do 110cm (zależnie od opracowanego projektu aranżacji pomieszczeń).

Projektowane otwory będą miały maksymalny wymiar 102cm (do obliczeń założono 110cm w świetle).

Wykonanie warstw wyrównawczych dla ujednolicenia poziomu posadzki. W zależności od sytuacji wyrównanie nastąpi poprzez nadlanie warstwy wyrównawczej, bądź poprzez skucie fragmentu posadzki i wykonanie ponownie warstw wykończeniowych.

Wyburzenie części ścianek działowych z projektem architektury.

Wykonanie nowych ścianek działowych zgodnie z projektem architektury.

9. Wyburzenia.

Wyburzeniu podlegają nowe otwory w ścianach działowych. Wyburzenia realizować poprzez wycinanie.

Istniejące ścianki działowe można wyburzać w dowolnym zakresie.

10. Prowadzenie prac w obiekcie istniejącym.

Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

Prace prowadzić zgodnie z opisem zawartym w niniejszym opracowaniu lub
w projekcie konstrukcji.

Koniecznie zachować opisaną kolejność prac.

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wszelkie wymiary elementów konstrukcji, architektury i aranżacji w naturze i ewentualnie dostosować.

Stosować się do wszystkich uwag zawartych w niniejszym opracowaniu.

11. Prace rozbiórkowe.

Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

Prace rozbiórkowe prowadzić w kolejności wyznaczonej opisem.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkolenie pod względem przepisów BHP
 i prowadzenia prac rozbiórkowych.

Załoga powinna być przeszkolona co do zakresu i rodzaju robót przed przystąpieniem do poszczególnych prac.

Podczas rozbierania fragmentów ścian w strefie niebezpiecznej nie może przebywać żadna osoba lub sprzęt nie związany z prowadzonymi pracami.

Gruz z wyburzeń natychmiast usuwać poza budynek. Zabrania się składowania gruzu na stropach i innych elementach konstrukcji budynku.

Narzędzia używane podczas prac należy sprawdzać przed ich ponownym użyciem.

Teren budowy oraz teren przyległy należy zabezpieczyć ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

12. Konstrukcja nadproża w ścianie działowej.

Nadproże w ścianie działowej Ns3 przewidziano w ścince działowej.

Zleca się wyburzenie ścianki w szerokości projektowanego otworu do spody stropu istniejącego.

W powstałym otworze należy zamontować drzwi, a przestrzeń nad drzwiami do stropu wypełnić zabudową lekką typu G-K, lub wykonać przeszklenie.

Ewentualnie można wykonać nadproże poprzez wstawienie nadproża betonowego prefabrykowanego.

13. Istniejące stropy prefabrykowane.

Strop nad piwnicą (strop nad piwnicą – jest podłogą parteru) wykonano z płyt kanałowych prefabrykowanych.

Przyjęto typową płytę prefabrykowaną dla budownictwa mieszkaniowego.

Grubość płyty 24cm. Warstwy obciążająca do

Parametry nośnościowe płyt sprawdzono zgodnie z tabelami obciążeń – w załączeniu.

14. Warstwy posadzkowe - istniejące.

Istniejące warstwy posadzkowe mają grubość ok 12cm

Przyjęto warstwy:

- posadzka (gres)	– 1cm

- wylewka 		– 6cm

- styropian 		– 4cm

- izolacja 		– papa

- tynk			- 2cm

Łącznie przyjęte obciążenia wynoszą (1,85 + 1,5 + 0,75) = 4,10 kN/m2.

Typowe płyty prefabrykowane kanałowe dla budynków użyteczności są przeznaczone do przeniesienia obciążeń ok 6,0 kN/m2. Dla budynków mieszkalnych ok 4,5kN/m2.

Pozostaje więc ok 0,40 kN/m2 (1,84kN/m2) dodatkowego obciążenia.

Z uwagi na brak informacji o rodzaju płyt prefabrykowanych bezpiecznie jest założyć zastosowanie tych o mniejszej nośności – 4,5kN/m2.

Zgodnie z wytycznymi dla płyt prefabrykowanych istnieje możliwość dociążenia ich dodatkową wylewką betonową o grubości ok 2cm. Przy zastosowaniu wylewki cementowo-piaskowej o ciężarze do 2 000 kg/m3.

15. Warstwy posadzkowe - zmiany.

Zgodnie z wytycznymi dla płyt prefabrykowanych istnieje możliwość dociążenia ich dodatkową wylewką betonową.

Można wykonać dodatkową warstwę wyrównawczą o grubości do 3cm, bez zmiany dotychczasowych warstw.

W razie konieczności można również skuć istniejące warstwy posadzkowe i wykonać je ponownie – nie przekraczając założonych obciążeń.

16. Nowe ścianki działowe.

Nowe ścianki działowe należy wykonać jako lekkie w zabudowie np. G-K – lokalizacja dowolna.

W przypadku ścianek murowanych każdorazowo należy konsultować z projektantem konstrukcji.

17. Wpływ zmian na istniejący budynek i budynki sąsiednie

Proponowane prace w związku z planowanym remontem nie mają negatywnego wpływu na istniejący budynek (również na część południową posiadającą inną funkcję).

Zmiany te również nie wpływają negatywnie na budynki sąsiednie (budynek jest budynkiem wolnostojącym i w najbliższym sąsiedztwie nie ma innych budynków).

18. Wnioski i zalecenia.

Podczas prac remontowych (lub innych prowadzonych na podstawieni niniejszej Oceny technicznej) można wykonać wszystkie opisane prace. Prace te nie mają negatywnego wpływu na budynek pod warunki9em prowadzenia ich zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia lub dokonać odpowiedniego zgłoszenia.

Istniejący budynek nadaje się do projektowanego remontu

zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Bezpieczna grubość ewentualnej dodatkowej wylewki wynosi 2cm.

Podczas prac bezwzględnie stosować się do wszelkich uwag i zaleceń zawartych w niniejszym opracowaniu.

Przestrzegać założonej kolejności prac.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z opracowaniem. W przypadku zauważenia, że sytuacja istniejąca jest inna niż założona w projekcie bezzwłocznie skontaktować się z projektantem.

19. Uwagi końcowe.

Wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Można stosować materiały i elementy zamienne przy założeniu, że posiadają one nie gorsze parametry niż założone w projekcie.

Wszystkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od projektu dokonywane w toku robót muszą być uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.

Wszelkie wymiary przed wykonaniem elementu sprawdzić w naturze i ewentualnie dostosować.

Po zauważeniu w trakcie robót rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a założeniami projektowymi należy niezwłocznie skonsultować się z projektantem.

Kierownik budowy lub wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie 
z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz „Warunkami   technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”: Tom I „Budownictwo ogólne” i Tom III "Konstrukcje stalowe".

W   przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień należy porozumieć się 
z projektantem.

...............................................

/opracował/