Dotyczy: „Zaprojektuj i wybuduj”: Nadbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w celu zwiększenia do 78 liczby łóżek opieki długoterminowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS TECHNICZNY I WYMAGANIA OGÓLNE WYPOSAŻENIA ZOL

- Jeśli w opisie technicznym występuje konkretna nazwa produktu, materiału należy przyjąć, iż Wykonawca może użyć produkt, materiał równoważny o nie gorszych parametrach niż wymieniony w opisie technicznym.

- Zdjęcia i szczegółowe opisy mają charakter poglądowy, stanowią wzór, od którego Zamawiający dopuszcza pewne odstępstwa (odstępstwa dopuszczalne to +/- 10% od podanych parametrów).

- Meble, w szczególności krzesła i biurka powinny spełniać wymogi określone w przepisach ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2025.58 t.j.)

- Krzesła biurowe, szafy biurowe, biurka, stoły, kontenery muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa i być dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

- Zastosowane tapicerki zmywalne, powinny charakteryzować się wysoką jakością, odpornością na ścieranie, rozrywanie i zginanie. Ich parametry powinny być również zgodne z obowiązującymi w UE       regulacjami w zakresie stosowania barwników azotowych.

| 1. |  | Szafa ubraniowa dla 4 osób szt.9 | - wymiary min.180x117x49cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza master - szafka ubraniowa 4-drzwiowa 4Kx1D (4 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie) - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - wentylacja nowoczesna (perforacja) - Szafa w kolorach RAL min. 3 kolory do wyboru zamawiającego - Szafki malowane są farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Szafa ubraniowa dla 3 osób szt.1 | - wymiary całkowite: min.180x88,5x49cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza master - szafka ubraniowa 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie) - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - wentylacja nowoczesna (perforacja) - Szafa w kolorach RAL min. 3 kolory do wyboru zamawiającego - Szafki malowane są farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. |
| 3. |  | Uchylna poręcz łukowa szt. 27 | - do stojących i wiszących misek WC - Z płytą montażową min.100x245x13.5mm - śruby mocujące przykryte chromowanym panelem - dopuszczane obciążenie 150kg |
| 4. |  | Siedzisko natryskowe szt. 23 | - Stabilna i mocna konstrukcja - Maksymalny udźwig 150 kg - Montaż naścienny - Uchylne, składane na ścianę - Siedzisko w kolorze białym, elementy montażowe chromowane - 32x37cm (+/-10%) |
| 5. |  | Krzesła do pom. Socjalnych szt. 33 | - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego - metalowa, chromowana rama - łatwe do utrzymania w czystości - możliwość składania w stosie max.6 szt. - - szerokość: 48,6cm (+/-10%) - głębokość: 48,6cm (+/-10%) - wysokość: 77cm (+/-10%) |
| 6. |  | Fotel do pom. Socjalnego szt. 8 | - sztruksowa tkanina - wysokość 97cm, szerokość 70 cm, głębokość 80cm (+/-10%) - podstawa drewno lite - 4 nogi - maksymalne obciążenie 120 kg |
| 7. |  | Stolik pomocniczy szt. 3 | - podstawa 3 nogi - Średnica: min.39 cm - Wysokość: min.45 cm - Waga: 2,9 kg (+/- 10%) - Maksymalne obciążenie: 10 kg |
| 8. |  | Stół do pom. Socjalnego szt. 9 | - Stół świetlicowy w rozmiarach min 800x800mm na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju min ø 32mm. - Stelaż malowany farbami proszkowym - Nogi stołu wyposażone w specjalne stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność mebla oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. - Rama pod blatem zawsze malowana. |
| 9. |  | Ława trzyosobowa szt.1 | - długość: 178 cm (+/- 10%) - głębokość: 60 cm (+/- 10%) - wysokość: 78 cm (+/- 10%) - ilość siedzisk - 3szt. - Produkt tylko do użytku wewnętrznego - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego - metalowa, malowana proszkowo |
| 10. |  | Krzesło biurowe obrotowe szt.7 | - Obrotowe - podstawa-4 czarne nogi na kółkach - wysokość 81cm, szerokość 57, głębokość 56 (+/- 10%) - materiał nóg-metal - materiał siedziska-polipropylen |
| 11. |  | Szafa szer. 100cm szt. 2 | - szerokość min.100cm, głębokość min.43,2cm, min. wysokość 232,3cm - przestrzeń międzypółkowa 36cm (+/- 10%) - uchwyt pionowy aluminium - zawias 110 stopni - brak cokołu |
| 12. |  | Biurko 160 cm szt.5 | - min. 160x80x74cm - Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - Stelaż - metal malowany proszkowo, profil min. 40x40 mm, między blatem, a stelażem dystans 10 mm; |
| 13. |  | Kontener wysoki -4 szt. | - wysokość 112,9cm, szerokość 43,2cm, głębokość 80cm (+/- 10%) - Zamykany na zamek patentowy - Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; - Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; - Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zamek patentowy; - Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS, obciążenie min. 30 kg; - Szuflada płytowa - prowadnice kulkowe, wysunięcie 100%; - Szuflada kartotekowa - płyta melaminowana 18 mm, max. obciążenie 35 kg, wysunięcie 100%, możliwość wieszania teczek zawieszkowych, prowadnice kulkowe; ruchoma przegroda pionowa - umożliwia organizację przestrzeni; - Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; - Piórnik nakładany – tworzywo czarne; - Przepusty kablowe; - Uchwyt - aluminium: Standard - kolor: aluminium, - Regulatory poziomu - regulacja w zakresie 10 mm; |
| 14. |  | Biurko 120cm szt.1 | - min.120x70x74cm - Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - Stelaż - metal malowany proszkowo, profil min. 40x40 mm, między blatem, a stelażem dystans 10 mm; regulatory poziomu - regulacja w zakresie 10 mm |
| 15. |  | Lada recepcyjna szt.1 | - 165,6x82,4, Wysokość 110,5cm (+/- 10%) - Płyta MFC z certyfikatami FSC i PEFC - Oświetlenie LED - na całej długości lady, barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski) - Blat roboczy - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - Blat górny - szkło optiwhite hartowane, 8 mm - malowane od spodu; - Front - szkło LACOBEL 4 mm |
| 16. |  | Fotele na taras szt.12 | - Kolor biały - z możliwością sztaplowania - w całości z technopolimeru wzmocnionego włóknem szklanym - 60x45 cm, wysokość 83 cm (+/-10%) |
| 17. |  | Stoliki na taras szt.4 | - 102x71x35 cm (+/-10%) - biały - Stolik ma być wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu, co ma zapewnić jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, - Stolik będzie użytkowany na zewnątrz, musi być odporny na promieniowanie UV, |
| 18. |  | Lustra o średnicy 60cm szt. 30 | - Szlifowane obwodowo - jeden wieszak montażowy - okrągłe - średnica 60 cm - grubość 13mm |
| 19. |  | Szafa szer. 80 cm- szt.1 | - szerokość 80,1cm, głębokość 43,2cm, wysokość 232,3cm (+/-10%) - przestrzeń międzypółkowa 36cm (+/-10mm) - uchwyt pro pionowy aluminium - zawias 110 stopni - brak cokołu |
| 20. |  | Kosz na odpady szt.30 | - Wysokość 44,6 cm (+/-10%) - szerokość 36 cm (+/-10%) - głębokość 32 cm (+/-10%) - ma być wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia - ma być dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem - ma posiadać wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi - ma posiadać wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, |
| 21. |  | Podajnik na ręczniki jednorazowe Szt.30 | - zamykany na kluczyk - niewielkie rozmiary – podajnik ma mieści rolkę MAXI o długości 250m i średnicy do 19,5 cm - urządzenie ma być wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS |
| 22. |  | Regał szer.100cm, szt.3 | - Przestrzeń międzypółkowa 32cm (+/- 10mm) - szer. 100cm, wysokość 218,5cm, głębokość 43,2cm (+/-10%) |
| 23. |  | Kontener na brudną bieliznę szt. 2 | - kosz na pranie ma pomieścić 300 l - wyjmowana torba ma być wykonana z odpornego na rozdarcie PVC i stelaż z wytrzymałej stali nierdzewnej - 4 płynnie działające kółka - torba idealnie zapinana na 10 klamer |
| 24. |  | Regał szer.80cm szt.1 | - Przestrzeń międzypółkowa 32cm (+/- 10mm) - szer. 80,1cm wysokość 218,5cm, głębokość 43,2cm (+/-10%) |
| 25. | Kontener niski - 2 szt. |  | - Wysokość 74cm, szerokość 43,2 cm, głębokość 80cm (+/-10%) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm - wieniec górny, płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm - front płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, zamek patentowy - uchwyt standard aluminium |
| 26. | Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej-szt.1 |  | - macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej kaczek, basenów itp. - wydajność min. 4 naczyń jednorazowe typu kaczka, basen na 1 cykl, - czas trwania standardowego cyklu max 95 sekund - zużycie wody na w cyklu standardowym max. 17l/cykl - zasilanie 230V - moc silnika max. 750W, moc pompy wody max 345kW - zużycie energii max 0,02 kWh/cykl - system min. 6 noży tnących - odpływ kanalizacyjny 50 mm, doprowadzenie wody zimnej ¾”, wymagane natężenie przepływu wody min. 5,5l/min - wymiary urządzenia w mm max (szerokość x wysokość x głębokość): 500 mm x 1042 mm (1218mm otwarta pokrywa) x 600 mm - waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody max. 85 kg, - obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa - antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia - dożywotnia ochrona przed rozwojem bakterii, - urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność oraz czystość komory podczas pracy, - bezdotykowa obsługa, - funkcja „auto-start” – automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu pokrywy - mechanizm ryglujący z automatyczną funkcją dociągu pokrywy - komunikaty dźwiękowe i świetlne informujące o niewłaściwej obsłudze - zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem dłoni operatora - wielokolorowa dioda LED informująca o stanie gotowości urządzenia do pracy - wyświetlacz OLED z regulacją intensywności podświetlenia informujący o dacie, godzinie, aktualnym programie, usterkach i fazie cyklu. - komunikaty graficzne i tekstowe, - Urządzenie wyposażone w czujniki: - niedrożności odpływu - niskiego poziomu wody - zaistniałych usterek - prędkości wirnika - usterki mechanicznej - otwarcia pokrywy - min. 3 fabrycznie wbudowane programy. Możliwość wyboru programu z panelu sterowania /menu serwisowego - archiwizacja danych – możliwość przejrzenia błędów (daty, godziny wystąpienia błędu), ilości cykli - możliwość resetowania urządzenia bezpośrednio z panelu sterowania umiejscowionego na górnej pokrywie - możliwość ustawienia trybu higienicznego – przepłukiwania urządzenia zgodnie z ustawionym harmonogramem w momentach dłuższego przestoju - możliwość uruchomienia trybu serwisowego pozwalającego serwisantowi sprawdzenie kluczowych funkcji - dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania płynu z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia - zużycie środka max. 1 ml/cykl, - komora oraz głowice tnące wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - ślimakowe oraz bezkolizyjne odprowadzenie zmacerowanego ścieku do syfonu w celu powolnego i równomiernego odprowadzania ścieku dla zachowania najlepszej drożności odpływu, min. 10 otworów odpływowych dla równomiernego oraz powolnego odprowadzania ścieku, - możliwość stosowania naczyń różnych producentów - wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji, - autoryzowany serwis na terenie Polski |
| 27. | Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1 |  | - macerator przeznaczony do utylizacji pieluch biodegradowalnych i innych wkładów higienicznych, - ładowność: 4 kg – 2 duże pieluchy lub 4 małe pieluchy dziecięce - zasilanie 400V, moc silnika max. 2,2kW, moc pompy wody max. 0,345kW, zużycie energii max 0,033 kWh/cykl, - doprowadzenie wody zimnej ¾”, odpływ kanalizacyjny 50mm, wymagane natężenie przepływu wody min. 5,5l/min, - wymiary urządzenia w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 500 mm x 1042 mm (1310 mm otwarta pokrywa) x 600 mm (tolerancja +/- 5%), - zużycie wody max 30l. - waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody max. 104 kg - uszczelka pod całą powierzchnią podstawy zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci oraz zwiększająca amortyzację, wyciszenie - zbiornik wodny umieszczony w urządzeniu z każdej strony obudowany stalą nierdzewną - antybakteryjna powłoka z technologią srebra uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia - dożywotnia ochrona przed rozwojem bakterii - bezdotykowa obsługa lub obsługiwany zgodnie z zasadą ,,czystych rąk” otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy. - wielokolorowa dioda LED informująca o stanie gotowości urządzenia do pracy lub urządzenie posiadające informujące o stanie gotowości urządzenia do pracy, aktualnej fazie cyklu i usterkach. - wyświetlacz z regulacją intensywności podświetlenia informujący o dacie, godzinie, aktualnym programie, usterkach i fazie cyklu. Komunikaty graficzne i tekstowe - Urządzenie wyposażone w czujniki: - niedrożności odpływu - niskiego poziomu wody - zaistniałych usterek - prędkości wirnika - usterki mechanicznej - otwarcia pokrywy - dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego, - komora wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej - ochrona przed przeciążeniem - wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji - aktualny dokument dopuszczający do obrotu - należy dołączyć do oferty - autoryzowany serwis na terenie Polski |
| 28. | Zmywarka do naczyń + zmiękczacz do wody automatyczny szt.2 |  | - profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania - dozownik płynu myjącego, - pompa zrzutowa i pompa wspomagająca płukanie - sterownie elektromechaniczne - czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy - ergonomiczny uchwyt - przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 - maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm - precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego - cykl mycia 120 s lub 180 s - wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) - zużycie wody 2,5 l/cykl - moc grzałki komory - 2 kW - moc grzałki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW - w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce - uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V - opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego - urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz/ zmiękczacz wody, w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia - Moc elektryczna: 3.4/4.9 kW •moc zainstalowana: 5.5/7.0 kW •materiał wykonania: stal nierdzewna • szerokość - W: 565 mm • głębokość - D: 680 mm • wysokość - H: 835 mm - wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji |
| 29 | Meble na wymiar Pomieszczenie 1/09 Pokój przygot. pielęgniarskiego |  | - Poglądowe wymiary podano w cm fronty szafy – płyta meblowa |
| 30 | Meble na wymiar Pomieszczenie 1/10 Pomieszczenie socjalne |  | - Poglądowe wymiary podano w cm - Fronty szafek dolnych-płyta meblowa - korpusy są wykonane z płyty meblowej - Blat meblowy laminowany, gr 38mm, - Cokół wykonany z płyty meblowej laminowanej, - ściana wykończona tarketem - uchwyty chromowane, W dno szafek wiszących wpuszczona taśma led w profilu aluminiowym. Kolor światła led - ciepła biel |
| 31 | Meble na wymiar Pomieszczenie 1/12 Pomieszczenie socjalne |  | - Poglądowe wymiary podano w cm. - Fronty szafek dolnych-płyta meblowa - korpusy są wykonane z płyty meblowej - Blat meblowy laminowany, gr 38mm, - Cokół wykonany z płyty meblowej laminowanej, - ściana wykończona tarketem - uchwyty chromowane, W dno szafek wiszących wpuszczona taśma led w profilu aluminiowym. Kolor światła led - ciepła biel |
| 32 | Meble na wymiar Pomieszczenie 1/15 Magazyn |  | - - Poglądowe wymiary podano w cm. - korpusy są wykonane z płyty meblowej |
| 33 | Meble na wymiar Pomieszczenie 1/16 Kuchnia |  | - Poglądowe wymiary podano w cm. - Fronty szafek dolny - płyta meblowa, - korpusy są wykonane z płyty meblowej - Blat meblowy laminowany, gr 38mm, - Cokół wykonany z płyty meblowej laminowanej, - ściana wykończona tarketem - uchwyty chromowane, - W dno szafek wiszących wpuszczona taśma |
| 34 | Meble na wymiar Pomieszczenie 1/22/A Izba przyjęć / Gabinet zabiegowy |  | - Poglądowe wymiary podano w cm. - Fronty szafy – płyta meblowa |
| 35 | Meble na wymiar Pomieszczenie 2/08 Dyżurka |  | Poglądowe wymiary podano w cm |
| 36 | Meble na wymiar Pomieszczenie 2/09 Pokój przygot. Pielęgniarskiego |  | Poglądowe wymiary podano w cm |
| 37 | Meble na wymiar Pomieszczenie 2/10 Pomieszczenie socjalne |  | Poglądowe wymiary podano w cm |
| 38 | Meble na wymiar Pomieszczenie 2/13 Gabinet zabiegowy |  | Poglądowe wymiary podano w cm |
| 39 | Pomieszczenie 2/14 Oddziałowa |  | Szafa na leki - Poglądowe wymiary podano w cm. - Fronty szafek dolnych-płyta meblowa - korpusy są wykonane z płyty meblowej - uchwyty chromowany |

#### POMIESZCZENIE 0/A/04 –SZATNIA BRUDNA

#### POMIESZCZENIE 0/A/06 –SZATNIA CZYSTA

#### POMIESZCZENIE 0/A/05 –ŁAZIENKA

#### POMIESZCZENIE 1/07 –DYŻURKA/PUNKT REJESTRACJI PACJENTÓW

#### POMIESZCZENIE 1/08 –DYŻURKA

#### POMIESZCZENIE 1/09 –POKÓJ PRZYGOT. PIELĘGNIARSKIEGO

POMIESZCZENIE 1/10–POM. SOCJALNE

POMIESZCZENIE 1/12-POM. SOCJALNE

## POMIESZCZENIE 1/15-MAGAZYN

(wymiary podane w cm)

## POMIESZCZENIE 1/16-KUCHNIA

#### POMIESZCZENIE 1/17-MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY

#### POMIESZCZENIE 1/18-MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY

#### POMIESZCZENIE 1/19-POMIESZCZENIE NA ODPADY

POMIESZCZENIE 1/20-BRUDOWNIK

#### POMIESZCZENIE 1/21-POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

#### 1/22/A-IZBA PRZYJĘĆ/GABINET ZABIEGOWY

#### POMIESZCZENIE 2/04-KIEROWNIK

#### POMIESZCZENIE 2/05-ŚWIETLICA

#### POMIESZCZENIE 2/08-DYŻURKA

POMIESZCZENIE 2/09-POKÓJ PRZYGOT. PIELĘGNIARSKIEGO

#### POMIESZCZENIE 2/10-POM. SOCJALNE

POMIESZCZENIE 2/13-GABINET ZABIEGOWY

#### POMIESZCZENIE 2/14-ODDZIAŁOWA

POMIESZCZENIE 2/16-MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY

#### POMIESZCZENIE 2/17-MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY

#### POMIESZCZENIE 2/18-POMIESZCZENIE NA ODPADY

POMIESZCZENIE 2/19-BRUDOWNIK

#### POMIESZCZENIE 2/20-POM. PORZĄDKOWE