Załącznik nr 2

Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Nazwa zadania:

Zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane, wymiana opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych Wielofunkcyjnej Hali Sportowej Akademii wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Kody CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa zamawiającego:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,

51-612 Wrocław

Opracował:

mgr inż. Zbigniew Zięba

Sierpień 2021 r.

Spis zawartości:

I. Część opisowa									 - str. 2

II. Część informacyjna								 - str. 3

I. Część opisowa

I.I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych Wielofunkcyjnej Hali Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Istniejące oprawy (4x18W, 600x600, dwufunkcyjne) wmontowane w suficie kasetonowym należy zdemontować, wynieść na zewnątrz oraz wywieźć i zutylizować.

Orientacyjna ilość opraw 64.

Długość ciągów komunikacyjnych około 220 m, szerokość 2,5 m, wysokości około 3 m.

Modernizacja polegać będzie na wymianie starych energochłonnych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy typu LED. Ze wzglądu na przewidywane znaczne zmniejszenie zapotrzebowania mocy zaleca się wykorzystanie istniejących instalacji elektrycznych i dokonanie jedynie niezbędnych przeróbek instalacji.

Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie.

Termin wykonania robót: pożądany do 30.09.2021.

I.II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Zakres modernizacji obejmuje oświetlenie główne, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacja elektryczna ma być wykonana w sposób umożliwiający uruchomienie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w 2 funkcjach: 1- oświetlenie dzienne robocze, 2- oświetlenie nocne dyżurne, tak jak dotychczas.

Włączniki oświetlenia mają być zlokalizowane w portierni obiektu, tak jak dotychczas.

Minimalne wymagania technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe określone przez Zamawiającego dla modernizacji oświetlenia.

A. Oświetlenie ogólne:

- wymagane natężenia oświetlenia: nie mniej niż 100 Lx

- skuteczność świetlna				-	min 130 lm/W

- żywotność źródła                                                    -           50 000 h przy 85% strumienia pocz.

- barwa światła                				-	3800-4200 K

- gwarancja producenta              			-	min. 60 miesięcy (5 lat)

- obudowa metalowa

- wymiar 600x600 mm, wys. max.100 mm

- IP 40

- kolor biały

B. Oświetlenie awaryjne:

- wymagane natężenie oświetlenia: nie mniej niż 1 Lx - droga ewakuacyjna

nie mniej niż 5 Lx – oświetlenie sprzętu p.poż.

- oprawa montowana wstropowo

- wyposażona w akumulator o czasie podtrzymania 1h

- funkcja autotestu

- obudowa metalowa

- moc max. 5W

- napięcie zasilania: 220-240V, AC/DC

- IP 40

- kolor biały

- świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

C. Oświetlenie ewakuacyjne:

- montowana natynkowo

- wyposażona w akumulator o czasie podtrzymania 1h

- funkcja autotestu

- obudowa z poliwęglanu

- moc max. 5W

- napięcie zasilania: 220-240V, AC/DC

- IP 40

- kolor biały

- świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, podczas której będzie również możliwość wglądu do dokumentacji.

Wykonanie robót powinno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie  z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.).

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dostarczanie obowiązujących świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

II. Część informacyjna

Wielofunkcyjna Hala Sportowa jest własnością Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Księga Wieczysta WR1K/00049095/7.