## propozycja pól
Planowane nowe odpływy | Pole | Propzycja wyłącznika w nowej rozdzielni |  | Nowe nazwy
Laboratorium prób długotrwałych | brak | 1600 |  | LPD rez
Komora Faradaya na KD planowana | brak | 1000 |  | KOMORA FARADAYA KD rez
Kantyna w realizacji | brak | 630 |  | KANTYNA rez
Sprężarka nr 1 podstawowa | brak | 1000 |  | KOMPRESOR 1 rez
Sprężarka n 2 rezerwowe | brak | 1000 |  | KOMPRESOR 2 rez
Osuszacz + potrzeby sprężarkowni | brak | 400 |  | SPRĘŻARKOWNIA rez
WKJ30 KJ pole- do przełączena z A | brak | 630 |  | WKJ30 rez
nowy biurowiec zasilanie podstawowe | brak | 1250 |  | BIUROWIEC rez1
nowy biurowiec zasilanie rezerwowe | brak | 1250 |  | BIUROWIEC rez2
Przewijarka + grafitownica | brak | 400 |  | PRZEWIJARKA rez
Istniejące czynne odpływy | Pole istniejące | Propzycja wyłącznika w nowej rozdzielni
sekcja 1
RO4 oświetlenie | P1/1 | 250 |  | RO4
BLOK A DYREKCJA zasilanie rezerwowe | P1/3 | 400 |  | DYREKCJA ZASILANIE REZERW
PLAC BUDOWY wieży kontenery | P1/4 | 400 |  | RZ7z
POW 50-129 (PS2+A2) | P2 | 1600 |  | POW 50-129 PS2
RS3/III | P3/2 | 250 |  | RS3
RS19p | P3/3+3/4 | 630 |  | RS9z
CORTINOVIS 400 | P4/2 | 1000 |  | CORTINOVIS 400
R1/W | P4/3 | 250 |  | RS TRM
RS | P4/4 | 250 |  | RS0
BK1 | P5/1 | 1250 |  | BK1
Potrzeby własne stacji | P5/3 | 100 |  | Potrzeby własne
KJ komora Faradaya ist | P7 | 1000 |  | KOMORA FARADAYA SH
sekcja 2
BK2 | P9/2 | 1250 |  | BK2
VEL 52 (RZ 1) | P10 | 1600 |  | VEL 52 RZ1
RS1 | P12/2 | 400 |  | RS1
R15/III KJ zakładowe | P12/3 | 400 |  | LWN ZAKLADOWE
BLOK A DYREKCJA zasilanie podstawowe | P12/4 | 400 |  | DYREKCJA ZASILANIE PODST
Wartownia | P13/1 | 250 |  | WARTOWNIA VIP
RO3 oświetlenie | P13/2 | 250 |  | RO3
CORTINOVIS 500 | P13/3 | 1250 |  | CORTINOVIS 500
VEL 52 (RZ 2) | P14 | 1600 |  | VEL 52 RZ2
rozdzielnia po MALI | P15 | 630
sekcja 3
POW50-129 (PS1+A2) | P17 | 1600 |  | POW 50-129 PS1
BK3 | P18/2 | 1250 |  | BK3
CABALLE | P18/3 | 400 |  | CABALLE
R3/10 | P20/1 | 250 |  | RS5
R4/III | P20/2 | 250 |  | RS4
R8/1/ KD | P20/3 | 400 |  | RS8
R1/3 | P20/4 | 250 |  | RS6
Nokia 150 | P21 | 1250 |  | NOKIA 150
Pola zasilające i sprzęgła |  | 3200
podsumowanie pól/odpływów |  | [A] | szt
odpływy istniejące i planowane |  | 250 | 9
|  | 400 | 9
|  | 630 | 4
|  | 1000 | 5
|  | 1250 | 7
|  | 1600 | 5
zasilanie + sprzęgła |  | 3200 | 6
| razem |  | 45
odpływy rezerwowne jeszcze nie planowane | propozycja | 250 | 3
|  | 400 | 3
|  | 630 | 3
| razem |  | 9
Uwagi:
1. Odpływy istniejące i zaplanowane muszą się znaleźć bezwględnie
2. Odpływy nie zaplanowane/rezerwowe należy zaproponować w miarę mozliwości technicznych
3. Rozdział zasilania głównych maszyn
maszyna POW 50-129 - oba pola powinny być zasilane z jednej sekcji (np.sekcja 1)
maszyna VEL 52 - oba pola powinny być zasilane z jednej sekcji (np.sekcja 2)
maszyna NOKIA150 - zasilana z innej sekcji niż sekcje dla VEL 52 i POW 50 (np.sekcja 3)
Wszystkie maszyny główne zasilić należy z osobnych sekcji
4. Sprężarki z osobnych sekcji. Oświetlenie RO3 i RO4 także z różnych sekcji.
5. Tam gdzie wystepuje zasilanie podstawowe i rezerwowe - osobne sekcje
6. Zestawienie ma na celu ujednolicenie ofert.

## odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi
1. | mosty szynowe AL. min 3200A (zabezpieczenie pożarowe przepustów)
2. | baterie kondensatorów dławikowe (zakładamy 600kvar) - ostateczny dobór wynikowy
3. | opcjonalnie , można przedstawic ofertę na filtry aktywne
4. | sterowniki baterii LOVATO DCRG8 (ponieważ takie nowe mamy już w innych bateriach)
5. | pola zasilające baterie - z wyłącznikami
6. | transformatory suche Dyn 5,uzwojenia Al. chłodzenie AN
7. | zabezpieczenie temperaturowe transformatorów (np.TEC) - drugi stopień wyzwala SIPROTEC w RG15
8. | oświetlenie rozdzielnic - analogicznie do istniejącego (na szafach)
9. | wyłączniki od 1000A wysuwne z wyzwalaczmi elektronicznymi (każdy w osobym polu)
10. | wyłączniki do 630A stacjonarne z wyzwalaczami elektomechanicznymi (w jednym polu kilka wyłączników)
11. | stopień separacji pól możliwiający bezpieczną pracę w polu przy napięciu w sąsiednich polach
12. | parametryzacja pól SN (SIPROTEC) w rozdzielni głównej - w związku ze zmianą mocy transformatorów
13. | analizatory sieci np..PAC 3220 we wszystkich polach od 400A
14. | układ montażowy rozdzielni - jak obecnie (ze względu na uproszczenie i skrócenie procesu wymiany)
15. | zakładamy wymianę etapami (każda sekcja osobno - przy czynnych sąsiednich, wramach pełnego BHP)
16. | proszę przewidzieć możliwość pracy w dni ustawowo wolne.
17. | transport i rozładunek materiałów po stronie wykonawcy
18. | dla rozdzielni SIEMENS - standard SIVACON S8 - dla innych producentów standard analogiczny
19. | preferowani producenci rozdzielnic - Siemens, Eaton, Schneider
20. | preferowani producenci transformatorów- Siemens,Tesar, EG TMC
21. | inni producenci także będą rozpatrywani
22. | dla potrzeb własnych stacji, przewidzieć osobną rozdzielnicę, z mozliwoscią zasilania dwustronnego (z SZR)
23. | ostateczna konfiguracja zostanie doprecyzowana z wybranym wykonawcą na etapie projektu