ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa opraw oświetlenia nawigacyjnego w technologii LED – Strefa Przyziemienia

- Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Dostawę opraw oświetlenia nawigacyjnego wykonanych w technologii LED o podwyższonej odporności mechanicznej (na ścieranie), kompatybilnych z systemem oświetlenia nawigacyjnego  zamawiającego. Dostarczone oprawy muszą być fabrycznie nowe,  muszą umożliwiać wymianę obecnych bez konieczności wykonywania modyfikacji mechanicznych oraz elektrycznych oraz zapewniające  parametry określone przepisami EASA, oraz muszą prawidłowo współpracować z systemem oświetlenia nawigacyjnego użytkowanego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Zagłębiona oprawa strefy przyziemienia TDZ , standard ICAO, 8 cali (203mm), źródło światła typu LED, 1 złącze 2-pinowe (pasujące do istniejących gniazd ADB L-823), pryzmaty wzmocnione (szafirowe), bez indywidualnej kontroli, z funkcją „Fail open” – odpowiednik oprawy halogenowej IDM 4671 N-C, pasująca do podstawy ADB (IDMAN M10 Helicoil) i dostarczona z niezbędnym osprzętem wymaganym do instalacji oprawy w istniejącej podstawie (śruby, uszczelki),  współpracująca z systemem 6,6A, zasilaczem LUCEBIT CCR-E oraz istniejącymi transformatorami 200W.

Oprawa wraz z istniejącą podstawą musi spełniać przepisy EASA i normy IEC61827 jako komplet – wymagane potwierdzone dokumentem, oświadczeniem producenta.

Oprawy muszą zapewnić spełnianie wymogów zawartych w Rozdziale U przepisów EASA – Kolory naziemnych świateł lotniczych, oznakowania poziomego, znaków pionowych i tablic. W szczególności w zakresie stosunku intensywności średnich pkt.(d) Uwagi wspólne do Rysunków U-5 do U-15. Krawędzie DS. wyposażone będą w lampy : HDK AERO ILB-REH-WY-S/O(L)AP, ELB-REH-WY/O(L)AP – oprawy odniesienia

Ilość zamawianych opraw: 200szt.

Dostawca dostarczy Zamawiającemu w ramach zamówienia niezbędne przyrządy do prawidłowego montażu i demontażu  lamp. Przyrządy zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu dostawy zamówienia: 1 kpl.

Dostawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Wykonania analizy kompatybilności oferowanego rodzaju oprawy oświetlenia nawigacyjnego
z obecnym systemem zasilania Zamawiającego w szczególności z pracą z zasilaczami LUCEBIT CCR-E, obecnymi transformatorami i złączami strony wtórnej.

- Dostawy wszystkich opraw objętych zamówieniem do Portu Lotniczego.

- Udzielenia gwarancji w wymiarze: co najmniej 36 miesięcy na oprawy oświetlenia i utrzymanie parametrów wynikających z przepisów EASA w całym okresie gwarancji.

- Dostawca zapewni dostęp do części zapasowych jak całych opraw przez okres co najmniej 5lat.

- Założenia realizacji zadania:

Zamawiający ma na celu zakup nowych lamp oświetlenia nawigacyjnego kompatybilnych z obecnie użytkowanym systemem oświetlenia nawigacyjnego. Zamówione oprawy oświetlenia nawigacyjnego muszą być wykonane w technologii LED oraz muszą posiadać wzmocnioną powierzchnię elementów optycznych, które narażone są na ścieranie przy oczyszczaniu nawierzchni (oprawa oświetlenia nawigacyjnego narażona jest na ścieranie co prowadzi do degradacji wiązki świetlnej). Dostarczone oprawy zagłębione oświetlenia nawigacyjnego muszą zostać wykonane w takiej technologii, która uniemożliwia zmatowienie elementów optyki w okresie 36 miesięcy od daty montażu do poziomu, mniejszego niż 70% wymaganych przepisami EASA parametrów fotometrycznych. O wykonanej wymianie opraw Zamawiający poinformuje pisemnie Dostawcę – wymiana nastąpi nie później niż w ciągu 9 miesięcy od daty realizacji zamówienia.

Zamawiający zgodnie z przepisami EASA przeprowadza 2 krotnie w ciągu roku pomiary fotometryczne lamp zainstalowanych na DS.

- Dostawa:

- Termin dostawy zamówienia – maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ustalonym terminie cały materiał objęty zamówieniem na adres: Portu Lotniczego Poznań-Ławica Cargo ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań.