ZAPYTANIE CENOWE do oszacowania przedmiotu zamówienia
dotyczącego opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie stacji uzdatnia wody wraz z modernizacją” w miejscowości Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno na dz. nr 221/7.
Uwaga: Postępowanie nie ma na celu wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia.
Zamawiający - Gmina Grodziczno zwraca się z zapytaniem cenowym do oszacowania przedmiotu zamówienia, które dotyczy opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie stacji uzdatnia wody wraz z modernizacją” w miejscowości Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno na dz. nr 221/7.
Ogólne informacje o SUW.
- obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.
Aktualnie obowiązującym do dnia 03.08.2025r. pozwoleniem wodnoprawnym jest decyzja OŚ.6341.18.2015.TG z dnia 03.08.2015r, wydana przez Starostę Nowomiejskiego dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego, Sp. z o.o., Nowe Grodziczno 10A, 13-324 Grodziczno, zezwalająca na:
- pobór wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców Gminy Grodziczno z ujęcia wody podziemnej, składającego się z 2 studni wierconych Nr 1 i Nr 3, w ilości:
Qmaxh = 135,8 m3/h
Qśrd = 1162,0 m3/d
Qmaxrok = 424 130,0 m3/rok
- odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania w ilości Qmaxh= 20,2 m3/h, Qśrd = 19,0 m3/d, Qmaxrok = 8308,0 m3/rok ze stacji uzdatniania wody kolektorem o średnicy Ø 200 mm do rzeki Katlewka w km 2+000 poprzez odstojnik wód popłucznych typu OOP-20 o pojemności 20,0m3.
-przewidywana wydajność stacji bez zmian

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:
2.1. Ogólny zakres prac do wykonania.
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody. Projekt powinien uwzględniać pracę stacji w cyklu automatycznym z wizualizacją przebiegu procesu uzdatniania wody i rozbioru.
2.2.Szczegółowy zakres prac do wykonania.
- przygotowanie koncepcji rozbudowy o zaplecze gospodarcze (techniczne) i modernizacji stacji uzdatniana wody, koncepcji technologii SUW, – do zatwierdzenia przez Zamawiającego, która będzie zawierała przyjęte rozwiązania technologiczne, szacunek kosztów wykonania prac i szacunek kosztów uzdatniania wody,
- sporządzenie dokładnej inwentaryzacji stanu istniejących obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody wraz z oceną stanu technicznego i zakwalifikowania ich odpowiednio jako: do dalszego wykorzystania lub do likwidacji,
- sporządzenie projektu zagospodarowania terenu
- sporządzenie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym dla całej inwestycji i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów szczegółowych: map, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie instrukcji rozruchu,
- wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń SUW,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/ decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, o ile będą wymagane,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla poszczególnych branż w wersji papierowej i elektronicznej, tj. dostępnej cyfrowo (plik doc. lub pdf – część rysunkowa), oraz na płycie cd lub innym nośniku,
-sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w wersji papierowej i elektronicznej, tj. dostępnej cyfrowo (plik doc.) oraz na płycie cd lub innym nośniku,
-sporządzenie przedmiaru robót w wersji papierowej i elektronicznej, tj. dostępnej cyfrowo (plik doc., lub pdf – część rysunkowa), oraz na płycie cd lub innym nośniku,
-opracowanie koncepcji i wytycznych (w tym z zachowaniem funkcjonowania SUW w czasie trwania robót)
- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji inwestycji.
Uwaga: Wszystkie dokumenty winny być opracowane w taki sposób, aby były dostępne cyfrowo.

2.3. Założenia projektowe:
Projekt budowlany i wykonawczy powinien obejmować swym zakresem:
1. wymianę systemu napowietrzania wody
2. wymianę filtrów
3. wymianę pomp głębinowych w studniach wodociągowych (szt.3)
4. pełną automatykę i sterowanie procesami technologicznymi
5. wizualizację i zdalne zarządzanie urządzeniami stacji
6. zagospodarowanie terenu wokół stacji (utwardzenie terenu kostką polbruk)
7. wymianę istniejących zbiorników wody czystej o poj. 2x 150m3
8. wymianę zestawu pomp II stopnia
9. wymianę kompletu szaf sterujących SUW oraz kompletu szaf sterujących pomp głębinowych
10. remont budynku stacji w zakresie:
-ułożenia glazury ściennej w każdym pomieszczeniu o wysokości 2,20m
-wyrównanie posadzek i ułożenie na nich płyt gresowych w każdym pomieszczeniu
-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (okna z PVC, drzwi z aluminium)
-docieplenie wraz z wyprawą elewacyjną silikonową barwioną w masie metodą lekko – mokrą,
-malowanie ścian wewnętrznych
-w hali pomp oraz hali filtrów wykonać podwieszane sufity
- niezbędne roboty budowlane po wykonaniu wyżej wymienionych zadań
11. niezbędną modernizację rurociągów technologicznych (połączenie istniejących)
12. niezbędne roboty do prawidłowego funkcjonowania układu technologicznego SUW w tym rozruch technologiczny
13.wymiane instalacji elektrycznej podtynkowej,
14.montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 20kW umieszczonych na dachu budynku (pod warunkiem, iż taka lokalizacja będzie efektywna).
15. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji.

Uwaga:
Należy przewidzieć konieczność funkcjonowania stacji w czasie robót związanych z modernizacją stacji.

2.4. Dokumentację projektową należy opracować:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi z tym zakresie.

2.5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
a) projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt;
b) opracowana dokumentacja winna być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
c) dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów;
d) dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Projektanta, podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i oświadczenie o kompletności;
e) w opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku;
f) w trakcie projektowania przedstawi Zamawiającemu projekt zagospodarowania terenu z opisem technicznym oraz projekt technologii SUW w celu uzyskania wstępnej akceptacji.

2.6. W przedmiot zamówienia wchodzi również:
a) udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postaci udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia;
b) sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji inwestycji oraz w przypadku zaistnienia konieczności, udziału w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego, w trakcie trwania robót budowlanych.

2.7.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;
b) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych i technologicznych;
c) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez kierownika budowy.

3.0. Opis stanu istniejącego.
3.1. Lokalizacja.
Ujęcie wody w Nowym Grodzicznie zlokalizowane jest na działce nr 209/9 i składa się z 2 studni wierconych Nr 1 i Nr 3, w których ujmowana jest czwartorzędowa warstwa wodonośna. Omawiane ujęcie wody zlokalizowane jest w zachodniej części miejscowości. Po stronie zachodniej ujęcia znajduje się dawna baza SKR- Spółka Kółek Rolniczych, obecnie teren ten stanowi bazę autobusową posiadającą 2 autobusy służące dowożeniu dzieci do szkoły. Po stronie południowo-wschodniej znajduje się szkoła podstawowa. Z pozostałych stron ujęcie otacza zabudowa mieszkaniowa.
W kierunku północno-wschodnim od ujęcia zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa miejscowości Grodziczno. Poniżej przedstawiono otoczenie terenu ujęcia wód podziemnych w Nowym Grodzicznie (podkład mapowy https://mapy.geoportal.gov.pl).

3.2 Parametry techniczne ujęcia wody.
Ujęcie wody w Nowym Grodzicznie składa się z 2 studni wierconych Nr 1 i Nr 3 zlokalizowanych na działce nr 209/9, obręb Nowe Grodziczno oraz budynku stacji uzdatniania wody, odstojnika popłuczyn, dwóch zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na działce nr 221/7 obręb Nowe Grodziczno oraz rurociągu odprowadzającego wody popłuczne do Kotlewskiej Strugi zakończonego wylotem na działce nr 215 obręb Nowe Grodziczno. Teren ujęcia jest ogrodzony.
Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych odbywa się poprzez dwie studnie wiercone Nr 1 i Nr 3. Charakterystykę studni przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 2. Charakterystyka studni.
Nr otworu	Rok wyk.	Głębokość występowania warstwy wodonośnej m ppt	Wsp. filtracji „k” m/s	Wydajność eksp. / m3/h	Depresja „s” m
1	1973	138,0-160,5	0,000077	95,0	26,0
2	1997	137,0-160,5	0,000036	85,0	28,0

3.3. Studnie głębinowe.
Studnia Nr 1 – odwiercona została w 1973r. przez „ELWOD” – Olsztyn dla potrzeb byłego SKR-u. Otwór wiercono do głębokości 163,0m. W czasie wiercenia otworu w przelocie głębokości 138, 0-160,5m stwierdzono występowanie warstwy wodonośnej, którą ujęto do eksploatacji, prowadząca znaczne ilości wód podziemnych pod ciśnieniem subartezyjskim o stabilizacji zwierciadła statycznego 11,55m p.p.t.
Do otworu zabudowano filtr, którego konstrukcja jest następująca:
rura podfiltrowa o średnicy 9 5/8” o długości 2,54 m,
filtr z siatką stilonową nr 12 o średnicy 9 5/8’ o długości 6,05 m,
rura międzyfiltrowa o średnicy 9 5/8” o długości 0,75 m,
filtr z siatką stilonową nr 12 o średnicy 9 5/8” o długości 5,85 m,
rura międzyfiltrowa o średnicy 9 5/8” o długości 0,95 m,
filtr z siatką stilonową nr 12 o średnicy 9 5/8” o długości 5,46 m,
rura nadfiltrowa o średnicy 9 5/8”o długości 11,05m,
zarurowanie: pierwsza kolumna 20”, końcowa kolumna 14”, 4 kolumny rur.
Podczas wiercenia studni stwierdzono występowanie I warstwy wodonośnej, stanowiącej poziom wód zaskórnych w przelocie 6,0 ÷ 10,0m p.p.t. nie ujętych do eksploatacji.
Do eksploatacji ujęto II warstwę wodonośną zalegającą w przelocie 138 ÷ 160,5m p.p.t. prowadzącą znaczne ilości wód podziemnych pod ciśnieniem subartezyjskim o stabilizacji zwierciadła statycznego 11,55 m p.p.t.
Zasoby eksploatacyjne Q=95,0m3/h przy depresji 26,0m.

Studnia Nr 3 – wykonana w 1997r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Poszukiwań Nafty i Gazu w Pile. Otwór wiercono do głębokości 166,0 m ujmując czwartorzędową warstwę wodonośną, zalegającą w przelocie 137,0-160,5 m, prowadząca znaczne ilości wód podziemnych pod ciśnieniem subartezyjskim o stabilizacji zwierciadła statycznego 12,4m p.p.t. Studnia spełnia rolę studni awaryjnej.
Do otworu zabudowano filtr, którego konstrukcja jest następująca:
rura podfiltrowa stalowa o średnicy 194 mm o długości 2,5m,
filtr siatkowy o średnicy 194mm z siatką stylonową 10 o długości 21,5m,
rura nadfiltrowa stalowa o średnicy 194mm o długości 18,3m,
zarurowanie: kolumny o średnicy 508, 444, 356mm
Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną zalegającą w przelocie 137 ÷ 160,5m p.p.t. prowadzącą znaczne ilości wód podziemnych pod ciśnieniem subartezyjskim o stabilizacji zwierciadła statycznego 12,4 m p.p.t.
Zasoby eksploatacyjne: Q = 85 m3/h przy depresji 28,0m.

3.4.1. Obudowy studni.
Obudowy studni wykonane są z kręgów żelbetonowych o średnicy 1500mm. Spoiny miedzy kręgami zostały wypełnione zaprawą cementową. Pokrycia obudów studni stanowią płyty nadstudzienne o średnicy 1800 mm wyposażone w włazy stalowe o średnicy 600mm. Obudowy studzienne wykonane są jako szczelne, chroniące przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz. Głowica studni wierconej zamyka szczelnie otwór studzienny oraz przenosi ciężar zespołu pompowego na dno studni.
Dno obudowy studni stanowi betonowa wylewka wykonana ze spadkiem w kierunku zagłębienia odwadniającego. Obudowa studni wystaje ponad teren i jest obsiana trawą.

3.4.2. Pompy głębinowe.
W studni nr 1 zamontowana jest pompa głębinowa z silnikiem o mocy 18 kW.
Wewnątrz obudowy studni nr 1 znajduje się :
zakończenie otworu wiertniczego,
głowica studni wierconej, w której znajduje się otwór pozwalający dokonać pomiarów głębokości zalegania zwierciadła wody,
przewód tłoczny od agregatu pompowego,
zawór zwrotny i zasuwa klinowa DN100 mm na przewodzie tłocznym,
przewód odpowietrzający DN25 mm z zaworem zaporowym,
manometr tarczowy o średnicy 100mm z kurkiem trójdrogowym,
zawór czerpalny DN10 mm.

W studni nr 3 zamontowana jest pompa głębinowa z silnikiem o mocy 18,5 kW.
Wewnątrz obudowy studni nr 3 znajduje się :
zakończenie otworu wiertniczego,
głowica studni wierconej, w której znajduje się otwór pozwalający dokonać pomiarów głębokości zalegania zwierciadła wody,
przewód tłoczny od agregatu pompowego,
zawór zwrotny i zasuwa klinowa DN100 mm na przewodzie tłocznym,
przewód odpowietrzający DN25 mm z zaworem zaporowym,
manometr tarczowy o średnicy 100mm z kurkiem trójdrogowym,
zawór czerpalny DN10 mm,
odejście do chloratora z zaworem zwrotnym i odcinającym DN10 mm.

3.5. Stacja wodociągowa.
Omawiane ujęcie składa się z dwóch studni wierconych nr 1 i nr 3, w których do eksploatacji ujmowana jest czwartorzędowa warstwa wodonośna.
Ujęcie pracuje w układzie dwustopniowego pompowania. Pobór wody ze studzien następuje pompami głębinowymi I-ego stopnia i tłoczona jest na odżelaziacze zamknięte. W razie potrzeby, po przejściu przez filtry, woda zostaje poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu, a następnie odprowadzana do zbiornika retencyjnego. Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest pompami poziomymi II-ego stopnia zainstalowanymi w zestawie hydroforowym, poprzez hydrofory i tłoczona w sieć wodociągową. Napowietrzanie wody odbywa się w centralnym aeratorze.

Zestawienie urządzeń technologicznych:
aerator DN 1200 – 2 szt.
odżelaziacz DN 1800 – 4 szt.,
hydrofor DN 1800 – 1 szt.,
zestaw hydroforowy 5,5 kW– 1 szt.,
pompa pozioma o mocy 7,5 kW – 2 szt.,
zbiornik sprężonego powietrza DN 1200 – 1 szt.,
sprężarka typ WAN-ED – 2 szt.,
chlorator typ C-53– 1 szt.

Do magazynowania wody pitnej przeznaczone są dwa pionowe, stalowe zbiorniki o pojemności V=150 m3 każdy, usytuowane na zewnątrz stacji.
Zastosowanie zbiorników retencyjnych ma na celu:
- wyrównanie różnicy między ilością wody dostarczonej ze studni, a rozbiorem wody z sieci wodociągowej,
- zapewnienie dostatecznej ilości wody na cele p.poż., odciążenie układu technologicznego.

3.6.1. Zagospodarowanie wód popłucznych. Odbiornikiem ścieków – oczyszczonych wód popłucznych jest Katlewska Struga, będąca w zlewni rzeki Wel. Katlewska Struga wypływa z jeziora o tej samej nazwie. Zrzut wód popłucznych odbywa się kanałem o średnicy 200mm do Katlewskiej Strugi w km 2+000.
Wody popłuczne z płukania filtrów oraz z mycia posadzki są odprowadzane do żelbetowego odstojnika popłuczyn. Na terenie stacji znajduje się odstojnik wód popłucznych o wymiarach 720x315x250mm. Żelbetowy odstojnik posiada część czynną oraz osadnik. Pojemność części przepływowej osadnika wynosi około 20,2m3. Zapewnia to gromadzenie wody wykorzystanej do płukania i stabilizacji w jednym odżelaziaczu. Woda popłuczna wpływając do osadnika wypycha z niego wodę z poprzedniego płukania oczyszczoną na skutek sedymentacji zawiesin. Zrzut wody do odbiornika odbywa się za pomocą rurociągu o średnicy 0,2m.
Oczyszczone ścieki wprowadzane do Katlewskiej Strugi są czyste i nie stanowią zagrożenia dla środowiska wodnego.

3.6.2 Jakość badanej wody.
Jakość ujmowanej wody musi odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Wg badań fizyko-chemicznych wody surowej ze studni, w wodzie surowej stwierdzono przekroczenie zawartości żelaza, manganu i jonu amonowego oraz zwiększoną mętność i barwę. Pod względem bakteriologicznym woda surowa nie budzi zastrzeżeń.
Po procesie uzdatniania następuje poprawienie parametrów fizyko – chemicznych produkowanej wody, tak aby spełniała wymagania ww. rozporządzenia. Sprawozdanie z badań wody uzdatnionej z dnia 18.03.2020r. oraz 20.12.2019r. w załączeniu.

4.Prawa autorskie
1)W ramach oferowanego wynagrodzenia Wykonawca:
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, a tworzące całość pod nazwą dokumentacji projektowej,
b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wyżej określonych opracowań i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zmawiającemu praw zależnych.
2) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2. następuje:
a) z chwilą faktycznego podpisania protokołu odbioru końcowego
lub
b) po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron w wypadkach i na zasadach określonych w umowie
3) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do opracowań (koncepcji) stanowiących przedmiot niniejszego zapytania cenowego, Zamawiający nabywa na własność wszystkie egzemplarze, na których utwory zostały utrwalone.

5. Informacje ogólne dotyczące zapytania

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Żaneta Xouanesouanedao , tel. 056 4729723.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl)
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zanetax@grodziczno.pl.

Postępowanie nie ma na celu wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia.
Ofertę cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia należy złożyć do dnia 24.03.2021 r. do godz. 11:00 na załączonym formularzu do zapytania.
Oferta powinna być:
  1. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
  2. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.