| OPIS TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  |  | Nr egzemplarza |  |  |  |  |  |
| SIERPIEŃ 2024 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – BUDYNEK BIUROWY „A” I „B” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu |  |  | Kategoria obiektu budowlanego |  |  |  |  |  |
| UL. LEŚNA, 82-500 KWIDZYN |  |  | XVI |  |  |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220701_1.0018.24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NADLEŚNICTWO KWIDZYN UL. BRATERSTWA NARODÓW 67, 82-500 KWIDZYN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA YANG ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko projektanta | Numer uprawnień bud. | Specjalność |  |  | Podpis |  |  |  |
| SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Artur Herman | KUP/0182/PWBS/15 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |  |  |  |  |  |
| Projektant sprawdzający (jeśli wymagany) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Krzysztof Nowak | KUP/0075/PWOS/15 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |  |  |  |  |  |

Zawartość opracowania

1. Strona tytułowa							str. 1

2. Zawartość opracowania				              	str. 2

3. Opis techniczny							str. 3-21

4. Informacja BIOZ							str. 22-25

4. Rysunki								20 ark.

- IS-1 Rzut parteru KS (1)

- IS-2 Rzut parteru KS (2)

- IS-3 Rzut piętra KS

- IS-4 Rzut dachu KS

- IS-4a Rozwinięcie instalacji KS

- IS-5 Rzut parteru WZ CW

- IS-6 Rzut pietra WZ CW

- IS-7 Rzut przyziemia CO

- IS-8 Rzut pietra CO

- IS-9 Rzut przyziemia WE

- IS-10 Rzut piętra WE

- IS-11 Przekrój A-A

- IS-12 Przekrój B-B

- IS-13 Przekrój C-C

- IS-14 Przekrój E-E

- IS-15 Przekrój F-F

- IS-16 Rzut przyziemia KS (bud B)

- IS-17 Rzut przyziemia WZ CW (bud B)

- IS-18 Rzut przyziemia WE (bud B)

- IS-19 Rzut przyziemia CO (bud B)

- IS-20 Schemat instalacji pompy ciepła

OPIS  TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektury i konstrukcji obiektu

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowiązujące normy państwowe, branżowe i przepisy prawa budowlanego

- 2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji sanitarnych:

- instalacja pompy ciepła wraz z dolnym źródłem w postaci sond pionowych

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja ścieków szarych

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej

- instalacja klimatyzacji

- 3. Opis rozwiązań

## 3.1. Instalacja wody

Zasilanie budynku w wodę z miejskiej sieci poprzez przyłącze znajdujące się na terenie kompleksu. Włączenie do projektowanej instalacji zewnętrznej wykonać w budynku zgodnie z rysunkami. Pomiar zużycia wody zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w studni na terenie działki nie objęte tym opracowaniem. Zapotrzebowanie na wodę zgodnie z załączonym w części obliczeniowej bilansem.

Rozprowadzenie poziomów zasilających po przegrodach budowlanych pod stropem parteru. Rozprowadzenie w budynku A i B instalacji w obrębie kondygnacji oraz podejścia do przyborów prowadzone będą w ściankach systemowych, posadzce oraz  bruzdach przegród budowlanych. Instalację wody zimnej i ciepłej dla potrzeb socjalno – bytowych   rozprowadzonej w przegrodach wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD łączonego techniką zaprasowywaną. Połączenia z armaturą gwintowane. Ilość i rozmieszczenie przyborów wg rysunków. Baterie montować na systemowych szablonach. Doprowadzenie ciepłej wody z lewej strony przyborów.  Ilość i rozmieszczenie przyborów wg rysunków. Zachować wymagane przez producentów maksymalne odcinki przewodów poziomych i pionowych, stosować kompensacje naturalne lub „U” kształtowe. Na odejściach do pionów projektuje się zawory odcinające zlokalizowane w strefie sufitu powieszanego. Dostęp do zaworów poprzez drzwiczki rewizyjne lub demontaż kasetonu.

- W budynku zaprojektowano system odzysku wody szarej z wody deszczowej, umywalek  i pryszniców nie zawierającej fekaliów do późniejszego wykorzystania przy spłukiwaniu toalet.

- Instalację wody szarej dla potrzeb spłukiwania toalet wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD  łączonego techniką zaprasowywaną. Połączenia z armaturą gwintowane.

- Z budynku A zaprojektowano instalacje wody ciepłej i cyrkulacyjnej zasilającej przybory zlokalizowane w budynku B po przez rura tranzytowa preizolowana 2x 40-32-20/200.

- Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie, w pomieszczeniu technicznym poprzez pompę ciepła. Zabezpieczenie podgrzewaczy poprzez zawory bezpieczeństwa oraz przepływowe przeponowe naczynia wzbiorcze 200l. Konstrukcja podgrzewaczy umożliwia podgrzanie wody do temperatury >70ºC w celu okresowej dezynfekcji termicznej – usuwanie bakterii Legionella.
Na instalacji c. w. u. projektuje się pompę cyrkulacyjną. Na odejściach do każdego węzła sanitarnego, zgodnie z rysunkami, należy przewidzieć montaż zaworów odcinających oraz regulacyjnych na instalacji cyrkulacji c. w. u. Dostęp do zaworów oraz elementów wymagających obsługi poprzez drzwiczki rewizyjne lub demontaż kasetonu

- Uwaga:

Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą muszą posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

### Mocowania, próby szczelności, izolacja.

- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

- Rurociągi wodne mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów z przekładką gumową (punkty stałe) oraz z tworzyw sztucznych (podpory przesuwne). Rozstaw zamocowań dla przewodów wg wymagań wybranego producenta.

- Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy ją dokładnie przepłukać, a następnie przeprowadzić pulsacyjną próbę szczelności na zimno pod ciśnieniem próbnym 10,0 bar. Po przeprowadzeniu próby szczelności przeprowadzić próbę na gorąco w warunkach roboczych 60 oC. Po pozytywnym wyniku prób rurociągi zaizolować.

- Po pozytywnym wyniku prób rurociągi zaizolować np. pianką polietylenową miękką o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK, o grubościach wg poniższej tabeli. Izolacje montować napisem skierowanym ku dołowi. Do izolacji stosować materiały zapewniające nierozprzestrzenianie się ognia. Izolację rur prowadzonych po przegrodach zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie płaszcza PVC.

| - Lp. | - Rodzaj przewodu lub komponentu | - Minimalna grubość izolacji cieplnej - (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna do 22 mm | - 20 mm |
| - 2 | - Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | - 30 mm |
| - 3 | - Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | - równa średnicy wewnętrznej rury |
| - 4 | - Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | - 100 mm |
| - 5 | - Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | - 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| - 6 | - Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | - 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| - 7 | - Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | - 6 mm |

- Instalację wody zimnej izolować przed kondensacją pary wodnej oraz ogrzewaniem zgodnie z PN-B-20421:2000 klejoną pianką kauczukową gr. 13 mm w wykonaniu paroszczelnym. Izolacje zapewniające nierozprzestrzenianie się ognia.

  - 3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku A i B zaprojektowano całkowity rozdział instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W budynku A zaprojektowano rozdział na ścieki czarne i szare. Do ścieków czarnych zaliczają się ścieki z misek ustępowych, pisuarów, zlewozmywaka i umywalki z pomieszczenia kuchni oraz zlewów porządkowych. Do ścieków szarych wchodzą odpływy z umywalek, zlewów i natrysku. Ścieki szare będą oczyszczone w zbiorniku wody szarej wg odrębnego opracowania, gdzie następnie woda szara będzie wykorzystywana do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów w budynku A. W budynku B zaprojektowano kanalizację sanitarną bez rozdziału.

- Instalację kanalizacji sanitarnej obliczono na podstawie normy PN-EN 12056-2.

- W części obliczeniowej przedstawiono wyniki obliczeń.

- Uwaga: Przyłącze kanalizacji sanitarnej objęto odrębnym opracowaniem.

Projektowane rozwiązania przewidują odprowadzenie ścieków grawitacyjnie od wszystkich przyborów sanitarnych przedstawionych na podkładach architektoniczno-budowlanych.

- Przybory sanitarne – wg projektu architektonicznego.

- Do kanalizacji sanitarnej należy odprowadzić także wszelkie odpływy z posadzek z pom. technicznych itp. (wpusty, przelewy, spusty, odpływy z zaworów bezpieczeństwa).

- Uwaga: w przypadku wystąpienia w budynku ścieków technologicznych z obiektów o charakterze gastronomicznym, należy bezwzględnie przed włączeniem tych ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej zastosować separator tłuszczów, a projekt podczyszczania uzgodnić z Gestorem.

- Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Ze względu na podział kanalizacji na ścieki czarne i szare w budynku A, mamy dwie instalacje kanalizacji prowadzone tą samą zasadą, ścieki sprowadzane są pionami i w niektórych miejscach kanalizacją podstopową do dwóch kanalizacji podposadzkowych. Ścieki czarne prowadzone są na zewnątrz budynku do studzienki kanalizacyjnej a następnie na terenie inwestycji do przepompowni ścieków wg odrębnego opracowania. Ścieki szare wyprowadzone są do zbiornika wody szarej wg odrębnego opracowania.

- Średnice, spadki oraz trasy kanałów rurowych przedstawiono na rysunku instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

- Piony

Ze względu na ilość obsługiwanych przyborów sanitarnych zaprojektowano piony kanalizacyjne o średnicy Ø75mm i Ø110mm.

- Wszystkie podejścia należy wykonywać zgodnie normą PN-92/B-01707 lub wykonać odsadzki instalacyjne na pionach.

- Odpowietrzenie

Właściwe odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zapewnią piony odpowietrzające  wykonane z rur PP o średnicy Ø75 i Ø110mm, zakończone systemowymi rurami wywiewnymi Ø75/Ø110mm iØ110/Ø160mm wyniesionymi ponad dach. Należy zastosować rury wywiewne dostosowane do rodzaju pokrycia dachowego. Ostateczny typ oraz rodzaj zakończeń należy uzgodnić z Architektami, w porozumieniu z projektantem instalacji.

- Rewizje

Na pionach na parterze przed wejściem w posadzkę zainstalować rewizje kanalizacyjne – zgodnie z opracowaniem graficznym.

- Odwodnienia pomieszczeń technicznych

W budynku A w pomieszczeniach sanitarnych na parterze, w których występują pisuary i w pom. porządkowych, przewidziano wpust podłogowy DN110 tworzywowy z odejściem pionowym, kołnierzem uszczelniającym, syfonem wodnym z blokadą antyzapachową, regulowaną nasadą, ramką i kratką ze stali nierdzewnej.

- W budynku A w pomieszczeniach sanitarnych na piętrze, w których występują pisuary i w pom. porządkowych, przewidziano wpust stropowy DN50 tworzywowy z odejściem pionowym, kołnierzem uszczelniającym, syfonem wodnym z blokadą antyzapachową, regulowaną nasadą, ramką i kratką ze stali nierdzewnej.

- Dla garażu w budynku B, przewidziano wpust garażowy z separatorem cieczy lekkich (zapora oleju) DN100 tworzywowy z odejściem pionowym, z syfonem i osadnikiem

- W budynku B w pomieszczeniu sanitarnym na parterze, w którym występue pisuar, przewidziano wpust podłogowy DN110 tworzywowy z odejściem pionowym, kołnierzem uszczelniającym, syfonem wodnym z blokadą antyzapachową, regulowaną nasadą, ramką i kratką ze stali nierdzewnej.

- Materiał

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej należy wykonać:

- główne piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych niskoszumowych polipropylenowych – np. system rur PP  Ultra dB firmy MagnaPlast lub równoważne.

- podejścia w mieszkaniach w zakresie średnic Ø50 ÷ Ø110 z rur kanalizacyjnych PVC-HT lub polipropylenowych PP-HT – np. system rur PP HTplus firmy MagnaPlast lub PVC-HT firmyWavin.

- Podejścia od przyborów do pionów

Podejścia odpływowe od przyborów sanitarnych zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach:

- dla podłączenia misek ustępowych na piętrze przewiduje się wykonanie trójnika kanalizacyjnego bezpośrednio na warstwie wykończonej posadzki zgodnie ze szczegółem na rysunku. Miski ustępowe zlokalizowane na parterze bezpośrednie przebicie przez posadzkę

- dla podłączenia reszty urządzeń (umywalki, zlewy, natryski, pisuary) przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej prowadzonej bezpośrednio na stropie konstrukcyjnym ze spadkiem min.2% w kierunku pionu głównego. Całość kanalizacji będzie zakryta przez projektowane warstwy wykończeniowe posadzki (izolacja akustyczna + wylewka).

- Bezpośrednie podejścia odpływowe pod przybory sanitarne projektuje się w wykutych bruzdach ściennych w sposób umożliwiający estetyczne wykończenie ściany i położenie glazury.

- Każdy przybór sanitarny należy włączyć do instalacji poprzez zasyfonowanie.

- Mocowanie.

Mocowanie rur głównych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zasadą:

- - rurociągi poziome podstropowe – mocowanie max. co 1,0m

- -piony kanalizacyjne – na każdej kondygnacji, należy stosować jedno mocowanie stałe i jedno przesuwne.

- - rurociągi prowadzone na stropie konstrukcyjnym – mocowanie za pomocą systemowych obejm montażowych – tzw. montaż odwrócony.

- Podejścia w ściankach g-k mocować za pomocą systemowych profili lub szyn montażowych.

- Biały montaż w ściankach G-K montować na specjalnych stelażach mocowanych do ścian nośnych lub podłoża nośnego.

- Przejścia przez przegrody budowlane

Przejścia przez przegrody budowlane (poza szachtami instalacyjnymi) należy wykonywać za pomocą przepustu w tulei ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem, a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym.

- Przejścia ppoż

Przejścia przez ściany i stropy wygrodzenia pożarowego należy wypełnić materiałem o odporności ogniowej (EI) równej odporności ogniowej tych przegród, dostosowanym do materiału rurociągu który zabezpiecza.

- Zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

- Próby i odbiory

Wszystkie rurociągi, po ich zmontowaniu, należy przepłukać i poddać wodnej próbie ciśnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

- Na powyższe należy sporządzić protokoły odbioru i uruchomienia instalacji.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

Odprowadzenie ścieków z budynku A i B projektuje się za pomocą kanalizacji podposadzkowej, prowadzonej pod posadzką parteru. W budynku A ścieki czarne prowadzone są na zewnątrz budynku do studzienki kanalizacyjnej wg odrębnego opracowania a ścieki szare prowadzone są do zbiornika wody szarej wg odrębnego opracowania. Są to dwa odrębne systemy. W budynku B ścieki odprowadzane są kanalizacją podposadzkową do studzienki kanalizacyjnej wg odrębnego opracowania.

- Materiał

Całość instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U klasy „S” (SDR34 SN8) o jednolitej strukturze ścianki w przekroju, łączonych na wcisk, przystosowanych do montażu w gruncie. Zakres stosowanych średnic to Ø110.

- Montaż

Rury należy układać w gotowych odwodnionych wykopach na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości min. 15 cm, oraz obsypce grubości min.15 cm. Zasypkę wykopów należy wykonywać warstwami po 30 cm z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy. Grunt do zasypki musi być wolny od kamieni, humusu, oraz gliny.

- Rury osłonowe

Wszelkie przejścia przez ściany fundamentowe / pod ławami fundamentowymi należy wykonać w przepustach / rurach osłonowych z HD-PE. Rury przepustowe / osłonowe powinny posiadać średnicę nominalną większą o 100 mm od średnicy zewnętrznej rury przewodowej.

- Próby i odbiory

Wszystkie rurociągi, po ich zmontowaniu, należy przepłukać i poddać próbie wodnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

- Wodna próba szczelności:

- Przewody odpływowe – napełnić wodą powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać obserwacji, czy nie wykazują przecieków.

- Na powyższe należy sporządzić protokoły odbioru i uruchomienia instalacji.

## 3.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowane rozwiązanie architektoniczne przewidują odwodnienie powierzchni dachów za pomocą rynien i rur spustowych – szczegóły wg projektu architektonicznego.

## 3.4. Instalacja centralnego ogrzewania ogrzewcza oraz ciepła technologicznego

Zaprojektowano instalację wodną, pompową. Instalacja c.o. oraz c.t. zasilana będzie z projektowanej pompy ciepła. Obliczenia instalacji oraz dobór urządzeń został wykonany dla następujących założeń:

- Temperatura zewnętrzna zimą (I strefa) Tz=- 20°C

- Temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi Tw=20°C

- Temperatura w pomieszczeniach natrysków oraz szatni Tw=24°C

- Temperatura w pomieszczeniach magazynowych oraz pomocniczych Tw=12-20°C

- Parametr instalacji o.p. : 37/28°C

- Parametr instalacji c.t. : 40/30°C

- Instalacja centralnego ogrzewania oraz c.t. zabezpieczona będzie poprzez zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze (Reflex NG250) systemu zamkniętego.

- Instalacje zaprojektowano z  rur ze stali węglowej zewnętrznie cynkowanych np. w systemie Steel, połączenia rur systemowe na zaciski. Połączenia z armaturą gwintowane.

- Instalację rozprowadzającą projektuje się w systemie trójnikowym.

- W instalacji ciepła technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych czynnikiem roboczym będzie 30% wodny roztwór glikolu etylenowego  (temperatura krzepnięcia ~ -16 ºC ). Zabezpieczenie instalacji glikolowej naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem bezpieczeństwa.

- Poziomy zasilające prowadzone będą po przegrodach budowlanych pod stropem pomieszczeń. Piony w szachtach instalacyjnych lub przy ścianie w miejscach wskazanych na rysunku. Na przewodach stosować kompensacje naturalne lub „U” kształtowe. Zweryfikować kompensacje w warunkach roboczych na budowie. Instalację prowadzić ze spadkiem w sposób umożliwiający jej odwodnienie i odpowietrzenie.

- Zaprojektowano instalację ogrzewczą z  ogrzewaniem podłogowym zaprojektowano rur tworzywowych z przekładką aluminiową o średnicy 16x2,0mm prowadzone w warstwie jastrychu. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego, drążkowy, z stali szlachetnej wyposażony w przepływomierze i zawory termostatyczne, zamontować  w szafce. W celu sterowania ogrzewaniem podłogowym należy zamontować na zaworach termostatycznych przy rozdzielaczu siłownik termiczny 2 punktowy NO 230 V na każdym obiegu grzewczym oraz termostaty pokojowe w każdym pomieszczeniu. Termostaty z siłownikami należy podłączyć kablem 3x0,5mm do rozdzielacza elektrycznego sygnałów nastawczych.

- Na zakończeniu pionów oraz w najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym odcinającym, na rozdzielaczach natomiast odpowietrzniki ręczne.

- W miejscach włączenia do rozdzielaczy zamontować zawory regulacyjne równoważące z możliwością pomiaru przepływu, spustu wody oraz odcięcia. Na przewodach powrotnych zawory odcinajace. Stosowanie powyższej armatury ma na celu regulację strumienia objętości wody grzewczej i ograniczenie ciśnienia dyspozycyjnego. W opracowaniu wskazano nastawy zaworów regulacyjnych określonych na podstawie obliczeń wykonanych dla armatury Herz.

- Z budynku A zaprojektowano instalacje ogrzewczą zasilającą rozdzielacz w budynku B po przez rurę tranzytową preizolowana 2x 40-32-20/200.

### Izolacje, mocowania, próby szczelności.

- Rurociągi prowadzić z zachowaniem naturalnej kompensacji i właściwych ramion kompensacyjnych. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie instalacji.

- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Rurociągi mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów z przekładką amortyzującą (punkty stałe) oraz z tworzyw sztucznych (podpory przesuwne).

- Po wykonaniu instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania należy ją dokładnie przepłukać, a następnie przeprowadzić próbę szczelności na zimno pod ciśnieniem próbnym, równym ciśnieniu roboczemu powiększonemu o 2 bar, lecz nie mniejszym niż 4bar. Próba powinna składać się  z badania wstępnego polegającego na trzykrotnym podnoszeniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego w odstępach 10 minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesieniu ciśnienia i obserwacji instalacji w czasie 30 min. ciśnienie nie powinno spaść o więcej niż 0,6 bar. Następnie należy przeprowadzić badanie główne polegające na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji. Po dwóch godzinach ciśnienie nie powinno spaść o więcej niż 0,2 bara. Po przeprowadzeniu próby na zimno należy przeprowadzić przeprowadzić próbę na gorąco, w przypadku instalacji c. t. i c. o. połączoną z rozruchem próbnym 72 godzinnym w warunkach roboczych.

- Po pozytywnym wyniku prób rurociągi stalowe czarne oczyścić i pomalować farbą podkładową i nawierzchniową.

- Po pozytywnym wyniku prób wszystkie rurociągi zaizolować termicznie pianką PE, grubość zgodnie z poniższą tabelą. Izolacje zapewniające nierozprzestrzenianie się ognia.  Montaż otulin napisem skierowanym ku dołowi. Izolację rur prowadzonych po przegrodach zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie płaszcza PVC.

| - Lp. | - Rodzaj przewodu lub komponentu | - Minimalna grubość izolacji cieplnej - (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna do 22 mm | - 20 mm |
| - 2 | - Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | - 30 mm |
| - 3 | - Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | - równa średnicy wewnętrznej rury |
| - 4 | - Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | - 100 mm |
| - 5 | - Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | - 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| - 6 | - Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | - 1/2 wymagań z poz. 1-4 |

- 3.5. Pompa ciepła

Jako źródło ciepła zaprojektowano pompę ciepła o mocy maksymalnej 86kW.

- Dolnym źródłem będą sondy pionowe o głębokości 100m. Zaprojektowano dolne źródło w postaci pionowych sond gruntowych.

- Szczegółowy opis systemu w załączonych materiałach doborowych.

3.6. Dolne źródło

Wymagana moc cieplna pompy ciepła (moc skraplacza pompy ciepła):	86,0 kW

Współczynnik wydajności grzewczej COP:	4,1

Zapotrzebowanie na ciepło z dolnego źródła ciepła (moc parownika pompy ciepła):	65,0 kW

Założenia systemu

Opracowany system składa się z układu 20 sztuk pionowych sond geotermalnych  pojedynczych o długości czynnej 100 m każda i średnicy 40x3,7 mm. W sekcji sondy podłączone są poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o średnicy 40x3,7 mm (kolektory zbierające) do znajdującego się w studni rozdzielacza z regulatorami przepływu. Z  studni do budynku poprowadzone zostały przewody PE-Xa SDR 11 o średnicy 110x10,0 mm, preizolowane.

Wszystkie przewody prowadzone poziomo powinny być układane od 20 do 40 cm poniżej głębokości przemarzania gruntu występującej na danym terenie. W przypadku przewodów tranzytowych niezaizolowanych termicznie, w miejscach w których jest to możliwe należy zachować rozstaw pomiędzy przewodami zasilania i powrotu minimum 0,7 m. Przy podejściu przewodów do przegrody budynku należy zastosować przejścia szczelne.

Na etapie wykonywania odwiertów należy przeanalizować ostateczną długość i ilość odwiertów w oparciu o występujące warunki geologiczne. W tym celu zaleca się wykonanie testu reakcji termicznej (TRT) wraz z długoletnią symulacją energetyczną (np. EED) pracy całości układu dla określonych warunków.

Zastosowane sondy

Sonda wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa według PN-EN ISO 15875 z warstwą zewnętrzną ochronną. Wysoka odporność polietylenu sieciowanego umożliwia układanie w gruncie rodzimym bez konieczności wykonywania obsypki oraz eliminuje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się rys. Sondy cechują się wysoką odpornością na zginanie, udarność, obciążenia punktowe oraz mikropęknięcia w wyniku naprężeń.

Chropowata warstwa zewnętrzna gwarantuje lepsze połączenie zewnętrznej ścianki sondy z materiałem wypełniającym i prawie całkowitą szczelność na przenikanie wody wzdłuż ścianki sondy.

Głowica sondy jest wykonana bez połączenia zgrzewanego z jednego odcinka rury wygiętego w specjalnej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce wygięcia umieszczone w osłonie wykonanej z żywicy wzmacnianej włóknem szklanym. Rozwiązanie takie eliminuje niebezpieczeństwo nieszczelności spawów lub innych połączeń.

Klasa ciśnienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury użytkowania to od -40 °C do +95 °C.

Dla zapewnienia zdefiniowanego odstępu pomiędzy rurami sondy w otworze wiertniczym z miejscem dla rury napełniającej. Zapobiega bezpośredniemu przyleganiu do siebie rur sondy i ich wzajemnemu oddziaływaniu termicznemu.

Dystansowniki stosujemy co 1,5 m - 2 m.

Dystansownik jest ważnym elementem, gdyż zapobiega zjawisku tzw. zwarcia termicznego sond (zetknięcie rur).

Sondy posiadają Rekomendację Techniczną COCH Nr RT/2011-13-0003.2, przedłużenie do 26.05.2026.

Uwaga!

Nie dopuszcza się sondy pionowej, w której głowica nawrotna jest zgrzewana. Głowica sondy powinna być wykonana z wygiętej rury. W głowicy nie powinno być połączeń spawanych.

Wypełnienie otworu wiertniczego

Wypełnianie otworu wiertniczego należy przeprowadzić zgodnie z VDI 4640 cz. 2 tak, aby zapewnić trwałe, stabilne fizycznie i chemicznie połączenie sondy z otoczeniem gruntowym. W wypełnieniu otworu sondy nie mogą znajdować się pęcherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Wyłącznie należycie przeprowadzone włożenie sondy i wypełnienie otworu zgodnie z VDI 4640 zapewnia odpowiednie funkcjonowanie sond. Wymagana minimalna przewodność cieplna termocementu λ = 1,2 W/mK

Zastosowane kolektor i przewody

Kolektor i przewody PE-Xa SDR11 wykonane są z wysokociśnieniowo sieciowanego polietylenu według PN-EN ISO 15875. Materiał umożliwia układanie w gruncie rodzimym bez konieczności zastosowania obsypki, eliminuje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się rys. Możliwość układania rur przy minimalnej temperaturze -30 C. Przewody cechują się dużą elastycznością i odpornością na zginanie oraz odporne są na promieniowanie UV.

Kolektor PE-Xa plus posiada dodatkowo warstwę antydyfuzyjną wg DIN 4726.

Żywotność rur wg DIN 16892/93 wynosi 100 lat przy temperaturze 20 °C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15 bar. Zakres stosowanych temperatur medium to od -40 ˚C do +95˚C.

Przewody PE-Xa posiadają Rekomendację Techniczną COCH Nr RT/2011-13-0003.2, przedłużenie do 26.05.2026

Zastosowane przewody

Rury zastosowane do sond pionowych to przewody preizolowane składające się z płaszcza zewnętrznego, wewnętrznej izolacji termicznej oraz przewodu lub pary przewodów (zasilanie, powrót) do przesyłu medium.

Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną (EVOH), szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normą PN-EN ISO 15875.

Izolacja cieplna wypełniająca wewnętrzną przestrzeń wykonana jest z PE. Ilość warstw otulin jest uzależniona od średnicy rury. Całość pokryta jest od zewnątrz płaszczem z PE-HD.

Dzięki wzmocnionym ściankom płaszcza osłonowego zapewniona została wysoka szczelność obwodowa i duża odporność mechaniczna. Ponadto poprzez zastosowanie pofałdowanego płaszcza możliwe jest łatwe zaginanie rur.

Rury oferowane są w wykonaniu z jedną rurą (typ UNO) lub z dwiema rurami medialnymi (typ DUO).

Cechy rur zapewniające wysoką izolacyjność cieplna to:

- wielowarstwowa budowa izolacji termicznej,

- niski przewodnik współczynnika ciepła poszczególnych warstw,

- zastosowanie dla połączeń specjalnych osłon wypełnianych pianką izolacyjną,

- szczelność wzdłużna dzięki zastosowaniu pokryw końcowych.

Zaprojektowano rury preizolowane 110x10,0 mm w płaszczy zewnętrznym o średnicy 190 mm.

- Rury przewodowe w preizolacji z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporną na przenikanie tlenu warstwą antydyfuzyjną z alkoholu etylowinylowego EVOH łączone za pomocą tulei mosiężnej zaciskanej osiowo lub złączek elektrooporowych z PE-Xa system lub PE100 systemu ESM. Maksymalne ciśnienie robocze - 6 bar przy maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej 90°C. Krótkotrwałe (przy zakłóceniach) dopuszczalne są temperatury do 100°C. Rura grzewcza spełnia wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada również wymaganiom norm DIN 16892, DIN 4726 i DIN 4729. Kształtki spełniają wymagania normy PN-EN 1254-3 „Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne”.

Zastosowana studnia rozdzielcza i rozdzielacz

Studnia rozdzielcza jest to kompletna i zmontowana studnia z polietylenu wraz z rozdzielaczem. Całość jest sprawdzona fabrycznie pod względem szczelności.

Studnia rozdzielaczowa to fabrycznie zmontowana studnia z polietylenu do podłączenia obwodów solanki instalacji geotermalnej.

Gotowy rozdzielacz z PE 100 jest zintegrowany w studni rozdzielaczowej. Przy każdym przyłączu przewodów zasilania rozdzielacz posiada polimerowy zawór kulowy DN 40 do odcinania przepływu, a przy przewodach powrotu przepływomierz z możliwością odcięcia i regulacji lub zawór kulowy.

Do optymalnego napełniania, płukania i odpowietrzania służy zawór kulowy DN 25 zamontowany na górze rozdzielacza. Do przyłączy obwodów solanki i przyłączy głównych przewodów prowadzą króćce ze studni, które są szczelnie przyspawane do ścianki studni.

Studnia rozdzielaczowa ma uszczelkę w pokrywie. Rozdzielacz jest fabrycznie poddany próbie ciśnieniowej oraz próbie szczelności. Pokrywę studni rozdzielaczowej można zamykać.

Przed uruchomieniem całego systemu należy przeprowadzić próbę szczelności, np. zgodnie z PN-EN 805. Należy również sprawdzić, czy we wszystkich sondach odbywa się równomierny przepływ i sporządzić protokół z próby szczelności.

Założenia

- Obliczenia cieplne zostały przeprowadzone dla dolnego źródła w wydatku grzewczym.

- W obliczeniach hydraulicznych nie uwzględniono wpływu cześć instalacji znajdującej się w maszynowni pompy ciepła oraz samej pompy ciepła.

Medium przesyłowe

Glikol etylenowy o stężeniu:	34 %

Punkt krystalizacji:	-20 ºC

Punkt pracy:	0 ºC

Gęstość:	1059,0 kg/m3

Ciepło właściwe:	3,66 kJ/kgK

Współczynnik lepkości kinematycznej:	5,2 mm2/s

Obliczenia cieplne - wymagana wielkość systemu

Zapotrzebowanie na ciepło z instalacji RAUGEO:	65,0 kW

Ilość roboczogodzin pracy instalacji w ciągu sezonu:	2400 h

Typ zastosowanej sondy:	pojedyncze

Obliczeniowa wydajność cieplna gruntu (rodzaj gruntu, ilość roboczogodzin, typ sondy):	35 W/mb

Wymagana długość całkowita odwiertów geotermalnych:	1857,8 m

Przyjęta długość całkowita odwiertów geotermalnych: 	2000,0 m

Długość czynna jednej sondy: 	100,0 m

Ilość sond: 	20 szt.

Zalecane minimalne odstępy pomiędzy sondami (dla danej długości sond):	8 m

Różnica temperatur zasilanie/powrót:	3 ºC

Obliczenia hydrauliczne poszczególnych odcinków instalacji

| Nr sekcji | Odcinek | Średnica [mm] | Długość max (do najdalszego punktu) [m] | Prędkość [m/s] |  | Strata ciśnienia [kPa] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sekcja 1 | sondy | 40x3,7 | 100,0 | 0,33 |  | 11,66 |  |
| sekcja 1 | sondy – rozdzielacz | 40x3,7 | 48,0 | 0,33 |  | 5,6 |  |
| sekcja 1 | rozdzielacz |  |  |  |  | 9,01 |  |
| sekcja 1 | rozdzielacz - PC | 110x10,0 | 48 |  | 0,88 | 12,16 |  |

Obliczenia hydrauliczne dla całości instalacji

| Nr sekcji | Całkowita pojemność instalacji [m3] | Potrzebna ilość glikolu [l] | Całkowity przepływ objętościowy [m3/h] | Całkowita strata ciśnienia [kPa] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sekcja 1 | 14,15 | 4811 | 20,13 | 38,43 |  |

# Uwagi ogólne.

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. Zmianami) oraz poniższymi opracowaniami:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI Instal,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociągowych, wydanymi przez COBRTI Instal,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI Instal,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodociągowych, wydanymi przez COBRTI Instal,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, wydanymi przez COBRTI Instal,

- Warunkami Technicznymi Wykonania Instalacji z rur z tworzyw sztucznych, wydanymi przez COBRTI Instal,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wentylacji mechanicznej, wydanymi przez COBRTI Instal,

- przepisami BHP i p.poż.

- Wszystkie urządzenia montować ściśle wg instrukcji producentów. Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowiązujące w czasie montażu.

- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych należy wyposażyć w kratki w dolnej części skrzydła. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń zgodnie z projektem architektury.

- Wszystkie wymiary, kolizje, parametry urządzeń oraz rozwiązania należy zweryfikować na etapie wykonawstwa przed przystąpieniem do prac oraz zamówieniem materiałów.

- W przypadku stwierdzenia przekroczenia w otaczających pomieszczeniach dopuszczalnego poziomu dźwięku od urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych należy przewidzieć wykonanie osłon akustycznych bądź obudowy tłumiącej.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropow tego pomieszczenia.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić przebieg istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanego odcinka wykonując przekopy próbne.

- Wszystkie wymiary, kolizje, parametry urządzeń oraz rozwiązania należy zweryfikować na etapie wykonawstwa przed przystąpieniem do prac oraz zamówieniem materiałów.

- Po wykonaniu instalacji ogrzewczej oraz c.t. dokonać jej regulacji. Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową  producentów, w tym zachować minimalne odległości umożliwiające obsługę urządzeń.

- Podane nazwy własne należy traktować jako wskazanie podstawowych parametrów urządzeń, które należy zachować przy wyborze producenta.

- Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami oraz innymi odrębnymi przepisami branżowymi jak również wiedzą techniczną.

# Obliczenia oraz dobory

| - Wyniki ogólne - Wodociąg budynek A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Nazwa | - Ogółem | - Ciepła woda | - Zimna woda | - Cyrkulacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Liczba odbiorników | - 65 | - 20 | - 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Łączna liczba działek | - 164 | - 51 | - 113 | - 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Całkowita długość rurociągów [m] | - 491,1 | - 159,3 | - 238,3 | - 93,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Całkowita pojemność rurociągów [dm³] | - 154 | - 41,4 | - 97,7 | - 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wyniki ogólne - Wodociąg Budynek B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nazwa | - Ogółem | - Ciepła woda | - Zimna woda | - Cyrkulacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Liczba odbiorników | - 9 | - 3 | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Łączna liczba działek | - 17 | - 6 | - 11 | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Całkowita długość rurociągów [m] | - 152,0 | - 52,8 | - 59,2 | - 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Całkowita pojemność rurociągów [dm³] | - 44,8 | - 14,3 | - 26,0 | - 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |

| - Źródło | - Instalacja zewnętrzna wodociągowa - budynek A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Przeznaczenie czynnika |  | - Woda pitna |  |  |  |  |  |
|  | - Nazwa |  | - Zimna woda |  |  |  |  |
|  | - Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] |  | - 370,00 | - kPa |  |  |  |
|  | - Temperatura wody [ °C] |  | - 5,0 | - ◦C |  |  |  |
|  | - Przepływ w źródle[dm³/s] |  | - 1,30 | - dm³/s |  |  |  |
| - Źródło | - Zbiornik wody szarej |  |  |  |  |  |  |
| - Przeznaczenie czynnika |  | - Woda do misek ustępowych |  |  |  |  |  |
|  | - Nazwa |  | - Zimna woda |  |  |  |  |
|  | - Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] |  | - 260,00 | - kPa |  |  |  |
|  | - Temperatura wody [ °C] |  | - 5,0 | - ◦C |  |  |  |
|  | - Przepływ w źródle[dm³/s] |  | - 1,10 | - dm³/s |  |  |  |
| - Źródło | - Instalacja zewnętrzna wodociągowa - budynek B |  |  |  |  |  |  |
| - Przeznaczenie czynnika |  | - Woda pitna |  |  |  |  |  |
|  | - Nazwa |  | - Zimna woda |  |  |  |  |
|  | - Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] |  | - 190,000 | - kPa |  |  |  |
|  | - Temperatura wody [ °C] |  | - 5,0 | - ◦C |  |  |  |
|  | - Przepływ w źródle[dm³/s] |  | - 0,550 | - dm³/s |  |  |  |

| - Wyniki OZC dla budynku A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zestawienie wyników dla budynku | - Data: 13.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Współczynniki strat ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - W/K |  |  |  |
| - Współczynnik strat ciepła przez przenikanie | - ΣHT,e |  |  |  | - 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Współczynnik strat ciepła na wentylację | - ΣHV |  |  |  | - 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sumaryczny współczynnik strat ciepła | - Hbud |  |  |  | - 1168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Straty ciepła budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - W |  |  |  |
| - Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie | - ΦT,bud |  |  |  | - 24905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sumaryczna strata ciepła na wentylację |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Min. strumień powietrza went. | - ΦV,min,bud = 0,5·ΣΦV,min |  |  |  | - 20932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przez infiltrację | - ΦV,inf,bud = ζ·ΣΦV,inf |  |  |  | - 4886 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sumaryczna strata ciepła na wentylację | - ΦV,bud |  |  |  | - 20932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Normowe obciążenie cieplne budynku | - ΦHL,bud |  |  |  | - 45837 |  |  |  |  | - W |  |  |  |
| - Dodatkowe obciążenie cieplne (wskutek czasowego obniżenia temp.) | - ΦRH,bud |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - W |  |  |  |
| - Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku | - ΦHL,obl,bud |  |  |  | - 45837 |  |  |  |  | - W |  |  |  |
| - Wartości względne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku | - AN,bud | - 1210 | - m² |  |  | - ΦHL,bud / AN,bud |  | - 37,9 | - W/m² |  |  |  |  |
| - Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku | - VN,bud | - 3142 | - m³ |  |  | - ΦHL,bud / VN,bud |  | - 14,6 | - W/m³ |  |  |  |  |
| - Powierzchnia oddająca ciepło | - A | - 2991 | - m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Specyf. wsp. strat ciepła przez przen. | - HT' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,21 | - W/(m²·K) |  |  |  |  |
| - Obliczenia wykonano zgodnie z: | - PN EN 12831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Wyniki OZC dla budynku B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zestawienie wyników dla budynku | - Data: 14.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Współczynniki strat ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - W/K |  |  |  |
| - Współczynnik strat ciepła przez przenikanie | - ΣHT,e |  |  |  | - 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Współczynnik strat ciepła na wentylację | - ΣHV |  |  |  | - 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sumaryczny współczynnik strat ciepła | - Hbud |  |  |  | - 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Straty ciepła budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - W |  |  |  |
| - Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie | - ΦT,bud |  |  |  | - 4405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sumaryczna strata ciepła na wentylację |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Min. strumień powietrza went. | - ΦV,min,bud = 0,5·ΣΦV,min |  |  |  | - 2589 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przez infiltrację | - ΦV,inf,bud = ζ·ΣΦV,inf |  |  |  | - 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sumaryczna strata ciepła na wentylację | - ΦV,bud |  |  |  | - 2589 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Normowe obciążenie cieplne budynku | - ΦHL,bud |  |  |  | - 6993 |  |  |  |  | - W |  |  |  |
| - Dodatkowe obciążenie cieplne (wskutek czasowego obniżenia temp.) | - ΦRH,bud |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - W |  |  |  |
| - Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku | - ΦHL,obl,bud |  |  |  | - 6993 |  |  |  |  | - W |  |  |  |
| - Wartości względne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku | - AN,bud | - 146 | - m² |  |  | - ΦHL,bud / AN,bud |  | - 48,0 | - W/m² |  |  |  |  |
| - Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku | - VN,bud | - 416 | - m³ |  |  | - ΦHL,bud / VN,bud |  | - 16,8 | - W/m³ |  |  |  |  |
| - Powierzchnia oddająca ciepło | - A | - 756 | - m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Specyf. wsp. strat ciepła przez przen. | - HT' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,16 | - W/(m²·K) |  |  |  |  |
| - Obliczenia wykonano zgodnie z: | - PN EN 12831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Obliczenia kanalizacji sanitarnej.

- Budynek A

- Natężenie przepływu ścieków czarnych wynosi:

- q s = K x (   ΣDU ) 0,5  [dm3/s]

- Suma równoważników odpływu wynosi ∑DU  = 37,6 :

- K = 0,5 – budynki biurowo-usługowe

- q s = K x (  37,6 ) 0,5  [dm3/s]

- qs=3,07[dm3/s]

- Dla odpływu Qmax=3,07 dm3/s zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej:

- - PVC (SDR34, SN8) o średnicy 110x3,2mm– napełnienie kanału wynosi 41,4%.

- Natężenie przepływu ścieków szarych wynosi:

- q s = K x (   ΣDU ) 0,5  [dm3/s]

- Suma równoważników odpływu wynosi ∑DU  = 8,8 :

- K = 0,5 – budynki biurowe

- q s = K x (  8,8 ) 0,5  [dm3/s]

- qs=1,48[dm3/s]

- Dla odpływu Qmax=1,48dm3/s zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej:

- - PVC (SDR34, SN8) o średnicy 110x3,2mm– napełnienie kanału wynosi 35,9%.

- Budynek B

- Natężenie przepływu ścieków czarnych wynosi:

- q s = K x (   ΣDU ) 0,5  [dm3/s]

- Suma równoważników odpływu wynosi ∑DU  = 5,1 :

- K = 0,5 – budynki biurowe

- q s = K x (  37,6 ) 0,5  [dm3/s]

- qs=1,13[dm3/s]

- Dla odpływu Qmax=1,13dm3/s zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej:

- - PVC (SDR34, SN8) o średnicy 110x3,2mm– napełnienie kanału wynosi 25,2%.

- 3.7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

- Parametry powietrza zewnętrznego

- Rozpatrywany obiekt znajduje się w II strefie klimatycznej dla okresu zimowego i w II strefie klimatycznej dla okresu letniego. Do celów projektowych przyjęto następujące parametry powietrza zewnętrznego:

- zima:

- temperatura termometru suchego -18oC,

- wilgotność względna 100%,

- lato:

- temperatura termometru suchego 30oC,

- wilgotność względna 45%.

- Wentylacja mechaniczna

- Aby zapewnić odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne w obrębie rozpatrywanego obiektu przewidziano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną wyposażoną w wymienni obrotowy (odzysk ciepła),nagrzewnicę powietrza(dodatkowa funkcja wprowadzenie powietrza o temperaturze neutralnej przy uwzględnienu pracy głównej pompy ciepła w funkcji grzewczej (okres zimowo/przejściowy)), parowniko/skraplacz dla systemu chłodniczego w postaci agregatu freonowego, zespoły wentylatorowe. Zaprojektowano jedną centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o wydajności 6500m3/h. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym nad główną salą konferencyjną. Ze względu na obsługę całego obiektu jedną centralą przewidziano regulowanie wydatku powietrza dla wybranych stref/pomieszczeń w postaci regulatorów zmiennego wydatku oraz regulatorów stałego wydatku na głównych nitkach tranzytowych. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla stref, w których wentylacja może zostać ograniczona w przypadku nie użytkowania ww. pomieszczeń tj. sal konferncyjnych. Sterowanie regulatorami zmiennego wydatku należy uwzględnić w projekcie automatyki obiektowej, przewuduje się zmianę wydatku w funkcji jakości powietrza wentylacyjnego, od czujnika jakości powietrza na kanale wywiewnym z ww pomieszczeń  – praca w zakresie 0-100% oraz pracę układu w funkcji wymuszonej przez użytkownika z poziomu panelu sterowania. Dla pomieszczeń sanitarnych przewidziano niezależne układy wywiewne w postaci sieci kanałów zakończonych wentylatorem dachowym. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie pracę ciągłą wentylacji. Ilość powietrza kompensacyjnego dla ww. Urządzeń została uwzględniona w bilansie powietrza centrali wentylacyjnej. Dla prawidłowej pracy układu przewidziano montaż tłumików akustycznych na wszystkich odejściach z centrali wentylacyjnej oraz tłumiących kanałów elastycznych typu ACUSTIC zlokalizowanych w przestrzeni międzystropowej na podejściach do elementów nawiewnych/wywiewnych (zaleca się 1m min. długość przewodów elastycznych) zabezpieczających przed przedostaniem się hałasu do pomieszczeń bytowych. Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany jest za pośrednictwem zaworów wentylacyjnych zlokalizowanych w stropie lub bezpośrednio na ścianie/kanale. Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typu A/II lub  SPIRO. W przestrzeni międzystropowej zaleca się izolowanie wełną mineralną gr 40mm(nawiew/wywiew), kanały wentylacyjne czerpne oraz wyrzutowe prowadzone wewnątrz pomieszczenia należy izolować wełną mineralna na folii aluminiowej gr. 50mm. Czerpanie powietrza zostanie zrealizowane poprzez czerpnię ścienną zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym natomiast wyrzut powietrza poprzez wyrzutnię dachową typu E montowaną na podstawie dachowej BII oraz na izolowanym cokole dachowym w wykonaniu skośnym (zgodnie z spadkiem połaci dachowej). Dla pomieszczeń sanitarnych (WC) przewidziano oddzielne zespoły wentylacyjne rozprowadzenie instalacji w przestrzeni międzystropowej w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO (dopuszcza się montaż kanałów wywiewnych z układu W_WC jako nie izolowanych termicznie). Jako elementy wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne montowane na suficie oraz połączone z instalacją wywiewną za pomocą elastycznych przewodów typu ACUSTIC. Dla zapewnienia prawidłowej pracy układu należy wykonać podcięcie drzwi do pomieszczeń sanitarnych celem zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza wentylacyjnego – kompensacja powyższych wydatków powietrza została uwzględniona w układnie NW1, minimalna powierzchnia otworów transferowych Af=225m2 .

- Instalację wentylacji wyposażyć w klapy rewizyjne umożliwiające okresowe czyszczenie tej instalacji.

- W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano dodatkowo osuszacz powietrza. Zaprojektowano adsorbcyjny osuszacz z elektryczną nagrzewnicą regeneracyjną.

- Wydajność powietrza suchego:

- V=330m3/h

Wydajność osuszania

- R=0,9kg/h

Osuszacz należy zamontować pod stropem pomieszczenia. Do osuszacza należy doprowadzić z zewnątrz powietrze regeneracyjne.

Przewody powietrza regeneracji należy zaizolować wełną mineralną pod płaszczem z blachy stalowej. Grubość izolacji 50mm.

Nawiew powietrza suchego do pomieszczenia realizowany będzie poprzez kanały stalowe wykonane z przewodów spiro. Nawiew poprzez anemostaty nawiewne i wywiewne montowane w suficie podwieszanym.

- Układy klimatyzacji typu VRF

- W celu schłodzenia i utrzymania wymaganej temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano układy klimatyzacyjny w oparciu o systemy VRF oraz Split. VRF jest systemem wykorzystującym zmienny przepływ czynnika chłodniczego i umożliwia podłączenie do agregatu zewnętrznego do kilkudziesięciu jednostek wewnętrznych. Rozwiązanie pozwala na dostosowanie wydajności systemu do rzeczywistego chwilowego zapotrzebowania mocy chłodniczej lub grzewczej dla poszczególnych pomieszczeń. Agregat zewnętrzny wyposażony jest w sprężarkę inwerterową, której praca ze zmienną wydajnością pozwala na zużycie energii elektrycznej dostosowaną do faktycznego zapotrzebowania. Dzięki technologii zmiennego przepływu czynnika chłodniczego i zastosowania sprężarki inwerterowej, system klimatyzacji typu VRF uzyskuje bardzo wysokie sprawności, nie tylko dla parametrów nominalnych (katalogowych), ale także przy niskim i średnim obciążeniu. Zaprojektowane rozwiązanie przewiduje zastosowanie dwóch systemów VRF oraz klimatyzatorów Split produkcji Fujitsu zgodnie rysunkami oraz schematami instalacji. Agregaty VRF będą zlokalizowane na przyziemiu i posadowione na wyniesionej konstrukcji ramowej. Instalacja chłodnicza zostanie poprowadzona od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach zgodnie z częścią rysunkową oraz schematami hydraulicznymi. Instalację należy wykonać z izolowanych miedzianych rur chłodniczych z wykorzystanim trójników dostarczonych przez producenta. Przewody freonowe należy izolować termicznie pianką kauczukową zapewniając grubość izolacji w zależności od średnic instalacji nie mniejszą niż:

- - Ø6,35 – izolacja gr. min 8mm;

- - Ø9,52 – izolacja gr. min 9mm;

- - Ø12,70 ÷ Ø19,05 – izolacja gr. min 10mm;

- - Ø22,22 ÷ Ø34,92 – izolacja gr. min 11mm.

- System VRF Nr 1

- Układ odpowiada za schłodzenie pomieszczeń biurowych parteru i piętra budynku.

- Systemu składa się z agregatu zewnętrznego oraz dwudziestu trzech jednostek kasetonowych

- według poniższych parametrów:

- Agregat VRF typ AJY162LELDH - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - agregat wyposażony w sprężarkę inwerterową

- - czynnik chłodniczy R410A

- - całkowita nominalna moc chłodnicza agregatu nie mniej niż 50,0 kW

- - całkowita maksymalna moc grzewcza agregatu nie mniej niż 55,0 kW

- - współczynnik EER nie mniej niż 2,70

- - współczynnik SEER nie mniej niż 6,29

- - współczynnik SCOP nie mniej niż 3,54

- - zasilanie elektryczne 3N/400V/50Hz

- - nominalny pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia nie więcej niż 18,52 kW

- - zakres temperatur pracy dla trybu chłodzenia -5 O C do +46 O C

- - zakres temperatur pracy dla trybu grzania -20 O C do +21 O C

- - ciśnienie akustyczne: tryb chłodzenia nie więcej niż 65 dB(A)

- - moc akustyczna: tryb chłodzenia nie więcej niż 79 dB(A)

- - dwa wentylatory z poziomym przepływem powietrza

- - wymiary agregatu: wysokość ≤ 1638 mm, szerokość ≤ 1080, głębokość ≤ 480 mm

- - masa nie więcej niż 220 kg

- - obciążenie agregatu nie więcej niż 109% w odniesieniu do sumarycznej nominalnej mocy

- chłodniczej podłączonych w systemie jednostek wewnętrznych

- - zgodność parametrów z certyfikatem Eurovent

- Jednostka kasetonowa typ AUXB004GLEH - 1 szt. - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 1,1 kW

- - nominalna moc grzewcza nie mniej niż 1,3 kW

- - pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 23 W

- - regulacja wydajności wentylatora w zakresie 6 biegów (dostosowanie do wymagań i indywidualnych

- preferencji użytkownika)

- - przepływ powietrza minimalny nie mniej niż 350 m 3 /h oraz maksymalny nie mniej niż 530 m 3 /h

- - głośność urządzenia na biegu najniższym nie więcej niż 25 dB(A) i wysokim nie więcej niż 34 dB(A)

- - wbudowana pompka skroplin

- - czterostronny nawiew powietrza

- - zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- - wymiary urządzenia (wysokość / szerokość / głębokość): 245 / 570 / 570 mm

- - wymiary maskownicy (wysokość / szerokość / głębokość) 50 / 620 / 620 mm

- - masa urządzenia nie więcej niż 18 kg

- Jednostka kasetonowa typ AUXB007GLEH - 17 szt. - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 2,2 kW

- - nominalna moc grzewcza nie mniej niż 2,8 kW

- - pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 25 W

- - regulacja wydajności wentylatora w zakresie 6 biegów (dostosowanie do wymagań i indywidualnych

- preferencji użytkownika)

- - przepływ powietrza minimalny nie mniej niż 350 m 3 /h oraz maksymalny nie mniej niż 540 m 3 /h

- - głośność urządzenia na biegu najniższym nie więcej niż 25 dB(A) i wysokim nie więcej niż 34 dB(A)

- - wbudowana pompka skroplin

- - czterostronny nawiew powietrza

- - zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- - wymiary urządzenia (wysokość / szerokość / głębokość): 245 / 570 / 570 mm

- - wymiary maskownicy (wysokość / szerokość / głębokość) 50 / 620 / 620 mm

- - masa urządzenia nie więcej niż 18 kg

- Jednostka kasetonowa typ AUXB009GLEH - 3 szt. - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 2,8 kW

- - nominalna moc grzewcza nie mniej niż 3,2 kW

- - pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 25 W

- - regulacja wydajności wentylatora w zakresie 6 biegów (dostosowanie do wymagań i indywidualnych

- preferencji użytkownika)

- - przepływ powietrza minimalny nie mniej niż 350 m 3 /h oraz maksymalny nie mniej niż 550 m 3 /h

- - głośność urządzenia na biegu najniższym nie więcej niż 25 dB(A) i wysokim nie więcej niż 35 dB(A)

- - wbudowana pompka skroplin

- - czterostronny nawiew powietrza

- - zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- - wymiary urządzenia (wysokość / szerokość / głębokość): 245 / 570 / 570 mm

- - wymiary maskownicy (wysokość / szerokość / głębokość) 50 / 620 / 620 mm

- - masa urządzenia nie więcej niż 18 kg

- Jednostka kasetonowa typ AUXB012GLEH - 2 szt. - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 3,6 kW

- - nominalna moc grzewcza nie mniej niż 4,1 kW

- - pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 29 W

- - regulacja wydajności wentylatora w zakresie 6 biegów (dostosowanie do wymagań i indywidualnych

- preferencji użytkownika)

- - przepływ powietrza minimalny nie mniej niż 390 m 3 /h oraz maksymalny nie mniej niż 600 m 3 /h

- - głośność urządzenia na biegu najniższym nie więcej niż 27 dB(A) i wysokim nie więcej niż 37 dB(A)

- - wbudowana pompka skroplin

- - czterostronny nawiew powietrza

- - zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- - wymiary urządzenia (wysokość / szerokość / głębokość): 245 / 570 / 570 mm

- - wymiary maskownicy (wysokość / szerokość / głębokość) 50 / 620 / 620 mm

- - masa urządzenia nie więcej niż 18 kg

- System VRF Nr 2

- Układ odpowiada za schłodzenie Sali konferencyjnej oraz Sali narad.

- Systemu składa się z agregatu zewnętrznego oraz pięciu jednostek kasetonowych według poniższych

- parametrów:

- Agregat VRF typ AJY108LELDH - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - agregat wyposażony w sprężarkę inwerterową

- - czynnik chłodniczy R410A

- - całkowita nominalna moc chłodnicza agregatu nie mniej niż 33,5 kW

- - całkowita maksymalna moc grzewcza agregatu nie mniej niż 37,5 kW

- - współczynnik EER nie mniej niż 3,22

- - współczynnik SEER nie mniej niż 7,27

- - współczynnik SCOP nie mniej niż 3,63

- - zasilanie elektryczne 3N/400V/50Hz

- - nominalny pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia nie więcej niż 10,42 kW

- - zakres temperatur pracy dla trybu chłodzenia -15 O C do +46 O C

- - zakres temperatur pracy dla trybu grzania -20 O C do +21 O C

- - ciśnienie akustyczne: tryb chłodzenia nie więcej niż 59 dB(A)

- - moc akustyczna: tryb chłodzenia nie więcej niż 73 dB(A)

- - dwa wentylatory z poziomym przepływem powietrza

- - wymiary agregatu: wysokość ≤ 1428 mm, szerokość ≤ 1080, głębokość ≤ 480 mm

- - masa nie więcej niż 180 kg

- - obciążenie agregatu nie więcej niż 114% w odniesieniu do sumarycznej nominalnej mocy

- chłodniczej podłączonych w systemie jednostek wewnętrznych

- - zgodność parametrów z certyfikatem Eurovent

- Jednostka kasetonowa typ AUXM018GLEH - 2 szt. - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 5,6 kW

- - nominalna moc grzewcza nie mniej niż 6,3 kW

- - pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 20 W

- - regulacja wydajności wentylatora w zakresie 6 biegów (dostosowanie do wymagań i indywidualnych

- preferencji użytkownika)

- - przepływ powietrza minimalny nie mniej niż 780 m 3 /h oraz maksymalny nie mniej niż 1050 m 3 /h

- - głośność urządzenia na biegu najniższym nie więcej niż 28 dB(A) i wysokim nie więcej niż 33 dB(A)

- - wbudowana pompka skroplin

- - czterostronny nawiew powietrza

- - zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- - wymiary urządzenia (wysokość / szerokość / głębokość): 246 / 840 / 840 mm

- - wymiary maskownicy (wysokość / szerokość / głębokość) 53 / 950 / 950 mm

- - masa urządzenia nie więcej niż 31 kg

- Jednostka kasetonowa typ AUXK030GLEH - 3 szt. - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 9,0 kW

- - nominalna moc grzewcza nie mniej niż 10,0 kW

- - pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 47 W

- - regulacja wydajności wentylatora w zakresie 6 biegów (dostosowanie do wymagań i indywidualnych

- preferencji użytkownika)

- - przepływ powietrza minimalny nie mniej niż 1150 m 3 /h oraz maksymalny nie mniej niż 1440 m 3 /h

- - głośność urządzenia na biegu najniższym nie więcej niż 33 dB(A) i wysokim nie więcej niż 39 dB(A)

- - wbudowana pompka skroplin

- - czterostronny nawiew powietrza

- - zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- - wymiary urządzenia (wysokość / szerokość / głębokość): 288 / 840 / 840 mm

- - wymiary maskownicy (wysokość / szerokość / głębokość) 53 / 950 / 950 mm

- - masa urządzenia nie więcej niż 36 kg

- Z klimatyzatorów należy odprowadzić skropliny. Instalację skroplinową należy wykonać z rur PVCU łączonych przez klejenie. Przewody należy montować ze spadkiem (min. 1%) i wyprowadzić zbiorczo lub indywidualnie do istniejących pionów kanalizacyjnych. Należy stosować syfony zapobiegające przedostawaniu się zapachów. W miarę możliwości zaleca się grawitacyjne odprowadzenie skroplin. W przypadku napotkania trudności montażowych należy stosować pompki skroplin. W celu uniknięcia roszenia na powierzchni rur, instalację skroplinową zaleca się zaizolować termicznie pianką kauczukową grubości minimum 6 mm Do indywidualnego sterowania w każdym pomieszczeniu przewiduje się sterownik przewodowy ścienny z podświetlanym kolorowym ekranem dotykowym. Sterownik pozwala na nastawę temperatury, wydajności jednostek klimatyzacyjnych, ograniczenie wartości zadanej temperatury oraz pomiar temperatury w pomieszczeniu (wbudowany czujnik). Podświetlany kolorowy ekran umożliwia pracę w zaciemnionych pomieszczeniach a poszczególne kolory wskazują na tryb pracy urządzenia. Sterownik przewodowy jednostki wewnętrznej pozwala na regulację pracy wentylatora w sześciu zakresach. Dodatkową funkcją sterownika jest personalizacja nieużywanego ekranu poprzez wyświetlanie wgranej grafiki np. logo firmy.

- Funkcje sterownika ściennego UTY-RVRY:

- - regulacja i nastawa parametrów pracy urządzenia (temperatura, bieg wentylatora, sterowanie

- żaluzjami)

- - kolorowy dotykowy podświetlany ekran 4” LCD TFT

- - programator tygodniowy oraz dzienny (tryb włączania, wyłączenia, nastawa temperatury)

- - wbudowany czujnik temperatury (podgląd wartości temperatury w pomieszczeniu)

- - ustawienie limitów nastaw temperatury (granica dolna i górna)

- - podgląd historii błędów

- - monitorowanie układu chłodniczego

- - menu w j.polskim

- - funkcja podtrzymania pamięci w przypadku czasowego braku zasilania

- - montaż naścienny

- - wymiary 121.5x x116 x 26 mm

- Do centralnego sterowania i nadzoru pracą wszystkich jednostek systemów VRF służyć będzie sterownik centralny zamontowany w wyznaczonym przez użytkownika pomieszczeniu. Sterownik pozwala na indywidualne monitorowanie i sterowanie każdą jednostką wewnętrzną systemu VRF. Sterownik posiada dotykowy i kolorowy ekran (7” TFT) z intuicyjnym menu w języku polskim. Po podłączaniu do sieci LAN sterownik będzie pozwalał także na zdalny monitoring pracy urządzeń klimatyzacyjnych. Dla pomieszczenia serwerowni zostały zaprojektowane dwa niezależne klimatyzatory ścienne przystosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temp. zewnętrznej do -15 o C. Układ dwóch urządzeń będzie pracował w redundancji dla ustalonych przedziałów czasowych zdefiniowanych za pośrednictwem sterownika przewodowego zlokalizowanego w pomieszczeniu. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane będą na elewacji budynku i umieszczone na konstrukcjach montażowych.

- Jednostka zewnętrzna typ AOYG09KMCC - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - nominalna moc chłodnicza 2.5 (0.9-3.2) kW

- - agregat wyposażony w podwójnie rotacyjną sprężarkę inwerterową uzyskującą wysoką wydajność

- pośrednią

- - opcja pracy z pełną mocą wentylatora i sprężarki w celu szybkiego osiągnięcia zadanej temperatury

- w pomieszczeniu

- - automatyczny restart urządzenia po powrocie zasilanie z zachowaniem ustawień

- - czynnik chłodniczy R32

- - współczynnik SEER ≥ 7.40

- - zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- - nominalny pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia ≤ 0.63 kW

- - zakres temperatur pracy dla chłodzenia -15 O C do +46 O C

- - ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia 46 dB(A)

- - wymiary agregatu: wysokość ≤ 541 mm, szerokość ≤ 663 mm, głębokość ≤ 290 mm

- - masa agregatu ≤ 24 kg

- Jednostka kanałowa typ ASYG09KMCF - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - maksymalny przepływ powietrza 700 m 3 /h

- - regulacja wydajności wentylatora w zakresie 4 biegów

- - głośność jedn. wewn. na najniższym biegu 20 dB(A)

- - głośność jedn. wewn. na najwyższym biegu 40 dB(A)

- - wymiary jedn. wewn. (wysokość / szerokość / głębokość) 270 / 834 / 222 mm

- - pilot bezprzewodowy

- - sterownik do pracy naprzemiennej

- - masa j.ściennej 10 kg

- Z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić skropliny. Instalację skroplinową należy wykonać z rur  PVCU łączonych przez klejenie. Przewody należy montować ze spadkiem (min. 1%) i wyprowadzić zbiorczo lub indywidualnie do istniejących pionów kanalizacyjnych. Należy stosować syfony zapobiegające przedostawaniu się zapachów. W miarę możliwości zaleca się grawitacyjne odprowadzenie skroplin. W przypadku napotkania trudności montażowych należy na instalacji stosować pompki skroplin. W celu uniknięcia roszenia na powierzchni rur, instalację skroplinową zaleca się zaizolować termicznie pianką kauczukową grubości minimum 6 mm.

Klimatyzacja archiwum

W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano klimatyzator typu split. Zaprojektowano klimatyzator o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW. Klimatyzator ścienny zaprojektowano nad drzwiami wejściowymi.

Od klimatyzatora należy odprowadzić do kanalizacji skropliny. Odprowadzenie skroplin na odcinku pionowym należy zasyfonować.

- Agregat skraplający centrali wentylacyjnej

- Agregat będzie zlokalizowany na przyziemiu i posadowiony na wyniesionej konstrukcji ramowej. Instalacja chłodnicza zostanie poprowadzona od jednostki zewnętrznej do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorowni zgodnie z częścią rysunkową oraz schematami hydraulicznymi. Instalację należy wykonać z izolowanych miedzianych rur chłodniczych z wykorzystaniem trójników dostarczonych przez producenta. Należy zastosować automatykę sterującą producenta. Agregat będzie pracował również w trybie grzania (pompy ciepła). Zaleca się odpowiednie przygotowanie podłoża lub zastosowanie tacy ociekowej pod agregatem oraz wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny np. do zbiorczych koryt odpływowych wraz z zabezpieczeniem przed zamarzaniem podczas pracy w okresie zimowym. Agregat opcjonalnie należy doposażyć w zestaw pracy całorocznej

- Agregat typ AJY126LELDH – 1 szt. - miejsce montażu zgodnie z częścią rysunkową

- - agregat wyposażony w sprężarkę inwerterową

- - czynnik chłodniczy R410A

- - całkowita nominalna moc chłodnicza agregatu nie mniej niż 40,0 kW

- - całkowita maksymalna moc grzewcza agregatu nie mniej niż 45,0 kW

- - współczynnik SEER nie mniej niż 7,27

- - współczynnik SCOP nie mniej niż 3,56

- - zasilanie elektryczne 3N/400V/50Hz

- - nominalny pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia nie więcej niż 12,12 kW

- - nominalny pobór mocy elektrycznej w trybie grzania nie więcej niż 9,71 kW

- - zakres temperatur pracy dla trybu chłodzenia -5 O C do +46 O C

- - zakres temperatur pracy dla trybu grzania -20 O C do +21 O C

- - ciśnienie akustyczne: tryb chłodzenia nie więcej niż 62 dB(A)

- - moc akustyczna: tryb chłodzenia nie więcej niż 75 dB(A)

- - dwa wentylatory z poziomym przepływem powietrza

- - wymiary agregatu: wysokość 1638 mm, szerokość 1080, głębokość 480 mm

- - masa nie więcej niż 215 kg

- - zgodność parametrów z certyfikatem Eurovent

- 4. Wytyczne branżowe

- Branża elektryczna

- Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do szaf zasilająco – sterujących centralą wentylacyjną, wentylatorów dachowych, agregatu skraplającego dla centrali oraz systemów VRF. Przewidzieć zasilanie zaworów trójdrogowych.

- Podłączyć elementy i urządzenia wentylacyjne do instalacji uziemiającej i odgromowej.

- Branża budowlana

- - Wykonać konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne oraz pod kanały wentylacyjne.

- - Wykonać przejścia przez przegrody budowlane, ich obróbkę oraz uszczelnienie dla instalacji wentylacji.

- - Wykonać konstrukcje wsporcze pod agregaty skraplające (centrala/VRF) oraz pod rurciągi zasilające chłodnico-nagrzewnicę.

- Branża AKPiA

- Wykonać projekt automatyki dla centarli wentylacyjnej uwzględniający również układy sterowania strefowaego wydatku powietrza wentylacyjnego dla sal konferecyjnych. W automatyce centrali uwzględnić kompensację powietrza wywiewanego przez niezależne układy z wentylatorem dachowym.

- Zarówno centrala, jak również regulatory zmiennego wydatku, układ klimatyzacji oraz osuszacz w archiwum powinny mieć możliwość wpięcia do systemu BMS budynku.

- Zabezpieczenia ppoż.

- Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody oddzielenia pożarowego zamontować klapy ppoż. O EIS równej przegrodzie, w której będzie ta klapa osadzona.

- 5. Uwagi końcowe

- Podane w niniejszym opracowaniu typy urządzeń określają jedynie standard wykonania oraz parametry jakie powinny spełniać urządzenia. Dopuszcza się na etapie realizacji wprowadzanie zamienników pod warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz inwestora – uwaga zamiana bez zgody jest niedopuszczalna ze względu na stopień skomplikowania rozwiązań projektowych oraz przyjętych parametrów.

- Urządzenia montować zgodnie z DTR tych urządzeń.

Wszystkie zastosowane urządzenia mają mieć możliwość komunikacji poprzez system BMS budynku.

- Całość robót wykonać zgodnie z:

- Polskimi Norami w tym zakresie,

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”.

- Opracował: mgr inż. Artur Herman

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:                          Budowa siedziby nadleśnictwa Kwidzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą i

zagospodarowaniem terenu

ADRES BUDOWY:          Kwidzyn ul. Leśna, dz. nr 24/1, 23/1, 24/6, 23/2 obręb 0018, jedn ewid.

220707_1

PROJEKTANT:		mgr inż. ARTUR HERMAN

KUP/0182/PWBS/15

ul. M Skłodowskiej – Curie 14/16; 86-200  Chełmno

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacjji:

- centralnego ogrzewania

- wod kan

- wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji

2.  Kolejność realizacji robót

Roboty realizowane będą etapami. Instalacje wykonywane będą niezależnie:

a) Wentylacja mechaniczna

- montaż kanałów wentylacyjnych

- montaż obudowy kanałów wentylacyjnych

b) Instalacja centralnego ogrzewania

- montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania

- montaż źródła ciepła

c) Instalacja instalacji wody

- montaż przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji

d) Instalacja kanalizacji

- montaż przewodów instalacji kanalizacji sanitrnej

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak.

5.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót instalacyjnych

Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas robót ziemnych można wymienić :

- praca w wykopach ziemnych i możliwość przysypania gruntem,

- możliwość upadku z wysokości,

- możliwość poparzenia

- możliwość przygniecenia rurami, kanałami na składowisku,

- możliwość porażenia prądem

- urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych

- uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia robót

- Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi obiektu, a w szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży pożarnej.

- Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je otaśmować i oznaczyć odpowiednimi tablicami.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

- Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

- Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania  się tymi środkami.

- Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

- Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

- Na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt gaśniczy.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków