Wiązownica, 26.04.2024 r.

Znak: RG3.271.10.2024

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rozwój infrastruktury w Gminie Wiązownica poprzez przebudowę dróg, budowę kanalizacji w m. Ryszkowa Wola oraz boiska wielofunkcyjnego w m. Szówsko”.

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Treść zadanych pytań: 1**

Wg geoportalu przy budynku nr 112 Chodanie projektowana kanalizacja przechodzi pod budynkami. Prosimy o podanie rozwiązania tego problemu.

**Odpowiedź:**

Sieć kanalizacji w obrębie budynku nr 112 należy poprowadzić po terenie niezabudowanym (pomiędzy budynkami) z zachowaniem wymaganych odległości od budynków.

**Treść zadanych pytań: 2**

Czy w zakresie wykonawcy jest bezpośrednie podłączenie do kanalizacji budynków, np. 113?.

**Odpowiedź:**

Tak. Wszystkie budynki należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej.

**Treść zadanych pytań: 3**

Prosimy o dodanie profilu kanalizacji dla odcinka w Ryszkowej Woli oraz określenie zakresu, czy w obowiązku wykonawcy jest wykonanie kanalizacji od studni S160.3-PR1, S1603.1-S146, od S99-PR1? Czy są jeszcze inne odcinki do wykonania?

**Odpowiedź:**

Tak. Przedmiot zamówienia obejmuje również sieć kanalizacyjną w obrębie wymienionych w pytaniu studni.

Zakres zamówienia został określony na zamieszczonych mapach projektu zagospodarowania terenu.

**Treść zadanych pytań: 4**

Zwracamy się z prośbą o informację czy do remontu jest przepompownia PR1? Prosimy o udostępnienie dokumentacji zawierające obecne wyposażenie przepompowni, automatykę, podanie dostawcy monitoringu (jeśli taki Gmina posiada), czy nowe wyposażenie ma być na takich samych parametrach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że remont przepompowni obejmuje przepompownię na terenie oczyszczalni ścieków, nie zaś wskazaną w pytaniu przepompownie PR1. Zamawiający zamieszcza dodatkowo wyrys z dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy oraz zestawienie zestawu pompowego.

Do remontu należy przewidzieć 2 pompy + 1 rezerwowa o mocy min. 7 kW każda i wydajności

min. 90 m3/h.

**Treść zadanych pytań: 5**

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie wraz z przepompownią żurawika?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia żurawika wraz z przepompownią.

**Treść zadanych pytań: 6**

Prosimy o informację czy przepompownię ścieków należy wpiąć w istniejący monitoring, jeśli tak to jakiej firmy jest istniejący monitoring.

**Odpowiedź:**

Przepompownia przeznaczona do remontu na terenie oczyszczalni ścieków jest objęta monitoringiem całej oczyszczalni ścieków, w jednym systemie monitoringu.

Monitoring został wykonany w ramach rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków przez firmę BioCompact.

Wprowadzona treść odpowiedzi i uzupełnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

Zamawiający informuje ponadto, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 06.05.2024 r. do godz. 09:00.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a