| LOKALIZACJA: | Rosnowo, gm. Komorniki, ul. Jarzębinowa, Czereśniowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Aroniowa dz. nr ewid. 6, 4/2, 3/162, 387, 419 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: |  | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki |  |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: |  |  | InstalIS Paweł Lasek os. Stefana Batorego 44/11 60-687 Poznań |
| STADIUM OPRACOWANIA: | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA | PROJEKT ZEWNĘTRZNEGO UZBROJENIA TERENU- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |
|  | PROJEKTANT: |  |  |
|  | mgr inż. Paweł Adam Lasek uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0140/PWOS/20 |  |  |
| MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: | POZNAŃ, LIPIEC 2024r. |  |  |

SPIS TREŚCI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE	7

ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA	9

1	LOKALIZACJA I PRZEDMIOT INWESTYCJI	11

2	ZAKRES OPRACOWANIA	11

3	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	12

4	STAN ISTNIEJĄCY	12

5	STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJI SANITARNEJ	13

5.1	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	13

5.2	STUDZIENKA REWIZYJNA DN600	13

5.3	STUDNIA BETONOWA DN1000	13

5.4	UŁOŻENIE PRZEWODU	14

5.5	PRÓBA SZCZELNOŚCI	14

5.6	KOLIZJE	14

5.7	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	14

5.8	ROBOTY ZIEMNE	15

6	ODWODNIENIE WYKOPÓW	18

7	UWAGI KOŃCOWE	19

Załączniki Spis rysunków

- S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 - S-02 PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500 - S-03 SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1000 - - S-04 SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ PP DN600 -

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE

# ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

# LOKALIZACJA I PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania dokumentacja projektowa wykonawcza dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rosnowo, gm. Komorniki, ul. Jarzębinowa, Czereśniowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Aroniowa na dz. nr ewid. 6, 4/2, 3/162, 387, 419.

# ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:

- sieci kanalizacji sanitarnej,

Podstawę formalnoprawną realizacji przedmiotowego opracowania stanowią następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 243. Poz 1623 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r;

- PN-B-0100:1985 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne;

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Podstawę techniczną realizacji przedmiotowego opracowania stanowią następujące dane:

Mapa do celów projektowych 1:500.

Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.

Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowiązujące przepisy prawne i BHP.

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Warunki Techniczne nr 4/WTS/2024R. z dnia 15.03.2024r. wydane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

- Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowiązujące przepisy prawne i BHP.

- Dokumentacja techniczno – inżynierska.

- Mapa do celów projektowych.

- Zlecenie Inwestora.

- Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie.

# STAN ISTNIEJĄCY

W zakresie wykonywania robót oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

niebieskiego.

# STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJI SANITARNEJ

## SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 4/WTS/2024R. z dnia 15.03.2024r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. przewidziano wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej, Czereśniowej, Porzeczkowej, Agrestowej, Aroniowa z włączeniem do istniejącej studni na sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 klasy S (o litej strukturze ścianki) o średnicy Ø200 x 5,9mm zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.

## STUDZIENKA REWIZYJNA DN600

Na terenie działek drogowych, w ciągu których ułożona została sieć kanalizacji sanitarnej należy zamontować studzienki rewizyjne systemowe PP DN600. Zwieńczenie studzienek wykonać za pomocą zamontowania włazów typu ciężkiego typ D400. Studzienki winne być odporne na agresywne działanie gazów kanałowych oraz ścieków. Studzienki należy zamontować na terenie inwestycji zgodnie częścią rysunkową niniejszego projektu.

## STUDNIA BETONOWA DN1000

Studnie betonowe zaprojektowano zgodne z PN-B-10729, dla kanalizacji sanitarnej projektuje się jako studnie kanalizacyjne betonowe Ø1000 niewentylowane, wykonane z betonu C35/45 klasa W10 i nasiąkliwości 5% wg PN-EN 1971, kręgi łączone ze sobą oraz z dennicą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych, odpornych na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów kanałowych. Wloty i wyloty ze studni wykonać poprzez adaptery „In-situ”, wbudowane przez producenta studzienek. Kineta studni winna być wykonana z betonu C35/45 o wodoszczelności W10 i nasiąkliwości 5%. Studnie należy posadawiać na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości 15cm, o średnicy 10cm większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę ułożyć na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej.

Studnie o włazach klasy D400, korpusie żeliwnym o wysokości 150mm, z pokrywą wykonaną z betonu klasy C35/45 DN600. Do obetonowania włazu zastosować beton klasy C16/20. Włazy projektuje się jako niewentylowane ze względu na posadowienie projektowanych studni na obszarze zabudowanym.

W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe wg DIN 1212E. Stopnie złazowe zaprojektowano jako wykonane z żeliwa szarego prętów stalowych ocynkowanych zabezpieczonych przed poślizgiem , rozmieszczone w układzie drabinkowym.

Włazy wykonane z żeliwa szarego min. EN-GJL-200 oraz betonu z wkładką tłumiącą; zapewniające trwałe połączenie z żeliwem pokrywy, umieszczone w centralnej części pokrywy (w osiach symetrii) w kole o średnicy 187 mm, z otaczającym pierścieniem zlicowanym zwypełnieniem  betonowym odpornym na  warunki  atmosferyczne

oraz obciążenia  dynamiczne  i  statyczne,  z  literami/znakami wewnątrz uwypuklonymi jednorodnie na wysokość 2-3,5 mm w stosunku do płaskiego pola logo, wszystko z ww. żeliwa, kształt/grafika wg załączonego rysunku:

## UŁOŻENIE PRZEWODU

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t. Projektuje się minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze niż 1,2 m.

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zagęszczaniem przez ubijanie ręczne. Obsypkę kanału wykonać warstwą piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 100% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 98% wg. Proctora w terenie zielonym.

Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka tak, aby kielich rury był skierowany przeciwnie do kierunku przepływu.

## PRÓBA SZCZELNOŚCI

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności należy również stosować się do zaleceń producenta rur.

## KOLIZJE

Z uwagi na brak informacji na temat głębokości posadowienia niektórych sieci, istnieje ryzyko wystąpienia kolizji nieujętych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociągów, oraz położenie by maksymalnie ominąć istniejące uzbrojenie.

Projektowane sieci uwzględniają min.:

- sytuacje wysokościową projektowanych obiektów i sieci w aspekcie wzajemnych połączeń i kolizji,

- głębokość przemarzania gruntu wynoszącą dla rejonu klimatycznego Hz=0,8 m,

- obciążenia mechaniczne rurociągu,

- wymagania związane ze specyfiką danej sieci (np. spadki podłużne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych w rejonie skrzyżowań należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem pracownika PUK Komorniki.

Wszelkie kolizje nieujęte w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, należy każdorazowo zgłosić  do PUK Komorniki oraz przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi.

## PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem osi przewodów i obiektów sieciowych, badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopów, itp.

## ROBOTY ZIEMNE

- Uwagi ogólne

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić PUK Komorniki.

- W trakcie budowy rurociągu należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika PUK Komorniki

- Rury należy układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym danej sieci.

- Podczas prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z:

  - Normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

  - Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur

  - Normą PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pasie drogowym, należy wykonać jego odtworzenie  zakończeniu prac zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostaną poniżej poziomu terenu istniejącego (w wykopach),

Zakłada się wykonanie wykopów pod sieci w formie wykopów otwartych o ścianach pionowych obudowanych. W niektórych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, płytkie wykopy) dopuszcza się wykonanie wykopów nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szerokość wykopu oszalowanego powinna wynosić dla rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD) DN ≤ 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkości OD+x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci, jakimi są studzienki kanalizacyjne musi zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią a obudową wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu powinna wynosić:

| Głębokość wykopu [m] | Minimalna szerokość wykopu [m] |
| --- | --- |
| < 1,0 | nie określa się |
| 1,0 – 1,75 | 0,8 |
| 1,75 – 4,0 | 0,9 |

Jednocześnie zalecana szerokość wykopów o ścianach umocnionych dla montażu rurociągów PE o średnicy do 200 mm musi wynosić 0,8 m (minimalna wymagana odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rurociągu z każdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podaną szerokość należy zwiększyć o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego do poziomu ok.20 cm wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.  Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć przez wykop ręczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Szalowanie wykopów

Do głębokości 1,5 m wykopy mogą być wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem możliwości wykonania takiego wykopu jest położenie dna wykopu, co najwyżej 0,3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej. Ściany wykopu muszą być odpowiednio pochylone w zależności od rodzaju gruntu i tak:

- w piaskach i żwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosić 1,5-2,0,

- w gruntach spoistych półzwartych 1,0.

Szalowanie należy wykonać w miejscach, gdzie wymagane jest zajęcie jak najwęższego pasa roboczego (bliskie sąsiedztwo równoległego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy głębokość wykopów będzie większa od 1,5 m. Materiał stanowiący obudowę ścian wykopów powinien być wykorzystywany wielokrotnie i to w różnych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegającego terenu. Obudowę ścian wykopów należy wykonać w postaci stalowych prefabrykowanych płyt. Odcinki wykopów wymagające szalowania opisano na rysunkach.

- Posadowienie rurociągów

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od lokalnych warunków stwierdzanych podczas robót ziemnych należy stosować następujące posadowienie projektowanych rurociągów:

- w gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, średnio zwartych i luźnych nie zawierających kamieni, należy wykonać podsypkę piaskową lub żwirowo- piaskową o grubości 15 cm, z jednoczesnym jej zagęszczeniem,

- w gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu należy wykonać podsypkę piaskową lub żwirowo- piaskową o grubości 15 cm, z jednoczesnym jej zagęszczeniem,

- w gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnorodnym składzie) przy niezbyt głębokim ich zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z geowłókniny, na którym należy założyć podsypkę żwirowo-piaskową grubości 20-30 cm.

- Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, należy użyć kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzeżeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3. Użyte grunty nie powinny nosić cech wysadzinowości, należy wykonać badania pod tym względem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

- Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is=0,97, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2.

- Uzupełnienie wykopu powyżej warstwy zasypki przy wykorzystaniu piasku (pospółki) zagęszczonego do współczynnika Is=0,97.

- Uzupełnienie najpłytszej warstwy wykopu o grubości 0,20m przy wykorzystaniu gruntu rodzimego zagęszczonego do współczynnika Is=1,00.

Na przygotowanym podłożu wg opisanych zasad i na rzędnych określonych w niniejszym projekcie należy umieścić projektowany rurociąg. Technologia układania i montażu jest ściśle związana z rodzajem danego rurociągu (tworzywa). Należy tu przestrzegać zasad określonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.

- Warstwa ochronna rurociągów

Przewody należy ułożyć w warstwie ochronnej – obsypce, na wysokości 30cm ponad wierzch rury. Należy stosować następującą kolejność prowadzenia prac:

- Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń.

- Po próbie szczelności należy uzupełnić warstwę ochronną na złączach.

- Do wykonania obsypki należy użyć kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzeżeniami

- z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3. Użyte grunty nie powinny nosić cech wysadzinowości, należy wykonać badania pod tym względem

- wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

- Zasypywanie wykopów

Zasyp wykopu należy wykonać do powierzchni terenu. Rodzaj materiału użytego do wypełnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzależniony jest od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych poza korpusem drogowym zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla pozostałych lokalizacji zasypkę należy wykonać z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotności zbliżonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadów i części roślin. Zasypywanie należy prowadzić warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań  i  rozpór.

# ODWODNIENIE WYKOPÓW

W przypadku, gdy projektowany rurociąg przebiegać będzie poniżej poziomu wody gruntowej, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopów. W celu tymczasowego odwodnienia wykopów pod rurociąg zalecamy zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na długości Lf=1 m i średnicy df=0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych zbrojonych Ø50 mm z odcinkami kolektora Ø152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą przewodu przyłączeniowego do agregatu pompowo-prożniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopów na istniejący teren). Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła wody w jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki, grozi to, bowiem ich zwiększonymi, nierównomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnień jest wystąpienie dużych i nierównomiernych osiadań podłoża pod sąsiednimi budynkami, co objawia się zarysowaniem ich ścian – nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjęcie działań likwidujących (lub znacznie ograniczających) skutki odwodnienia podłoża na pogorszenie stanu technicznego sąsiednich budynków. Przed rozpoczęciem projektowanych robót należy dokonać rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynków sąsiadujących z rejonem robot.

# UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie przyłącza sanitarne oraz zewnętrzne instalacje sanitarne zaprojektowane zostały zgodnie z:

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”,

Przed rozpoczęciem robót na terenie inwestycji należy:

- wykonać wytyczenie trasy rurociągów należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

- przed przystąpieniem do robót odkopać ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je tak, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robót należy:

- dokładnie rozpoznać oraz zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu dokonywać za zgodą nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pełnienia.

- roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

- wszystkie wykopy tuż po przeprowadzeniu wymaganych prób i odbiorów należy niezwłocznie zasypać.

- nie należy  dopuścić do przedostania się wody do wykopów i upłynnienia gruntu w wykopie.

Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany:

- Zgłosić zamiar realizacji sieci lub sieci wraz z przyłączami do PUK Komorniki przed planowanym rozpoczęciem robót,

- Zgłosić z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem do PUK Komorniki zamiar:

  - o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji sieci,

  - sieć lub sieć z przyłączami do odbioru w stanie odkrytym (każdorazowo wraz z postępem prac),

  - sieć do odbioru końcowego w PUK Komorniki,

- termin płukania sieci należy zgłosić pisemnie w PUK Komorniki

- termin montażu i demontażu urządzenia pomiarowego należy zgłosić pisemnie i uzgodnić w PUK Komorniki

- odbiory sieci kanalizacyjnej prowadzić zgodnie z punktem 7.2 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych opracowanie COBRTI (Zeszyt 9).

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany Zewnętrznego Uzbrojenia Terenu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Rosnowo, gm. Komorniki,

ul. Jarzębinowa, Czereśniowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Aroniowa

na dz. nr ewid. 6, 4/2, 3/162, 387, 419został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|  | Projektant |
| --- | --- |