Grodziczno, dnia 11.10.2022r

Nasz znak: IP.271.1.18.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy postępowania:** Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie wartości sprężu centrali wentylacyjnej na nawiewie i wyciągu.

**Odpowiedź**

420/420Pa.

**Pytanie 2**

Proszę o informacje czy centrala wentylacyjna ma być w wykonaniu higienicznym.

**Odpowiedź**

Musi posiadać atest higieniczny z informacją, że można stosować ją w szpitalach.

**Pytanie 3**

Proszę o informacje czy nawiewnik i wywiewnik w pom. 25 muszą również posiadać filtr HEPA

**Odpowiedź**

Nie musi posiadać filtra HEPA.

Dopuszcza się montaż filtra kanałowego HEPA do pomieszczenia 24.