# 31 Baza Lotnictwa Taktycznego

# cz.p.o. Dowódca

# płk Radosław Śniegóła

# 31BLT-SZPUBL.2612.2025

# Poznań, dnia 08 kwietnia 2025r.

WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania na: „Remont stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni 68/6035, Poznań ul. Silniki 1”

Zamawiający informuje, że w dniu 04.04.2025r. otrzymał pytania od Wykonawców o następującej treści tj.:

Pytanie 1 Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów projektowanych filtrów takich jak średnica filtra, wysokość części cylindrycznej, typ drenażu. ODPOWIEDŹ: Projektowana filtracja dwustopniowa na dwóch szeregowo pracujących filtrach TFB 75 o średnicy 2500 mm i wysokości 3160 mm Pytanie 2 Prosimy o podanie wysokości i typu złoża w istniejących filtrach odżelaziaczach. ODPOWIEDŹ: Złoże na filtr na I-szym stopniu uzdatniania: - 495 lit żwir A 3,0 – 5,0mm warstwa podtrzymująca - 495 lit żwir C 1,6 – 2,5mm warstwa podtrzymująca - 5460 lit Nevtraco warstwa filtracyjna Złoże na filtr na I-szym stopniu uzdatniania: - 495 lit żwir A 3,0 – 5,0mm warstwa podtrzymująca - 495 lit żwir C 1,6 – 2,5mm warstwa podtrzymująca - 4660 ltr żwir III 0,8 – 1,4mm warstwa filtracyjna - 800 lit Hydlolit - Mn warstwa filtracyjna Pytanie 3 W opisie przedmiotu zamówienia, Opis wymagań odnośnie zestawu filtracyjnego jednoznacznie wskazuje na konkretnego (jednego w Polsce) producenta. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako równoważny moduł filtracyjny zbudowany na bazie typowego filtra ciśnieniowego zabezpieczonego antykorozyjnie w sposób typowy dla większości firm produkujących lub sprzedających takie zbiorniki w Polsce np. Kotłorembud Bydgoszcz? Parametry technologiczne i techniczne zbiorników zgodne z opisem w dokumentacji tj. filtr FCP. Filtr ciśnieniowy ma atest PZH na kontakt z wodą pitną i jest zabezpieczony wewnątrz farbą Brantho-Korrux z odpowiednim atestem PZH. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie, jako równoważny moduł filtracyjny zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją przez Dozór Techniczny. Pytanie 4 Prosimy o informacje w jakich godzinach można wykonywać prace objęte postępowaniem. ODPOWIEDŹ: Prace można wykonywać w godzinach od 7:00 do 21:00 lub innych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Pytanie 5 W dokumentacji Zamawiający pisze o adaptacji istniejącego sterownika do nowych warunków pracy. Sterownik zainstalowany na stacji jest już niedostępny w oficjalnej dystrybucji, należy wymienić go w całości na nowy. Czy Zamawiający potraktuje to w przyszłości jako roboty dodatkowe, czy w tej sytuacji do wyceny należy przyjąć koszty wymiany całego układu sterowania filtracją? ODPOWIEDŹ: Wszystkie adaptacje należy wykonać na bazie istniejącego sterownika, zamawiający nie przewiduje wymiany sterownika. Pytanie 6 Proszę o podanie maksymalnej wydajności dobowej stacji uzdatniania wody. ODPOWIEDŹ: Maksymalna wydajność stacji uzdatniania wynosi 75 m3 /24h Pytanie 7 Proszę o udostępnienie analizy wody. ODPOWIEDŹ: Analiza wody zostanie udostępniona na wizji lokalnej. Pytanie 8 Z uwagi na to, że mogą wystąpić problemy z uzyskaniem aprobaty UDT na zbiorniki z wbudowaną poduszką powietrzną, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania równoważnego z zastosowaniem zbiorników wykonanych z włókien szklanych wraz ze stosowną automatyką? ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zbiorniki z włókien szklanych ze stosowną automatyką Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez Oferenta o odbyciu wizji lokalnej w roku 2024, co jednocześnie zwalniałoby Oferenta od przeprowadzenia wizji lokalnej w przedmiotowym postępowaniu nr 2025/BZP 00164108 ? ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza złożenia zaświadczenia od przeprowadzonej wizji lokalnej w 2024 roku. Pytanie 10 Proszę o informację czy oprócz filtrów ciśnieniowych Zamawiający przewiduje wymianę innych urządzeń technologicznych (np. wodomierzy, zaworów bezpieczeństwa itp.) ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje wymiany innych urządzeń technologicznych. Pytanie 11 Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje wymianę rurociągów technologicznych. Jeśli tak proszę o informację o średnicach, długości rurociągów oraz materiale, zktórego mają być wykonane rurociągi. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje wymiany rurociągów technologicznych.

Zamawiający utrzymuje w mocy termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z wyrazami szacunku

/-/ płk Radosław Śniegóła

Bożena Gałecka

tel.: 261-547-069

tel.: 261-548-500	ul. Silniki 1

31blt.sekretariat@ron.mil.pl	61-325 Poznań

www.31blt.wp.mil.pl