## Arkusz1
Załącznik nr 1A
Czasookresy dla poszczególnych czynności obsługowo – serwisowych prac dla poszczególnych przepompowni
Zakres czynności | Port Jachtowy – Basen Północny |  | Przystań Jachtowa – Łunowo |  | Obiekty admi.– sportowe przy ul. Matejki 22 | Centrum Sportu u. Matejki 17A |  | Obiekt sportowy przy ul. Białoruskiej 2 |  | Sanitariaty przy ul. Prusa | Sanitariaty przy ul. Nowowiejskiego | Sanitariaty przy ul. Powstańców Śląskich | Sanitariaty przy ul. Uzdrowiskowej | Baza ratowników plaża
| PKS Bosmanatu (budynek B-15) | PNUON | PKS | PNUON | PKS - budynek techniczny | PKD przy Hali Tenisowej | PKS przy Hali Tenisowej | PKS | PWD do zraszania boiska | PKS | PKS | PKS | PKS | PKS
| 1 szt | 2/8 szt | 1 szt | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt.
Czyszczenie koszy na odpady.
Raz w tygodniu od 1.05 do 31.8. | X
Dwa razy w miesiącu poza sezonem | X
Raz na kwartał | X
Raz na 6 miesięcy | X
Miesięcznie
Kontrola pracy układu Automatyki i hydrauliki. | M | M | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P
Kontrola poprawności pracy pływaków (suchobiegu, przepełnieniu, alarmu zbiornika) | M | M | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P
Usunięcie usterek | Po wystąpieniu lub stwierdzeniu
Wpis do książki czynności serwisowych i obsługowych. | M | M | M | K | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P
Kwartalnie
Uruchomienie pomp w trybie ręcznym w celu wypompowania wody do minimalnego poziomu | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | P
Kontrola układów zabezpieczeń Automatyki. | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K
Kontrola układu zabezpieczeń grupy pomp. | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K
Kalibracja sondy Hydrostatycznej. | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K
Kontrola poprawności pracy sterownika sondy głębokości. | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K
Półtocznie
Kontrola zaworów odcinających. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Kontrola pracy zaworów zwrotnych. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Wyciągnięcie pomp w celu czyszczenia i kontroli wizualnej. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Uwagi
M - miesięcznie
K - Kwartalnie
P - półrocznie