SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

- Temat: Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Drawsko.

- Wymagane parametry ogólne: ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

- WYMAGANE PARAMETRY ENERGETYCZNE:

- Sumaryczna moc proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie może być większa niż 2,53 kW przy założeniach:

- Ilość zastosowanych typów opraw drogowych – max 11 modeli (typów)

- Łączna ilość opraw drogowych – 91 szt.

- Redukcja mocy w godzinach nocnych dla oprawy:

- od włączenia do 23:00 - 100%

- od 23:00 do 5:00 - 70%

- od 05:00 do wyłączenia -100%

- Wymagana gwarancja min. 5 lat.

- Parametry techniczne opraw drogowych:

- materiał korpusu: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor – preferowany kolor szary,

- klosz wykonany z hartowanego szkła o wytrzymałości mechanicznej min. IK08,

- szczelność oprawy IP66, wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący 
z akredytowanego laboratorium,

- oprawa montowana bezpośrednio na słupie lub wysięgniku o średnicy 60 mm,

- elementy mocujące oprawę na słupie (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej,

- bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego,

- budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

- wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonania połączeń lutowanych,

- oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych diod LED z soczewkami,

- użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”,

- temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K (neutralny biały),

- wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70, wymagany jest raport 
z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: co najmniej 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM-21), wymagany jest raport z badań pochodzący 
z akredytowanego laboratorium,

- wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009,

- redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie,

- oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy cos(fi)>=0,93 (ind.) dla znamionowego obciążenia,

- skuteczność świetlenia co najmniej 130lm/W,

- zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +35°C,

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności,

- oprawa musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i,

- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy 
i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego,

- zaczep montażowy oprawy pozwalający na regulację co najmniej w zakresie: montaż na słupie 00 do +150, montaż na wysięgniku -150 do +150,

- oprawa powinna posiadać zabezpieczenie termiczne w punkcie panelu LED, pozwalające na automatyczne ograniczenie prądu zasilania modułu, przy wzroście temperatury w punkcie krytycznym panelu LED,

- ochrona przed przepięciami 10kV (umieszczona wewnątrz oprawy                               z możliwością jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza, wyposażona we wskaźnik optyczny poprawności działania),

- Oprawa ma być wyposażona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci np. kodu kreskowego/kodu QR lub inne równoważne pozwalające Wykonawcy/Zamawiającemu na szybką identyfikację parametrów oprawy, takich jak:

- strumień świetlny oprawy,

- strumień świetlny źródła światła,

- typ optyki,

- moc znamionowa oprawy,

- współczynnik mocy,

- datę produkcji.

- Parametry fotometryczne

  - Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametrów opraw musi przedstawić wyliczenia fotometryczne dla każdej oprawy i odpowiadających danej oprawie sytuacji oświetleniowych, które Zamawiający załącza do SWZ – załącznik nr 5a dołączony do Specyfikacji Technicznej Opraw,

  - Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry                                 w momencie zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego zadania lub w dniu odbioru. Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzić, że użyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczególnych rozsyłów pochodzą od proponowanych typów opraw.