| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |
| Obiekt budowlany: | Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z zabudową stanowisk słupowych oraz rozbiórka linii napowietrznej wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo-badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego”. |
| Temat opracowania: | Budowa polegająca na: - budowa linii kablowych SN 15kV (3xXRUHAKXS 1x120/50mm2), - budowa stanowisk słupowych SN 15kV. - rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV Inwestycja zlokalizowana na działkach: dz. nr 84/1, 98, 99, 100/4, 103, 104/4, 128/2 obręb 0016 Tresta, gm. Tomaszów Mazowiecki |
| Adres: | Tresta, gm. Tomaszów Mazowiecki |
| Inwestor: | Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź |
| Data opracowania | październik 2017r. |
| Kategoria obiektu | XXVI |

| Projektował: | Nr upr. projektowych. | Data i podpis. |
| --- | --- | --- |
| Marek Kowalczyk | LOD/0901/PWOE/08 |  |
| Sprawdził: | Nr upr. projektowych. | Data i podpis. |
| Tomasz Pieścik | LOD/2049/PWOE/12 |  |
| Asystent projektanta: | Nr upr. projektowych. | Data i podpis. |
| Bartosz Jędrzejczyk | - - - |  |

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 
z późniejszymi zmianami)

Praca projektowa p.t. „Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z zabudową stanowisk słupowych oraz rozbiórka linii napowietrznej wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV” jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego z dokonanej zmiany.

Sprawdzający:                                        		    Projektant:

..............................................			..................................................

SPIS TREŚCI

Oświadczenie.

Spis treści.

Warunki usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.

1. Opis techniczny

2.1. Sposób zapewnienia zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

2.2. 	Dane techniczne i zakres opracowania.

2.3.	Przedmiot opracowania.

2.4.	Stan istniejący.

2.5.	Linie kablowe SN 15kV.

2.6.	Stanowiska słupowe SN 15kV.

2.8.	Demontaż linii napowietrznej SN 15kV

2.9.	Uwagi końcowe.

2. Obliczenia elektryczne.

          - 3. Zestawienie materiałów i zestawienia montażowe.

          - 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Część rysunkowa:

Rys. nr 1		- Orientacja.

Rys. nr 2		- Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 3		- Schemat elektryczny.

Rys. nr 4	- Sylwetki słupów.

- Współrzędne geodezyjne

- OPIS TECHNICZNY

  - Sposób zapewnienia zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonano zgodnie z:

- zlecenie inwestora – tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w Łodzi;

- mapy podkładów geodezyjnych do celów projektowych opracowane przez uprawnionego geodetę,

- ustalenia z inwestorem zakresu robót – uzgodnienia wstępne, wytyczne programowe inwestora oraz pomiary wykonane w terenie,

- obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu, 
a w szczególności:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane“ (Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity z dn. 27.03.2003r., Dz.U. Nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. 
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460, zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z późn. zmianami dotyczące „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz 
z 2008r. Nr 108 poz. 690).

- Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. W sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617 z późn. zmianami).

- Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

- Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. Wprow. IEC60364-4-481:1993 (IDT).

- PN-92/N-01256 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,

- Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001),

- Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Polska Norma PN-98/E-05100/1 – Linie napowietrzne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy związane 
z wykonaniem projektu.

KATALOGI:

- Katalog rur osłonowych typu AROT,

- Katalog kabli ziemnych i przewodów izolowanych samonośnych wydany przez TELEFONIKA KABLE oraz inne związane z opracowaniem projektu.

1.1. Dane techniczne i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 120/50mm2 | mb. | 146/168 |
| 2. | Budowa słupa kablowego SN 15kV. | szt. | 2 |
| 3. | Rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV | mb. | 89 |
| 4. | Rozbiórka stanowiska słupowego SN 15kV | szt. | 1 |

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej SN 15kV wraz z zabudową stanowisk słupowych SN 15kV oraz rozbiórka linii napowietrznej 3x AFL-6 1x25mm2 wraz z rozbiórką stanowiska słupowego SN 15kV.

1.3. Stan istniejący.

Linie napowietrzne SN 15kV objęte opracowaniem stanowią część linii napowietrznej SN 15kV Tomaszów 1 – Smardzewice. Przedmiotowa linia napowietrzna jest wykonana z żerdzi betonowych ŻN-10, ŻN-12. Istniejące przewody linii AFL-6 25mm2. Linia ta jest w dobrym stanie technicznym, a jej przebudowa na odcinku st. sł. 28 – st. sł. 30 wynika z kolizji, jaka powstała na etapie projektowania Modernizacji i rozbudowy zaplecza naukowo-badwczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego.

1.4. Linia kablowa SN 15kV

Zaprojektowano linię kablową 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 zastępującą odcinek linii napowietrznej SN 15kV:

| 1. | Linia kablowa SN 15kV 3xXRUHAKXS 120/50mm2 | mb. | 146/178 |
| --- | --- | --- | --- |

Projektowane linie kablowe należy prowadzić po trasie pokazanej na rysunku 
nr 2. Linie kablową SN 15kV ułożyć na głębokości 0,8m. od rzędnej terenu. Kable układać linią falistą na 10cm warstwie piasku drobnoziarnistego. Po ułożeniu poszczególnych kabli i nałożeniu oznaczników identyfikacyjnych, których treść należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Kable przysypać 10cm warstwą piasku a następnie warstwą gruntu rodzimego bez kamieni. W celu ostrzegania innych użytkowników urządzeń technicznych przed ewentualnymi uszkodzeniami linii kablowej należy ułożyć nad kablami na wys. 25cm folię kablową kalandrową koloru czerwonego o grub. min. 0,5mm. Linię kablowa należy prowadzić w odległości min. 0,5m od granicy działek, które nie są objęte opracowaniem.

Na pozostałych odcinkach na skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz w terenie zadrzewionym projektowane kable należy układać w osłonach rurowych AROT DVK 160 na długościach min. po 0,5m z każdej strony krzyżowanego urządzenia.

Odległości pionowe w miejscach skrzyżowań z w/w instalacjami podziemnymi winny być nie mniejsze od 0,5m. Wloty i wyloty rur osłonowych należy dokładnie uszczelnić przed zamuleniem. Długości poszczególnych rur osłonowych pokazano na rysunkach trasy linii.

Oznaczniki identyfikacyjne linii kablowych muszą być wykonane z trwałymi napisami wytłaczanymi na płytkach z tworzyw sztucznych. Treść tabliczek winna zawierać nazwę właściciela linii, typ kabla, skąd – dokąd, rok budowy, wykonawca. Oznaczniki umieszczać na kablach w odległościach co 10m, na skrzyżowaniach 
z innymi obiektami oraz przy wejściu na stanowiska słupowe.

Oznaczniki betonowe „K” trasy linii kablowej i oznaczniki miejsca muf kablowych „M” umieszczać tak aby nie przeszkadzały użytkownikom terenu.

Na końcach linii kablowej należy zamontować głowice kablowe SN zimnokurczliwe 3M 93-EB-63-2. Na słupie do wysokości 2,5m. (0,5m. w ziemi) linię kablową zabezpieczyć rurą AROT BE 110 przymocowanej do żerdzi przy użyciu ramki kablowej oraz taśmy stalowej z klamerkami.

- 1.5. Stanowiska słupowe SN 15kV.

1.5.1. Żerdzie linii SN 15kV, konstrukcje wsporcze.

Linię zaprojektowano w oparciu o żerdzie wirowane o długości 12m. Ustoje żerdzi dobrano do gruntu słabego. Żerdź w części podziemnej zabezpieczyć abizolem zgodnie z normą PN-E 05100-1. Stosować konstrukcje wsporcze cynkowane na gorąco. Typy żerdzi i konstrukcji są zawarte w zestawieniu montażowym.

1.5.2. Łączniki SN 15kV.

Na stanowisku słupowym nr 29/Kgr-12/15 (Tomaszów 1 - Smardzewice) zabudować rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4.

1.5.3. Uziemienia i ochrona odgromowa.

Uziemić stanowiska słupowe zgodnie z zestawieniem montażowym. Zaprojektowano uziemienia taśmowo-prętowe TP1+4x10 wykonane z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz prętów ocynkowanych ø16mm. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10,8Ω. Uziemienie ochronne należy malować w pasy zielono-żółte o szerokości ok. 10cm.

Na stanowiskach słupowych nr 29 (Tomaszów 1 - Smardzewice), 42  (Tomaszów 1 - Smardzewice), należy zabudować ograniczniki przepięć POLIM-D 18N. Ograniczniki zabezpieczyć osłonami p. ptakom SP 46.3.

1.5.4. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne.

Stanowiska słupowe wyposażyć w tabliczki ostrzegawcze montowane prostopadle do osi linii. Słupy należy oznaczyć farbą chlorokauczukową, numerację zweryfikować w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Tomaszów Mazowiecki.

1.6. Demontaż linii napowietrznej SN 15kV

Po wybudowaniu linii kablowej SN i wykonaniu całego zakresu robót objętych projektem, należy przystąpić do rozbiórki linii wymienionych w pkt. 1.1 niniejszego opracowania. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy opracować wspólnie z inwestorem harmonogram niezbędnych wyłączeń demontowanych linii i urządzeń elektrycznych czynnych znajdujących się w pobliżu demontowanych linii, gdzie występują zbliżenia lub skrzyżowania z innymi obiektami. Trasa demontowanej linii SN – 15kV częściowo przebiega przez teren zabudowany. W związku z tym należy zachować ostrożność aby nie dokonać uszkodzenia budynków, ogrodzeń oraz drzewostanu. O każdorazowym wejściu na działkę należy powiadomić Właściciela. Demontaż słupów wykonać przy użyciu żurawia samochodowego 
o udźwigu dostosowanym do ciężaru słupa.

Wyjmowanie słupa z wykopów może następować wyłącznie po jego odkopaniu zwracając uwagę by nie uszkodzić urządzeń technicznych podziemnych 
i nadziemnych. Demontaż osprzętu ze słupów wykonać z kosza podnośnika samochodowego, a słupy zabezpieczyć przed ewentualnym przewróceniem. Zdemontowane materiały należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

1.7. Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem technicznym, przepisami 
o ochronie przeciwporażeniowej, przepisami BHP zawartymi między innymi w Instrukcji Organizacji i Bezpieczeństwa Pracy w Energetyce, typowe rozwiązania katalogowe wg których opracowano projekt oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

- Przy wykonywaniu robót montażowych i demontażowych należy zwracać uwagę na istniejące urządzenia inżynieryjno – techniczne nadziemne i podziemne oraz uwzględnić warunki podane przy uzgodnieniach w Z.U.D.P. oraz branżowych projektu. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić na piśmie właścicieli tych urządzeń o zamiarze wykonywania prac w ich sąsiedztwie.

- Ochronę przepięciową linii wykonać zgodnie z aktualnymi wskazówkami Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć.

- Roboty wykonywane na urządzeniach czynnych i w ich pobliżu mogą być prowadzone po uprzednim dopuszczeniu przez Służby Ruchowe Rejonu Energetycznego, które to należy uzgodnić z 14-dniowym wyprzedzeniem i opracowaniem szczegółowego harmonogramu robót.

- Roboty ulegające zakryciu zgłaszać do odbioru przez Inspektora Nadzoru 
i inwentaryzacji geodezyjnej.

- Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest do ustanowienia nadzoru archeologicznego nad całością robót w związku z faktem,  że przedmiotowa inwestycja znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej.

2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

| 2.1. Rezystancja uziemienia stanowisk słupowych SN 15kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Dobór wytrzymałości stanowisk słupowych SN 15kV

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Linia kablowa SN 15kV

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel XRUHAKXS 120/50mm2 12/20kV | mb. | 168 |  |
| 2. | Rura AROT DVK 160 | mb. | 12 | (czerwona) |
| 3. | Piasek | m3 | 17 |  |
| 4. | Folia kablowa (czerwona) | mb. | 146 |  |
| 5. | Oznaczniki kablowe | szt. | 15 |  |
| 6. | Spinki kablowe | szt. | 45 |  |
| 7. | Głowica kablowa napowietrzna SN QT II 93-EB 63-2PL | kpl./szt. | 2/6 | 3M |
| 8. | Końcówki kablowe Al 120mm2 (szczelne) | szt. | 6 | GPH |
| 9. | Końcówki kablowe Cu 50mm2 | szt. | 2 | GPH |
|  | Materiały drobne |  |  |  |

Demontaż linii napowietrznej SN 15kV

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żerdź ŻN-10 | szt. | 1 |  |
| 2. | Poprzecznik przelotowy PP-20 | szt. | 1 |  |
| 3. | Izolator LWP 8/20 | szt. | 3 |  |
| 4. | Przewód AFL-6 25mm2 | mb. | 267 |  |

| Lp. | Nazwa materiału |  |  | j.m. | Słup 29/Kgr-12/15 Układ trój. |  | Słup 42/Kg-12/15 Układ trój. |  | Razem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żerdzie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Żerdź wirowana E-12/15 |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| Ustój |  |  |  |  |  | FP12 |  | FP12 |  |  |  |
| 2. | Płyta ustojowa P-160 |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 3. | Element fundamentu EF |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 4. | Śruba M20x250 |  |  | szt. | 12 |  | 12 |  | 24 |  |  |
| 5. | Beton B15 |  |  | m3 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,32 |  |  |
| 6. | Kliny stabilizujące |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zawieszenie odciągowe krańcowe ŁO |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 8. | Szakla 38141/1 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 9. | Śruba oczkowa oporowa – kpl. |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 10. | Taśma aluminiowa 10x1x1000 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 11. | Uchwyt śrubowo-kabłąkowy 24112 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 12. | Uchwyt odciągowy-kabłąkowy 23255 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 13. | Izolator odciągowy kompozytowy SDI 90.280 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 14. | Obejma O-11 |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 15. | Podkładka kwadrat. Spręż. |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 16. | Śruba oc. z nakrętką i podkł. okr. I spręż. |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 17. | Poprzecznik krańcowy PK – 20 |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 18. | Konstrukcja pod odł. KOZ-12/VE |  |  | szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 19. | Obejmka OB-6 |  |  | szt. | 3 |  | 1 |  | 4 |  |  |
| 20. | Konstrukcja pod głowicę KG-1/1 |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 21. | Obejmka OB-10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 22. | Konstrukcja pod ogr.prz.KOG-7/1 |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 23. | AAsXSn 70mm2 |  |  | mb. | 9 |  | 9 |  | 18 |  |  |
| 24. | Zacisk odgałęźny ZOA 16-95 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 25. | Rozłącznik RUN III 24/4 |  |  | szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 26. | Napęd ręczny NRVu-12 w. II |  |  | szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 27. | Ogranicznik przepięć POLIM D-18N |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 28. | Ochrona przeciwptakom SP46.3 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 29. | Tabliczka ostrzegawcza |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 30. | Tabliczka z numerem rozłącznika |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| Mocowanie kabla na słupie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Taśma stalowa COT 37 |  |  | mb. | 8 |  | 8 |  | 16 |  |  |
| 32. | Klamerka COT 36 |  |  | szt. | 8 |  | 8 |  | 16 |  |  |
| 33. | Ramka do mocowania kabla RK-1 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 34. | Rura AROT BE 110 |  |  | mb. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 35. | Uchwyt SO-79.5 |  |  | szt. | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |
| 36. | Trójpalczatka termokurczliwa dla Ø110mm |  |  | szt. | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| Uziemienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Taśma stalowa COT 37 |  |  | mb. | 8 |  | 8 |  | 16 |  |  |
| 38. | Klamerka COT 36 |  |  | szt. | 8 |  | 8 |  | 16 |  |  |
| 39. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm |  |  | mb. | 30 |  | 30 |  | 60 |  |  |
| 40. | Pręt stalowy ocynkowany Ø16mm. |  |  | mb. | 12 |  | 12 |  | 24 |  |  |
|  | Materiały drobne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

| Obiekt budowlany: | Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z zabudową stanowisk słupowych oraz rozbiórka linii napowietrznej wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo-badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego”. |
| --- | --- |
| Temat opracowania: | Budowa polegająca na: - budowa linii kablowych SN 15kV (3xXRUHAKXS 1x120/50mm2), - budowa stanowisk słupowych SN 15kV. - rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV Inwestycja zlokalizowana na działkach: dz. nr 84/1, 98, 99, 100/4, 103, 104/4, 128/2 obręb 0016 Tresta, gm. Tomaszów Mazowiecki |
| Adres: | Tresta, gm. Tomaszów Mazowiecki |
| Inwestor: | Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź |
| Data opracowania | październik 2017r. |
| Kategoria obiektu | XXVI |

| Projektował: | Nr upr. projektowych. | Data i podpis. |
| --- | --- | --- |
| Marek Kowalczyk | LOD/0901/PWOE/08 |  |
| Sprawdził: | Nr upr. projektowych. | Data i podpis. |
| Tomasz Pieścik | LOD/2049/PWOE/12 |  |
| Asystent projektanta: | Nr upr. projektowych. | Data i podpis. |
| Bartosz Jędrzejczyk | - - - |  |

- Zakres robót

| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 120/50mm2 | mb. | 146/168 |
| 2. | Budowa słupa kablowego SN 15kV. | szt. | 2 |
| 3. | Rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV | mb. | 89 |
| 4. | Rozbiórka stanowiska słupowego SN 15kV | szt. | 1 |

- Kolejność realizacji poszczególnych prac budowlanych

- Wykonanie wykopów pod linie kablowe SN 15kV, ułożenie linii kablowych, wykonanie przepustów w przypadku kolizji z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej, zasypanie wykopu,

- Montaż stanowisk słupowych SN 15kV,

- Demontaż istniejącej linii napowietrznej.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Linia średniego napięcia SN 15kV.

- Stacje transformatorowe SN 15/0,4kV.

- Zagrożenia występujące podczas prowadzonych robót budowlanych

- Wykopy prowadzone w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej

(pkt 2a, 2b),

- Prace wykonywane urządzeniami dźwigowymi (pkt 2a, 2b),

- Prace na wysokości (pkt 2b).

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających występującym niebezpieczeństwo

- Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej powinny być bezwzględnie prowadzone ręcznie. Osoba wykonująca prace koparką winna posiadać odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne umożliwiające prowadzenie tego typu prac.

- Miejsce wykonywania prac dźwigowych powinny być zabezpieczone przed obecnością osób trzecich. Osoba wykonująca prace żurawiem winna posiadać odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne umożliwiające prowadzenie tego typu prac i respektować przepisy BHP wynikające z pracami urządzeń dźwigowych.

- Prace na wysokości winny być prowadzone za pomocą podnośnika PHM.

- Prace sieciowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji.

- Inwestor jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ (lub zlecić jego wykonanie kierownikowi budowy). Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z odrębnymi przepisami do przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i wskazania możliwych niebezpieczeństw przed rozpoczęciem robót.

- Wszelkie prace sieciowe winne być wykonywane w stanie beznapięciowym. Monterzy prowadzące te prace powinni mieć odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i być nadzorowani przez pracownika posiadającego analogiczne świadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objęte tym punktem roboty powinny być uzgodnione z właścicielem urządzenia i przez nich dopuszczone.

- Wykopy prowadzone w pobliżu pasa drogowego drogi powiatowej zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.