Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE KLIMATYZATORA

DANE  TECHNICZNE  KLIMATYZATORA
DLA:   ONKO CWBK – magazyn  nr 7 i  nr 9 (KPO)

- Klimatyzator inwerterowy ścienny o nominalnej mocy chłodniczej min. 2,5 kW – 2kpl.,

- Klimatyzator powinien posiadać klasę sprawności energetycznej A++ podczas grzania i A+++ podczas chłodzenia .

- Zakres chłodzenia (minimum - maksimum) – od 0,9 do 3,0 kW, zakres grzania (minimum - maksimum) – od 0,9 do 4,0 kW.

Wydajność chłodzenia klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 0,9 kW, natomiast w górnej granicy wydajności chłodniczej będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 3,0 kW. Wydajność grzania klimatyzatora będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego, jeżeli w dolnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą bądź niższą od 0,9 kW, natomiast w górnej granicy wydajności grzania będzie posiadał wartość równą lub wyższą od 4,0 kW.

- Zakres pracy w chłodzeniu od  -15o C  do  +45o C.

- Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia na wysokim biegu - maksymalnie do 42 dB.

- Funkcja samooczyszczania i usuwająca wilgoć z wewnętrznych elementów jednostki .

- System filtracji zwalczający wirusy, bakterie i brzydkie zapachy.

- Długość linii z czynnikiem chłodniczym – minimum 15 m na jednostkę.

- Ekologiczny czynnik chłodniczy R-32.

- Gwarancja producenta minimum 3 lata.

- Dostawa i kompletny montaż klimatyzatorów wraz z uruchomieniem (zasilanie elektryczne po stronie inwestora).

- Termin realizacji – do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Klimatyzatory muszą być oznakowane nieusuwalnie, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015r. oraz (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

- Wykonawca musi posiadać ważne:

- uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń, np. certyfikat autoryzacyjny,

- aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT, zgodnie z ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 303/2008,

- uprawnienia elektryczne do 1,0 kW dla pracowników Wykonawcy, którzy będą montowali oferowane urządzenia.

- Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności na klimatyzator,

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

- deklaracja zgodności na rury miedziane chłodnicze,

- atest higieniczny na rury i kształtki PVC,

- atest higieniczny na klej do rury PVC,

- certyfikat na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,

- instrukcja obsługi klimatyzatora w języku polskim, protokół z przeszkolenia personelu Działu Technicznego (3 osoby) zajmującego się obsługą klimatyzatorów w ŚCO.

- Zalecana  wizja  lokalna w celu ustalenia warunków technicznych montażu, potwierdzona stosownym dokumentem, dołączonym do oferty.

- Klimatyzatory muszą być fabrycznie nowe i jednego producenta.

- Z uwagi na brak możliwości wyprowadzenia instalacji freonowej do jednostki
zewnętrznej klimatyzatora przez przewody wentylacji grawitacyjnej należy wykonać
przebicia w stropodachu i przewody freonowe należy poprowadzić na dach w rurze
PCV z wylotem skierowanym w dół (przepust dachowy typu „fajka”) w celu
zapobiegania przedostawaniu się wody do środka. Całość należy szczelnie zaizolować
papą termozgrzewalną.

…………………………….…………………………..

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)