GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 29.05.2024 r.

GPIR.271.2.23.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Sławęcin, gm. Skołyszyn”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji przepompowni Ścieków w miejscowości Sławęcin, gm. Skołyszyn.

- Informacje ogólne:

Obiekt przepompowni ścieków położony jest w miejscowości Sławęcin w gm. Skołyszyn, w powiecie jasielskim, dz. nr ewid. 225/2, Obręb ewidencyjny Sławęcin, o współrzędnych geograficznych: długość geograficzna: 21.354463  szerokość geograficzna 49.742730. Obiekt został wybudowany w 2010 r. Przepompownia położona jest na głównym kolektorze prowadzącym ścieki z miejscowości Skołyszyn do oczyszczalni ścieków w Przysiekach. Przepływy w okresach bezdeszczowych przez przepompownie wynoszą ok.  300 m3/dobę.

Głębokość zbiornika przepompowni ścieków wynosi 4,19 m, średnica zbiornika wynosi 2,00 m, rurociąg tłoczny ma średnicę Ø 225 mm.

- Zakres prac modernizacyjnych:

- Przepompownia ścieków wymaga wykonania prac modernizacyjnych polegających na:

- ciśnieniowym wymyciu (czyszczeniu) ścian zbiornika przepompowni,

- wymianie zainstalowanych pomp na nowe w ilości 2 szt. do opuszczania na prowadnicach o parametrach nie mniejszych niż zainstalowane obecnie pompy, których charakterystyka jest następująca: pobór mocy 6,4 kW, moc wyjściowa 5,5 kW,  DN 100, Qmax= 200 m3/h, H=21,3 m,

- wymianie stopy sprzęgającej wraz z górnym uchwytem prowadnic - 2 kpl,

- wymianie orurowania przepompowni z rur ze stali kwasoodpornej na orurowanie z króćcem wykonanym ze stali kwasoodpornej z zaworem odcinającym kulowym i nasadą płuczącą Ø 52 mm,

- wymianie zaworów zwrotnych kulowych – 2 kpl,

- wymianie prowadnic do pomp ze stali kwasoodpornej – 2 kpl,

- wymianie wspornika rurociągów wykonanego ze stali kwasoodpornej – 1 kpl.

- wymianie linek do wyciągania pomp ze stali kwasoodpornej na linki Ø 8 mm  – 2 kpl,

- wykonanie i montaż belki wsporczej ze stali kwasoodpornej– 1 kpl.

- wymianie złącza RK – 1 kpl,

- wymianie regulatorów pływakowych – 2 kpl,

- wymianie sondy hydrostatycznej z wyjściem prądowym (4-20) o zakresie pomiarowym 0-4 m H20 typu SG25S,

- montażu nowego żurawika słupowego z wyciągarką do wyciągania pomp o udźwigu, co najmniej 200 kg zamontowanym na płycie żelbetowej zbiornika przepompowni lub przy zbiorniku przepompowni na wykonanym żelbetowym fundamencie, do którego zainstalowana będzie stopa żurawika (o miejscu montażu decyduje Wykonawca, biorąc pod uwagę zasięg pracy żurawika i ewentualne kolizje z pozostałą infrastrukturą),

- wykonanie oświetlenia LED nad zbiornikiem przepompowni ścieków z możliwością załączania go przez włącznik zamontowany w szafie sterowniczej,

- wymianie starej szafy sterowniczej na nową szafę sterowniczą, której konstrukcja powinna zapewnić ochronę w stopniu IP-66 w stanie zamkniętym, natomiast w stanie otwartym w stopniu ochrony IP-21. Obudowa szafy sterowniczej powinna być wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego. Powinna być wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe oraz powinna być montowana  na cokole plastikowym, który umożliwi w sobie zgromadzenie nadmiaru kabli fabrycznych urządzeń podłączonych do szafy sterowniczej. Ponadto powinna być wyposażona w drzwi wewnętrzne, stanowiące rodzaj tablicy synoptycznej, na których zainstalowane powinny być:

- Wyłącznik główny SIEĆ-0-AGREGAT,

- Przełączniki trybu pracy pompowni (Ręczna-0-Automatyczna) dla każdej z pomp osobno,

- Przycisk do spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

- Załączenie oświetlenia LED

Wyposażenie elektryczne szafy sterowniczej musi posiadać fabrycznie nowe elementy takie jak:

- włącznik główny SIEĆ-0-AGREGAT,

- sterownik mikroprocesorowy z zapisanym programem sterującym z wyjściem komunikacyjnym MODBUS, kompatybilny ze sterownikiem komunikacyjnym firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 950 i jej oprogramowaniem do monitoringu zdalnego przepompowni ścieków, z którego Zamawiający korzysta przy monitorowaniu swoich obiektów,

- sterownik komunikacyjny firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. do monitoringu przepompowni ścieków,

- zabezpieczanie przeciwporażeniowe – wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy o prądzie zadziałania 30 mA,

- zabezpieczenie przeciążeniowe i termiczne dla każdej z pomp osobno,

- czujnik kolejności i zaniku faz z kontrolą spadku lub wzrostu napięcia zasilania,

- zabezpieczanie nadprądowe układu sterowania,

- zabezpieczenie nadprądowe gniazda serwisowego oraz układu ogrzewania szafy,

- układ grzejny minimum 30W wraz z termostatem,,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- gniazdo serwisowe 230V AC/10A,

- przełącznik trybu pracy AUTO-RĘCZNA (dla każdej z pomp),

- styczniki mocy dla rozruchu bezpośredniego,

- układ softstart dla rozruchu pośredniego,

- akumulator podtrzymujący minimum 1,3Ah,

- zasilacz impulsowy 24VDC,

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- gniazdo agregatu,

- przekładnik prądowy do zdalnego monitoringu prądu pomp,

- przycisk spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

- sterowanie sondą hydrostatyczną z wyjściem prądowym (4-20),

- sygnalizator optyczny umieszczony na obudowie szafy informujący o alarmach oraz sygnalizator dźwiękowy

Przepompownia powinna być sterowana poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony wewnątrz szafki współpracujący za pomocą komunikacji MODBUS ze sterownikiem komunikacyjnym firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. W trybie normalnej pracy przepompowni sterownik powinien automatycznie w zależności od pomiaru poziomu medium sterować pracą pomp. Dopuszczalna jest równoległa praca dwóch pomp jednocześnie, natomiast wykluczony jest ich jednoczesny rozruch. Sterownik mikroprocesorowy powinien mieć wyjście MODBUS, po którym będzie się łączył z sterownikiem firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. i przekazywał niezbędne informacje do monitoringu zdalnego przepompowni ścieków w zakresie:

- alarmu otwarcia drzwi,

- poziomu max.,

- poziomu min.,

- stanu zasilania,

- gotowości pompy P1 i P2,

- pracy pompy P1 i P2,

- sygnalizacji sterowania Auto/Ręczne dla pomp P1 i P2,

- awarii pomp P1 i P2,

- awarii sondy,

- stanu pracy sondy,

- poziomu ścieków w przepompowni.

- wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kopii oprogramowania sterownika przepompowni ścieków na elektronicznym nośniku danych (np. karta SD, pendrive), które może być bez przeszkód po okresie gwarancyjnym przeniesione na inny sterownik w przypadku awarii sterownika zainstalowanego,

-  skonfigurowaniu obu sterowników za pośrednictwem firmy NiT  Sp. z o.o. w sposób taki, aby Zamawiający miał podgląd na ww. parametry pracy przepompowni ścieków.

Zamawiający nie dopuszcza innych sterowników komunikacyjnych do monitoringu przepompowni jak sterowniki firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. z uwagi, że wszystkie tego typu obiekty Zamawiającego są monitorowane za pośrednictwem ww. Firmy,

-  wykonaniu pomiarów elektrycznych przez uprawnioną osobę po zrealizowaniu zadania modernizacji przepompowni ścieków i przekazania ich Zamawiającemu w formie pisemnej.

- Wykonania dodatkowych prac na terenie przepompowni ścieków w zakresie:

- Ściągnięcia humusu wewnątrz terenu zagrodzonego przepompowni ścieków (powierzchnia terenu ok. 325 m2),

- Wyprofilowania terenu przepompowni ścieków ze spadkiem w kierunku bramy wjazdowej,

- Zdjęcia warstwy ziemi od bramy zjazdowej na szerokości 6 m i długości 18 m (powierzchnia ok 108 m2) pod 0,15 m utwardzenie terenu z klińca kamiennego zgodnie z załączonym rysunkiem 1.

- Zagęszczenia podłoża (ok. 108 m2) pod warstwę z klińca kamiennego,

- Ułożenia geowłókniny drogowej o gramaturze nie mniejszej jak 300 g/m2 na zagęszczonym terenie (ok. 108 m2)  pod warstwę klińca.

- Wykonania warstwy z klińca kamiennego nie mniejszej jak 0,15 m,.

- Zagęszczenia wykonanej warstwy,

- Obsiania pozostałego terenu przepompowni ścieków mieszanką traw wolnorosnących (powierzchnia ok. 217 m2).

- Renowacji słupków ogrodzeniowych oraz bramy wjazdowej wraz z furtką poprzez zastosowanie procesu piaskowania istniejących słupków ogrodzeniowych celem usunięcia korozji oraz pokrycie ich farbą antykorozyjną w kolorze RAL 6005 (zielony).

- Naprawy bramy wjazdowej polegająca na wymianie urwanego zawiasu i jej ustawienie.

- Wykonania przed furtką i bramą wjazdową utwardzonego podjazdu poprzez uprzednio ściągnięcie humusu na szerokości 6 m i długości 3,50 m oraz wybranie warstwy ziemi do wykonania warstwy z klińca kamiennego nie mniejszej jak 0,2 m, zagęszczenie gruntu i ułożenie geowłókniny drogowej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g/m2,

- Wykonania warstwy z klińca kamiennego o grubości nie mniejszej jak 0,2 m,

- Podjazd powinien być wyprofilowany ze spadkiem od bramy wjazdowej i furtki,

- Wykonanie tabliczki z napisem „PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W SŁAWĘCINIE” o wymiarach 600 x 400 mm i jej montaż na ogrodzeniu koło bramy wjazdowej.

Powstające odpady ziemne Wykonawca winien wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie.

Zdemontowana skrzynka sterownicza wraz z wyposażeniem oraz zdemontowane pompy wraz z sondą hydrostatyczną pozostają własnością Zamawiającego i po zdemontowaniu Wykonawca ma obowiązek je przekazać przedstawicielom Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest na czas wykonywania robót do zamknięcia kanału i wywozu beczkowozem gromadzących się ścieków na oczyszczalnie ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438. Zamknięcie kanału nastąpi w miejscu wskazanym przez przedstawicieli Zamawiającego. Szacowana dobowa ilość ścieków przepompowywana przez przepompownie ścieków w okresach bezdeszczowych wynosi ok.  300 m3/dobę.

- Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 24 miesiące liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru robót. Maksymalny, punktowany termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

- Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych

- Czas usunięcia wady (usterki) nie powodującej zatrzymania całkowitej pracy przepompowni ścieków – 7 dni kalendarzowych, czas usunięcia wady (usterki) powodującej zatrzymanie całkowite pracy przepompowni ścieków – 48 godzin.

- Wszelkie przewidziane przez Wykonawcę przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji odbywać się będą na koszt Wykonawcy. Przeglądy pogwarancyjne odbywać się będą na koszt Zamawiającego.

- Termin wykonania robót:

Zamawiający wymaga wykonania robót w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  07 czerwca 2024 r.  do godz. 9:00

- Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty.

Kryterium oceny ofert:

Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył dla postępowania następujące kryteria oceny oferty:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto w PLN - C | 70% | 70 |
| 2. | Gwarancja - G | 30% | 30 |

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:

CLP = C + G

gdzie:

CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;

C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – Cena;

G - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Gwarancja;

- Zasady oceny za kryterium „Cena” – (C).

W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.

Cena – (C) – waga 70%. Punkty za kryterium „Cena” (C) – maksymalnie 70 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

| C = | C of. min. | x 70 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | C of. bad. |  |

gdzie:

C	ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;

C of. min.	najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;

C of. bad.	cena oferty badanej.

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku  (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W ofercie, o której mowa w pkt 4, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

#### Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

- W przypadku kryterium „Gwarancja”- (G), Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów - max. 30 pkt. zgodnie z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert „Gwarancja” – 30%.

- Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów – 30.

- Jako minimalny okres gwarancji Zamawiający (wymaga) 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu krótszego niż 24 miesiące oferta zawierająca taki zapis zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji powyżej 60 miesięcy uzyska taką samą ilość punktów, jak liczoną dla okresu 60 miesięcy.

Pozostałe oferty otrzymają ilości punktów wyliczone wg poniższego wzoru

Okres gwarancji oferty badanej

G  =   	   		                                                            x 30 pkt.

Najdłuższy podany okres gwarancji

w ofertach podlegających ocenie

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego część dotyczącą kryterium „Gwarancja”. W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do ww. punktacji i będzie obowiązywał w czasie trwania umowy. W przypadku braku złożonej deklaracji zamawiający przyjmie wymagany 24-miesięczny okres gwarancji.

Oferta spełniająca wymagania i zdobywająca najwyższą punktację zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona..

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najwyższą uzyskaną punktacją.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty  w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wykonawca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) podlegać będzie wykluczeniu z postępowania na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na stronie niniejszego postępowania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.

Stosowne oświadczenie zawiera również formularz ofertowy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość” lub pod nr tel. 13 4491729 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

- Rysunki i zdjęcia poglądowe obiektu:

Rys. 1

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy.