

**WSzSL/ FZ.381.46/24/ /2024 Legnica, 02-07-2024 r.**

**Do zainteresowanych**

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI

**Opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych ”LEGNICA-SZPITAL” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”**

WSzSL/FZ-46/24

**Pytanie 1** Dotyczy lampa identyfikacyjna lądowiska (PFU 1.6.8). W związku z planowanym wykorzystaniem istniejącej latarni identyfikacyjnej zamontowanej na dachu budynku wnosimy o podanie jej producenta i typu oraz o potwierdzenie,  że wyposażona jest w zewnętrzny czujnik zmierzchowy dla regulacji intensywności (3/10/100%).

**Odpowiedź: Lampa typ HBM 30 , producent MAWILUX wyposażona w czujnik zmierzchowy dla intensywności 3 / 30 / 100%.**

**Pytanie 2** Dotyczy lampa identyfikacyjna lądowiska (PFU 1.6.8). W związku z planowanym wykorzystaniem istniejącej latarni identyfikacyjnej zamontowanej na dachu budynku, prosimy o potwierdzenie, że jej zasilanie zapewnione jest z istniejącej rozdzielnicy TSO zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni R-1 oraz o podanie typu zastosowanego kabla zasilającego.

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem – schematem będącym załącznikiem do SWZ : zasilanie wykonane z istniejącej TSO , kabel **YKY żo 5 x 4.**

**Pytanie 3** Dotyczy lampa identyfikacyjna lądowiska (PFU 1.6.8). W nawiązaniu do powyższego pytania, jeżeli jej zasilanie nie jest zapewnione z rozdzielnicy TSO, to prosimy o określenie w jaki sposób i jakim przewodami jest zasilona i w jaki sposób i jakimi kablami jest podłączona do układu zasilania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 2.**

**Pytanie 4** Dotyczy wskaźniki kierunku wiatru (PFU 1.6.6). W związku z planowanym wykorzystaniem istniejącego wskaźnika kierunku wiatru zlokalizowanego na dachu budynku, prosimy o potwierdzenie, że jego zasilanie zapewnione jest z istniejącej rozdzielnicy TSO zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni R-1 oraz o podanie typu zastosowanego kabla zasilającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem – schematem będącym załącznikiem do SWZ zasilanie wykonane**

**z istniejącej TSO , kabel YKY żo 5 x 4.**

**Pytanie 5** Dotyczy wskaźniki kierunku wiatru (PFU 1.6.6). W nawiązaniu do powyższego pytania, jeżeli jego zasilanie nie jest zapewnione z rozdzielnicy TSO, to prosimy o określenie w jaki sposób i jakim przewodami jest zasilony i w jaki sposób i jakimi kablami jest podłączony do układu zasilania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 4.**

**Pytanie 6** Dotyczy naświetlaczy płyty lądowiska (PFU 1.6.10). W związku z planowanym wykorzystaniem istniejących naświetlaczy, prosimy o podanie ich mocy oraz określenie napięcia zasilania.

**Odpowiedź: Naświetlacz: typ HPL-FL-230V AC, maksymalny pobór mocy < 20 W, napięcie zasilania 100 - 240 V AC, 50 Hz , instalacja zasilająca 230V.**

Pytanie 7 Dotyczy oświetlenia drogi dojazdowej (PFU 1.6.11). W związku z planowanym wykorzystaniem istniejących opraw oświetlenia drogi dojazdowej, prosimy o podanie ich mocy oraz o określenie napięcia zasilania.

**Odpowiedź: Oprawa oświetlenia drogi dojazdowej: ALTHEA , moc 2x18W, napięcie zasilania 230V AC.**

**Pytanie 8** Dotyczy pulpitu sterowania na SOR (rys. 007). Prosimy o potwierdzenie, że oba istniejące punkty zdalnego sterowania pokazane na rysunku 007, tj. Dyspozytor S\_SOR2 (oświetlenie podejściowe płyty lądowiska) oraz Dyspozytor S\_SOR1 (oświetlenie ogólne) zlokalizowane są w tym samym miejscu, oraz że jest to miejsce docelowego zlokalizowania nowego pulpitu zdalnego sterowania na SOR.

**Odpowiedź: Oba punkty zdalnego sterowania zlokalizowane są w tym samym miejscu , przy czym w związku z aktualnie rozpoczętą przebudową pomieszczeń SOR planowana jest zmiana lokalizacji punktów sterowania, tj. przeniesienie ich do nowej lokalizacji portierni odległej około 45 m od obecnego pomieszczenia portierni.**

**Celem zobrazowania nowej lokalizacji pomieszczenia ochrony publikujemy, wraz z niniejszymi odpowiedziami, rysunek koncepcyjny SOR po przebudowie. Pomieszczenie ochrony w nowej lokalizacji ma nr 63.**

**Pytanie 9** Dotyczy okablowania – linie sterownicze (PFU 1.6.2). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kabli sterowniczych ułożonych pomiędzy budynkiem rozdzielni głównej 10A, a pomieszczeniem portiernie w obszarze SOR (wysoki parter budynku 1C). Analizując rysunek 007 wnioskujemy, że pomiędzy tymi punktami zastosowano 4 x kabel sterowniczy YKSY 7x1,5mm2. Prosimy o potwierdzenie, że pomiędzy tymi punktami faktycznie występują takie kable, a jeżeli nie, to jakie kable sterownicze zostały zastosowane?

**Odpowiedź: Wyjaśnienie: na schemacie jest błąd, ponieważ w rozdzielnicy TSO zainstalowanej w budynku rozdzielni głównej 10A jest podpięty kabel sterowniczy YKSY 7x1.5 i wszystkie żyły są podpięte, a w tym: 2 żyły do S\_SOR1, 2 żyły do S\_SOR2, 2 żyły do prostownika 230/48 V DC, S 120 VA oraz 1 żyła jako uziemiająca. Kabel ten ( YKSY 7x1.5 ) na trasie do pomieszczenia portierni SOR jest - w nieznanym miejscu - łączony z kablem 18 x YKSY 7 x 1.5 , który jest podpięty siedmioma żyłami w tablicy „S\_SOR1 - S\_SOR2”. Pozostałe 11 żył stanowi rezerwę.**

**Pytanie 10** Dotyczy okablowania – linie sterownicze (PFU 1.6.2). W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy o określenie jakiej długości są zastosowane kable sterownicze pomiędzy tymi dwoma punktami (TSO – panele sterowania), potwierdzenie że kable są w dobrym stanie technicznym oraz że wszystkie żyły mogą zostać wykorzystane dla zapewnienia sterowania urządzeń planowanych do wysterowania w ramach modernizacji lądowiska.

**Odpowiedź: Aktualna linii sterowniczej posiada długość około 160 m , w tym około 100 m kablem ułożonym w ziemi. W czasie użytkowania nie było problemów ze stanem technicznym kabla sterowniczego. Informujemy, że faktyczny stan kabla wymaga sprawdzenia czy obecnie wykorzystane żyły mogą być nadal użytkowane.**

Z poważaniem