Wołomin, dnia 04.04.2025 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

WZP.272.36.2025

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie**

**w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o podanie właściwej ilości paneli fotowoltaicznych na rzucie na dachu jest 84 szt.
2. Na schemacie IE-16 paneli pokazanych jest 3x18 tj. 54szt.
3. Moc inwentera 20KW to jest właściwa, optymalna moc do tej ilości paneli.
4. Proszę o podanie prawidłowe mocy inwentera odpowiedniej do projektowanej ilości paneli.

Odpowiedzi:

Paneli fotowoltaicznych jest 84 szt.

Moc falownika 50 kW

Schemat zawiera błąd, zostanie zaktualizowany, Falownik 50 kW, oraz 8 stringów zamiast 4 stringów.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu