Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i bieżących napraw central wentylacji mechanicznej i klimakonwektorów pomieszczeniowych w budynkach KPP Skarżysko Kamienna.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw central wentylacji mechanicznej i klimakonwektorów pomieszczeniowych w budynku KPP Skarżysko Kamienna ul. Szydłowiecka 22, w tym dostawę części zamiennych niezbędnych do wykonania napraw.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1 Centrale wentylacji mechanicznej:

a) wymiany filtrów,

b) uruchomienia centrali wentylacyjnej – sprawdzenia pod względem mechanicznym elementów stałych i ruchomych,

c) sprawdzenie stanu pasków klinowych, regulacja naciągu,

c) sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń sterowniczych,

d) sprawdzenie i ewentualna korekta nastaw automatyki,

e) sprawdzenia instalacji elektrycznej w zakresie central wentylacyjnych obejmujące: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,

f) usuwania stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek,

g) pomiaru prądów pobieranych przez silniki nawiewu i wywiewu,

h) sprawdzenia działania siłowników: nawiewu i wywiewu,

i) sprawdzenia działania termostatu przeciwzamrożeniowego,

j) sprawdzenie działania wymienników ciepła,

k) sprawdzenie czystości chłodnicy, nagrzewnicy, ewentualne czyszczenie w zależności od potrzeb

l) sprawdzenia stanu łożysk wentylatorów nawiewnych i wywiewnych,

ł) sprawdzenia stanu izolacji przewodów wentylacyjnych w obrębie central,

Dodatkowe informacje

- Z uwagi na lokalizację central wentylacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi – demontaż i ponowny montaż sufitów systemowych w obrębie central po stronie Wykonawcy.

- Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego lub konserwacji wentylacji mechanicznej należy sporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu.

2.2 Klimakonwektory pomieszczeniowe:

a) czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia,

b) czyszczenia filtra powietrza,

c) czyszczenia wymiennika wodnego,

d) sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

e) sprawdzenia czystości wirnika wentylatorów wraz z ewentualnym czyszczeniem sprężonym powietrzem,

f) sprawdzenia instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych.

2.3 Wykonanie zgłaszanych przez Zamawiającego napraw urządzeń.

Schemat usuwania usterki:

a) diagnoza usterki,

b) sporządzenie wyceny i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku, gdy materiały/części będą kupowane od Wykonawcy, będą one rozliczane odrębną fakturą poza umową.

c) naprawa,

d) uruchomienie i sprawdzenie prawidłowego działania,

e) sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy.

Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania naprawy w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

2.4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych przez Wykonawcę.

Pod pojęciem materiały eksploatacyjne należy rozumieć filtry do central wentylacyjnych oraz środki czyszczące.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać do 27.11.2018 r.

4. Zestawienie ilościowe urządzeń objętych przedmiotem umowy:

4.1 Centrale wentylacyjne

| L.p. | NAZWA | OZNACZENIE | KLASA FILTRA | WYMIARY FILTRA | ILOŚĆ FILTRÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK A |
| 1. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW1 | EU 4 | 915x305x50 | 2 |
|  | Vn= 2600 m3/h, Δp=300 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 2200 m3/h, Δp=300 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 5,7 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza - 10,62 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1932 x 2750 x 355 mm |  |  |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW2 | EU 4 | 610x305x50 | 2 |
|  | Vn= 1400 m3/h, Δp=180 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 1100 m3/h, Δp=180 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 5,1 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1322 x 1950 x 355 mm |  |  |  |  |
| 3. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW3 | EU 4 | 610x305x50 | 2 |
|  | Vn= 1500 m3/h, Δp=300 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 1200 m3/h, Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 5,4 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1322 x 1950 x 355 mm |  |  |  |  |
| 4. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW4 | EU 4 | 610x305x50 | 2 |
|  | Vn= 1700 m3/h, Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 1300 m3/h, Δp=200 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 4,2 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza - 7 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1322 x 2750 x 355 mm |  |  |  |  |
| 5. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW5 | EU 4 | 915x305x50 | 2 |
|  | Vn= 2100 m3/h, Δp=300 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 1200 m3/h, Δp=260 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 3,8 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza - 8,89 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1932 x 2750 x 355 mm |  |  |  |  |
| 6. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW6 | EU 4 | 915x305x50 | 2 |
|  | Vn= 2200 m3/h, Δp=350 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 2000 m3/h, Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 4,3 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza - 9,22 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1932 x 2750 x 355 mm |  |  |  |  |
| 7. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW7 | EU 4 | 915x305x50 | 2 |
|  | Vn= 2400 m3/h, Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 2200 m3/h, Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 4,7 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza - 9,94 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1932 x 2750 x 355 mm |  |  |  |  |
| 8. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW8 | EU 4 | 915x425x50 | 2 |
|  | Vn= 3100 m3/h, Δp=150 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 3100 m3/h, Δp=150 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 19,1 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza - 8,34 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1430 x 2700 x 740 mm |  |  |  |  |
| 9. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW9 | EU 4 | 915x305x50 | 2 |
|  | Vn= 2250 m3/h, Δp=300 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 2000 m3/h, Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 4,5 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza - 9,4 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1932 x 2750 x 355 mm |  |  |  |  |
| 10. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW10 | EU 4 | 610x305x50 | 2 |
|  | Vn= 1600 m3/h, Δp=350 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 1500 m3/h, Δp=250 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza - 3,6 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1322 x 1950 x 355 mm |  |  |  |  |
| 11. | Układy wentylacyjne z nagrzewnicami elektrycznymi – kasety filtracyjne SYSTEMAIR | Nel1, Nel2, Nel3, Nel4 | EU3 | fi 200 | 4 |
| BUDYNEK B |
| 11. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem obrotowym, typ MCKS stojąca (dachowa) – prod. KLIMOR | CNW11 | EU 5 | 592x592x300 | 2 |
|  | Vn= 6800 m3/h, Δp=350 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 7000 m3/h, Δp=350 Pa |  |  | 592x287x300 | 4 |
|  | Moc grzewcza - 26,9 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza - 18,83 kW |  |  | 287x287x300 | 2 |
|  | Wymiary BxLxH: 1600 x 2710 x 2030 mm |  |  |  |  |
| 11a | - | Kanały wywiewne strzelnica | EU3 | 595x345x300 | 4 |
| 12. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW12 | EU 4 | 915x305x50 | 2 |
|  | Vn= 1700 m3/h, Δp=150 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 1700 m3/h, Δp=200 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza – 2,7 kW |  |  |  |  |
|  | Moc chłodnicza – 4,8 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1932 x 2750 x 355 mm |  |  |  |  |
| 13. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, typ MCKT podwieszana – prod. KLIMOR | CNW13 | EU 4 | 915x305x50 | 2 |
|  | Vn= 1900 m3/h, Δp=300 Pa |  |  |  |  |
|  | Vw= 1300 m3/h, Δp=300 Pa |  |  |  |  |
|  | Moc grzewcza – 5,2 kW |  |  |  |  |
|  | Wymiary BxLxH: 1932 x 1950 x 355 mm |  |  |  |  |
| Budynek C |
| 14. | Rekuperator PRO-VENT typ P800EC | CNW14 | EU 4 | 315x315 | 2 |
|  | Vn= 750 m3/h |  |  |  |  |
|  | Vw= 640 m3/h |  |  |  |  |
|  | Wymiary: 360 x 890 x 970 mm |  |  |  |  |

4.2 Klimakonwektory pomieszczeniowe

| L.p. | Urządzenie | OZNACZENIE | PRODUCENT | ILOŚĆ [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimakonwektor przyścienny model pionowy z obudową | KK | CLIVET model ELFOSPACE OUT-V 007.0 | 16 |
| 2. | Klimakonwektor przyścienny model pionowy z obudową | KK | CLIVET model ELFOSPACE OUT-V 011.0 | 7 |
| 3. | Klimakonwektor kasetonowy | KK | CLIVET model ELFOSPACE BOX2, | 15 |

5. Harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń

Przegląd I w terminie 01-31.06.2017 r.

Przegląd II w terminie 01-27.11.2017 r.

Przegląd III w terminie 01-31.05.2018 r

Przegląd IV w terminie 01-27.11.2018 r.