## KATALOG STANDARDÓW - PRODUKTY
ZAŁACZNIK nr 3 - STANDARDY MTP
L.p. | BRANŻA | OBIEKT
|  | HWS Arena + parking | BUDYNEK BIUROWY | RESTAURACJA-Biurowiec
1. | ELEKTRYCZNE
1.1. | Rozdzielnica Główna SN 15kV | modułowa, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, niezależne przedziały z SF6, aparaty rozdzielcze: wyłączniki - próżniowe, odłączniki w izolacji SF6, zabezpieczenia cyfrowe z możliwością zdalnego nadzoru REF452plus , blokady elektryczne i mechaniczne: GSRI – ABB typ ZX2; GSRII - Siemens typ 8DC11. | modułowa, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, niezależne przedziały z SF6, aparaty rozdzielcze: wyłączniki - próżniowe, odłączniki w izolacji SF6, zabezpieczenia cyfrowe z możliwością zdalnego nadzoru REF452plus , blokady elektryczne i mechaniczne: GSRI – ABB typ ZX2; GSRII - Siemens typ 8DC11.
1.2. | Kabel elektroenergetyczny SN | typ YHAKXS 20kV 1x 70 - 120/50mm2. | typ YHAKXS 20kV 1x 70 - 120/50mm2.
1.3. | Rozdzielnica Stacyjna SN 15kV | modułowa z izolacją powietrzną, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, przedziałowa, aparaty rozdzielcze: rozłączniki - w izolacji SF6, blokady mechaniczne, wbudowany uziemiacz – ABB typ SafePlus24kV lub Schneider Unifluorc/Fluvac 24kV | modułowa z izolacją powietrzną, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, przedziałowa, aparaty rozdzielcze: rozłączniki - w izolacji SF6, blokady mechaniczne, wbudowany uziemiacz – ABB typ SafePlus24kV lub Schneider Unifluorc/Fluvac 24kV
1.4. | Transformatory rozdzielcze SN/nn | żywiczne (suche) o obniżonych stratach obciążeniowych i biegu jałowego oraz podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, uzwojenie zwarte - samonośne, cylindryczne kanały chłodzące, typu 630 - 1600kVA; 15/0,4kV np. ABB typu Resibloc. | żywiczne (suche) o obniżonych stratach obciążeniowych i biegu jałowego oraz podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, uzwojenie zwarte - samonośne, cylindryczne kanały chłodzące, typu 630 - 1600kVA; 15/0,4kV np. ABB typu Resibloc.
1.5. | Rozdzielnica Stacyjna nn 0,4kV | modułowa z izolacją powietrzną, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, przedziałowa klasy LOGSTRUP lub Warta (dla stacji transformatorowych) lub klasy ZMR (dla rozdzielnic obiektowych); aparaty rozdzielcze: wyłączniki i rozłączniki (630 – 2500A) - kompaktowe, kasetowe, wysuwne 3 i 4 biegunowe MASTERPACT serii NT i NW, współpracujące z systemem zabezpieczeń MICROLOGIC 5,0A z komunikacją zewnętrzną, rozłączniki bezpiecznikowe (160 – 400A) – kasetowe, zintegrowane - 3 biegunowe, napęd ręczny i silnikowy MOT, montaż na prowadnicach o rozstawie szyn 185mm, obustronne rozłączane ABB SLIMLINE typ XR, komunikacja zew. ITS lub/i napędem silnikowym MOT; rozłączniki i wyłączniki instalacyjne (<63A) – EATON/MOELLER; aparaty pomocnicze: analizatory parametrów elektrycznych DIRIS A40 SOCOMEC, sterownik główny zdalnego nadzoru SIEMENS S7-1200, przekaźnik kontroli faz z wyświetlaczem PKF-333SZR ELEKTROMONTEX. | modułowa z izolacją powietrzną, z zastosowaniem przegród i osłon izolacyjnych, przedziałowa klasy LOGSTRUP lub Warta (dla stacji transformatorowych) lub klasy ZMR (dla rozdzielnic obiektowych); aparaty rozdzielcze: wyłączniki i rozłączniki (630 – 2500A) - kompaktowe, kasetowe, wysuwne 3 i 4 biegunowe MASTERPACT serii NT i NW, współpracujące z systemem zabezpieczeń MICROLOGIC 5,0A z komunikacją zewnętrzną, rozłączniki bezpiecznikowe (160 – 400A) – kasetowe, zintegrowane - 3 biegunowe, napęd ręczny i silnikowy MOT, montaż na prowadnicach o rozstawie szyn 185mm, obustronne rozłączane ABB SLIMLINE typ XR, komunikacja zew. ITS lub/i napędem silnikowym MOT; rozłączniki i wyłączniki instalacyjne (<63A) – EATON/MOELLER; aparaty pomocnicze: analizatory parametrów elektrycznych DIRIS A40 SOCOMEC, sterownik główny zdalnego nadzoru SIEMENS S7-1200, przekaźnik kontroli faz z wyświetlaczem PKF-333SZR ELEKTROMONTEX.
1.6. | Kable i przewody elektryczne nn 230V i 400V | YDY/YKY: 3x, 4x, 5x żyłowe, izolacja główna – polwinit, rezystancja izolacji nie mniejszej niż 450/750V. | YDY/YKY: 3x, 4x, 5x żyłowe, izolacja główna – polwinit, rezystancja izolacji nie mniejszej niż 450/750V.
1.7. | Baterie akumulatorów stacyjnych i oświetlenia awaryjnego oraz zasilanie gwarantowanego | ogniwa żelowe HEPPECKE, zasilacz MEDCOM, miernik doziemienia MEDCOM z komunikacją zewnętrzną MODBUS. | ogniwa żelowe HEPPECKE, zasilacz MEDCOM, miernik doziemienia MEDCOM z komunikacją zewnętrzną MODBUS.
1.8. | Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej | kompensacja pojemnościowo – indukcyjna niezależnie każdej z faz TORUS-TECHNIK, załączanie stopniowe, cyfrowy sterownik RMB12 ELEKTROMONTEX z komunikacją zewnętrzną MODBUS. | kompensacja pojemnościowo – indukcyjna niezależnie każdej z faz TORUS-TECHNIK, załączanie stopniowe, cyfrowy sterownik RMB12 ELEKTROMONTEX z komunikacją zewnętrzną MODBUS.
1.9. | Aparaty rozdzielcze, zabezpieczające i sterownicze
| a) aparaty modułowe | EATON/MOELLER/SCHRACK; | EATON/MOELLER/SCHRACK;
| b) rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe powyżej 63A | APATOR/MOELLER/SCHRACK/EATON | APATOR/MOELLER/SCHRACK/EATON
| c) rozłączniki bezpiecznikowe modułowe do 63A | Tytan II lub podstawa bezpiecznikowa DO2 | Tytan II lub podstawa bezpiecznikowa DO2
| d) ochrona przepięciowa | DEHN/EATON/MOELLER/SCHRACK; | DEHN/EATON/MOELLER/SCHRACK;
| e) wyłączniki i rozłączniki mocy | EATON serii NZM i LN/SCHRACK serii MC/ETI-POLAM serii EB2S | EATON serii NZM i LN/SCHRACK serii MC/ETI-POLAM serii EB2S
| f) rozłączniki izolacyjny | GE serii Dilos/EATON serii DMV/ | GE serii Dilos/EATON serii DMV/
| g) liczniki energii elektrycznej | 1-fazowe i 3-fazowe F&F
| h) przekaźniki kontroli faz | F&F CZF-310/CZF-431
1.10. | Osprzęt instalacyjny:
| a) gniazda wtykowe i włączniki światła podtynkowe | ELSO, SIMON, KARLIK | ELSO, SIMON, KARLIK
| b) gniazda wtykowe i włączniki światła natynkowe w pomieszczeniach technicznych | ELDA CEDAR, | ELDA CEDAR,
| c) gniazda wtykowe natynkowe | ELSO, SIMON, KARLIK, LEGRAND | ELSO, SIMON, KARLIK, LEGRAND
| d) gniazda tablicowe proste dla wewnętrznych zestawów ZGW 16A 230V 2P+Z IP44 z kołnierzem 50x50mm, 16A 400V 3P+Z+N IP44 z kołnierzem 75x75mm | PCE, | PCE,
| e) gniazda tablicowe proste dla zewnętrznych zestawów ZGW 16A 230V 2P+Z IP67 TWIST z kołnierzem 75x75mm , 16A 400V 3P+Z+N IP67 TWIST z kołnierzem 75x75mm | PCE, | PCE,
| f) gniazda i wtyczki przemysłowe przenośne 400V. | PCE | PCE
1.11. | Oprawy oświetleniowe i źródła światła: | Es-System, Philips, Osram, COMMLED | Es-System, Philips, Osram, COMMLED | Es-System, Philips, Osram, COMMLED
1.12. | Systemy oświetlenia ewakuacyjnego: | EATON; AWEX; ES SYSTEM | EATON; AWEX; ES SYSTEM | EATON; AWEX; ES SYSTEM
1.13. | Urządzenia pomocnicze:
| a) urządzenie komunikacyjne ethernet | MOXA NPort 4x, 8x, | MOXA NPort 4x, 8x,
| b) urządzenia napięcia gwarantowanego AC | falownik DC/AC 220/230V APS serii BFI, | falownik DC/AC 220/230V APS serii BFI,
| c) analizator parametrów elektrycznych pomocniczy | DIRIS A10 SOCOMEC na szynę TH35, | DIRIS A10 SOCOMEC na szynę TH35,
| d) klucz do rozdzielnic i tablic oddziałowych | nr 1333, | nr 1333,
| e) zegar/sterownik astronomiczny | LEGRAND typ 004764 lub F&F typ PCZ-525 | LEGRAND typ 004764 lub F&F typ PCZ-525
| f) system podgrzewania wpustów dachowych | sterownik DEVIREG 850, wpust DALLMER, typ 62H DallBit, DN150 | sterownik DEVIREG 850, wpust DALLMER, typ 62H DallBit, DN150
| g) system podgrzewania hydrantów ppoż. | DEVI | DEVI
| h) złącza szeregowe – zacisk szeregowy – śrubowy | SCHRACK typ CBD. | SCHRACK typ CBD.
2. | SANITARNE (klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, wod-kan, spr. pow., itd.)
2.1 | Miski ustępowe* | KOŁO, ROCA, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA | KOŁO, ROCA, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA | DURAVIT, LAUFEN, IDEAL STANDARD, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA
2.2 | Umywalki* | KOŁO, ROCA | KOŁO, ROCA | DURAVIT, LAUFEN, IDEAL STANDARD
2.3 | Pisuary ( ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem)* | KOŁO, ROCA, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA | KOŁO, ROCA, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA | DURAVIT, LAUFEN, IDEAL STANDARD, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA
2.4 | WC dla osób niepełnosprawnych* | KOŁO, ROCA | KOŁO, ROCA | DURAVIT, LAUFEN, IDEAL STANDARD
2.5 | Elektroniczne baterie umywalkowe | GROHE, HANS GROHE, KLUDI | GROHE, HANS GROHE, KLUDI | GROHE, HANS GROHE, KLUDI
2.6 | Podkonstrukcje pod przybory ( miski, umywalki, pisuary) | GROHE, HANS GROHE, GEBERIT, | GROHE, HANS GROHE, GEBERIT, | GROHE, HANS GROHE, GEBERIT,
2.7 | Elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru | GROHE, HANS GROHE, GEBERIT, | GROHE, HANS GROHE, GEBERIT, | GROHE, HANS GROHE, GEBERIT,
2.8 | Kurtyny powietrzne drzwiowe / bramowe | SONNIGER, VTS CLIMA, FLOWAIR, | SONNIGER, VTS CLIMA, FLOWAIR, | SONNIGER, VTS CLIMA, FLOWAIR,
2.9 | Destryfikatory ( mieszacze powietrza) | FLOWAIR, SYSTEMA POLSKA, JUWENT, | FLOWAIR, SYSTEMA POLSKA, JUWENT, | FLOWAIR, SYSTEMA POLSKA, JUWENT,
2.10 | Urządzenia klimatyzacyjne | KLIMOR; VTS CLIMA; SWEGON; SYSTEMAIR | KLIMOR; VTS CLIMA; SWEGON; SYSTEMAIR | KLIMOR; VTS CLIMA; SWEGON; SYSTEMAIR
2.11 | Pozostałe urządzenia wentylacyjne dla m.in. gastronomii, pomieszczeń technicznych, sanitariatów, et. | KLIMOR; VTS CLIMA; ,SWEGON, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, FLAKTGROUP | KLIMOR; VTS CLIMA; ,SWEGON, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, FLAKTGROUP | KLIMOR; VTS CLIMA; ,SWEGON, VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, FLAKTGROUP
2.12 | Agregaty chłodnicze ( dla potrzeb wentylacji) | DAIKIN, PANASONIC, Mitsubishi, Carrier, LG | DAIKIN, PANASONIC, Mitsubishi, Carrier, LG | DAIKIN, PANASONIC, Mitsubishi, Carrier, LG
2.13 | Klimatyzatory dla serwerowni ( zalecany gaz R32) | DAIKIN, LG, PANASONIC, Toshiba, Fujitsu | DAIKIN, LG, PANASONIC, Toshiba, Fujitsu | DAIKIN, LG, PANASONIC, Toshiba, Fujitsu
2.14 | Klimatyzatory dla pozostałych pomieszczeń ( zalecany gaz R32)** | DAIKIN, LG, PANASONIC, Toshiba, Fujitsu | DAIKIN, LG, PANASONIC, Toshiba, Fujitsu, GREE | DAIKIN, LG, PANASONIC, Toshiba, Fujitsu
2.15 | Pompy obiegowe, zestawy hydroforowe | WILO; GRUNDFOS; EBARA | WILO; GRUNDFOS; EBARA | WILO; GRUNDFOS; EBARA
2.16 | Sprężarki sprężonego powietrza ( część wystawiennicza) | ATLAS COPCO, AIRPOL | ATLAS COPCO, AIRPOL | ATLAS COPCO, AIRPOL
2.17 | Instalacje oddymiające (klapy; tłumiki; przewody, etc.) | MERCOR, FRAPOL, SMAY | MERCOR, FRAPOL, SMAY | MERCOR, FRAPOL, SMAY
2.18 | Instalacje wentylacji bytowej (klapy, tłumiki, kraatki, itp..) | MERCOR, FRAPOL, SMAY | MERCOR, FRAPOL, SMAY | MERCOR, FRAPOL, SMAY
2.19 | Pojemnik sanitarny dla odpadków higienicznych w kabinie (1szt. na kabinę damską i NS) | Tork | Tork
2.20 | Wyposażenie sanitariatów (szczotka WC; nakładki sedesowe higieniczne ; wieszka w kabinie; dozownik na papier toaletowy (1szt. na kabinę)), odświeżacz powietrza, itp. | Tork | Tork
2.21 | Blaty konglomeratowe (ilość zgodnie z projektem) | kolor biały RAL9010, faza soft, grubość min. 1,6 mm | kolor biały RAL9010, faza soft, grubość min. 1,6 mm
2.22 | lustro (nad całą długością blatu) | lustro wpuszczane w ścianę z doświetleniem punktowym | lustro wpuszczane w ścianę z doświetleniem punktowym
2.23 | Zawór czerpalny dla serwisu czystości i higieny (1szt. na każde pomieszczenie umywalni) | zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy, chrom, Producent: KFA lub równoważny | zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy, chrom, Producent: KFA lub równoważny
2.24 | Grzejniki | płytowe gładkie | płytowe gładkie | płytowe gładkie
2.25 | Zabudowa kabin sanitarnych | ścianki kabin wyknać z płtyt HPL z materiałów w glębokim macie (antyfinger) | ścianki kabin wyknać z płtyt HPL z materiałów w glębokim macie (antyfinger) | ścianki kabin wyknać z płtyt HPL z materiałów w glębokim macie (antyfinger)
3. | ŚLUSARKA
3.1 | Okucia drzwiowe + drzwi automatyczne | G-U, DORMAKABA, ASSA-ABLOY | G-U, DORMAKABA, ASSA-ABLOY | G-U, DORMAKABA, ASSA-ABLOY
3.2 | Bramy podnoszone | Małkowski-Martech, MERCOR, Hormann, Novoferm | Małkowski-Martech, MERCOR, Hormann, Novoferm | Małkowski-Martech, MERCOR, Hormann, Novoferm
3.3 | Windy | Producenci: OTIS; Kone; Schindler Winda ma być wyposażona w kamerę monitoringu wizyjnego - Bosch. Do weryfikacji z zamawiającym wyposażenie windy w czytnik kontroli dostępu zgodny ze standardem MTP. | Producenci: OTIS; Kone; Schindler Winda ma być wyposażona w kamerę monitoringu wizyjnego - Bosch. Do weryfikacji z zamawiającym wyposażenie windy w czytnik kontroli dostępu zgodny ze standardem MTP.
3.4 | Schody ruchome | OTIS; Kone; Schindler | OTIS; Kone; Schindler
3.5 | Drzwi wewnętrzne | Porta, Polskone,D.R.E, Wiśniowski, Horman,Novoferm,KMT, Assa-Abloy | Porta, Polskone,D.R.E, Wiśniowski, Horman,Novoferm,KMT, Assa-Abloy | Porta, Polskone,D.R.E, Wiśniowski, Horman,Novoferm,KMT, Assa-Abloy
3.6 | Platformy dla osób niepełnosprawnych | Vertical | Vertical
4. | TELETECHNIKA
4.1 | System okablowania strukturalnego | Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat. Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, płyty czołowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszą być opracowane przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań „składanych" od różnych dostawców komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone programami i certyfikatami np:, ISO 9001, GHMT Premium Verification Program. Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. 3P, GHMT, potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. Producenci Commscope Netconnet, Multimedia Connect, AMP, Reichle De-Massari, METZ CONNECT, Molex. | Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat. Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, płyty czołowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszą być opracowane przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań „składanych" od różnych dostawców komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone programami i certyfikatami np:, ISO 9001, GHMT Premium Verification Program. Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. 3P, GHMT, potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. Producenci Commscope Netconnet, Multimedia Connect, AMP, Reichle De-Massari, METZ CONNECT, Molex.
4.1.1 | Okablowanie poziome miedziane | Okablowanie kat 6A (ekranowane lub nieekranowane w zależności od wytycznych projektowych) | Okablowanie kat 6A (ekranowane lub nieekranowane w zależności od wytycznych projektowych) | Okablowanie kat 5e UTP (Okablowanie do kamer CCTV Poe kat 6A)
4.1.2 | Okablowanie poziome światłowodowe | Okablowanie FO SM zgodnie z normą ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2 9/125/900µm. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 100GBASE-LR4 (SM). Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC Duplex. | Okablowanie FO SM zgodnie z normą ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2 9/125/900µm. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 100GBASE-LR4 (SM). Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC Duplex. | Okablowanie FO SM zgodnie z normą ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2 9/125/900µm. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 100GBASE-LR4 (SM). Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC Duplex.
4.1.3 | Okablowanie międzybudynkowe | Swiatłowód zewnętrzny zbrojony. Okablowanie FO SM zgodnie z normą ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2 9/125/900µm. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 100GBASE-LR4 (SM). Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC Duplex. | Swiatłowód zewnętrzny zbrojony. Okablowanie FO SM zgodnie z normą ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2 9/125/900µm. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 100GBASE-LR4 (SM). Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC Duplex. | Swiatłowód zewnętrzny zbrojony. Okablowanie FO SM zgodnie z normą ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2 9/125/900µm. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 100GBASE-LR4 (SM). Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC Duplex.
4.1.4 | Punkty dystrybucyjne | Punkty dystrybucyjne powinny zostać wykonane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017. Dystrybutor Budynkowy określono jako GPD natomiast Dystrybutory Piętrowe jako LPD. GPD oparte na stojącej szafie dystrybucyjnej 19”, 42U o wymiarach 800 x 1000 mm z cokołem 100mm LPD oparte na stojących szafach dystrybucyjnych 19”, 42U o wymiarach 800x 800 mm z cokołem 100mm. Szafy powinny spełniać normę EIA/ECA 310-E. Producent ZPASS | Punkty dystrybucyjne powinny zostać wykonane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017. Dystrybutor Budynkowy określono jako GPD natomiast Dystrybutory Piętrowe jako LPD. GPD oparte na stojącej szafie dystrybucyjnej 19”, 42U o wymiarach 800 x 1000 mm z cokołem 100mm LPD oparte na stojących szafach dystrybucyjnych 19”, 42U o wymiarach 800x 800 mm z cokołem 100mm. Szafy powinny spełniać normę EIA/ECA 310-E. Producent ZPASS | Punkty dystrybucyjne powinny zostać wykonane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017. Dystrybutor Budynkowy określono jako GPD natomiast Dystrybutory Piętrowe jako LPD. GPD oparte na stojącej szafie dystrybucyjnej 19”, 42U o wymiarach 800 x 1000 mm z cokołem 100mm LPD oparte na stojących szafach dystrybucyjnych 19”, 42U o wymiarach 800x 800 mm z cokołem 100mm. Szafy powinny spełniać normę EIA/ECA 310-E. Producent ZPASS
4.1.5 | Abonenckie punkty dostępowe | Gniazdo RJ 45 | Gniazdo RJ 45 (Dla najemców powierzhcni biurowych przyłacze abonenckie: skrzynka przyłączeniowa z dwoma gniazdami RJ45 o jedno przyłącze swiatłowowewe 2J LC Duplex) | Gniazdo RJ 45 (Dla najemców powierzhcni biurowych przyłacze abonenckie: skrzynka przyłączeniowa z dwoma gniazdami RJ45 o jedno przyłącze swiatłowowe 2J LC Duplex)
4.2 | Urządzenia aktywne sieci LAN | Przewiduje się trójpoziomową strukturę sieci LAN, Rdzeń (Core), Dystrybucja, Dostęp oraz urządznia końcowe. Przewiduje się dwie galwanicznie rozdzielone sieci: sieć kliencka i sieć wewnętrzną/pracownicza, centralnie zarządzane WiFi podłaczone do sieci klienckiej | Obiekt będzie wyposażony w Lokalny punkt Dostepowy sieci LAN sieci Pracowniczej, do którego będą podłaczone wyłącznia urzadzenia końcowe wspomagajaące pracę budynku. Najemcy samodzielnie budują i wyposażają własne sieci LAN i WIFi. | Obiekt będzie wyposażony w Lokalny punkt Dostepowy sieci LAN sieci Pracowniczej, do którego będą podłaczone wyłącznia urzadzenia końcowe wspomagajaące pracę budynku. Najemcy samodzielnie budują i wyposażają własne sieci LAN i WIFi.
4.2.1 | urządzenia aktywne Rdzeń (Core) | Cluster oparty na switchach Cisco Catalyst serii 9500/9500X network advantage wyposażony w redundantne zasilacze, porty 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP/SFP+/SFP28 oraz 4 porty uplink 40/100 Gigabit Ethernet QSFP, moduły StackWise, StackPower | BRAK | BRAK
4.2.2 | urządzenia aktywne Dystrybucja | Cluster oparty na switchach Cisco Catalyst serii 9500/9500X network advantage wyposażony w redundantne zasilacze, porty 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP/SFP+/SFP28 oraz 4 porty uplink 40/100 Gigabit Ethernet QSFP, moduły StackWise, StackPower | BRAK | BRAK
4.2.3 | urządzenia aktywne Dostęp | W sieci „pracowniczej” – stos oparty na switchach Cisco Catalyst serii 9300 network Advantage, wyposażony w redundantne zasilacze, 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) oraz moduł rozszerzeń wyposażony w moduł uplink SFP/SFP+ 10G, moduł StackWise, StackPower, obsługa CTS/SGT. W sieci „klienckiej” – stos oparty na switchach Cisco Catalyst serii 9200 network Essentials, wyposażonych w redundantne zasilacze, porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) oraz moduł rozszerzeń wyposażony w modułu uplink SFP/SFP+ 10G, moduły StackWise, obsługa PVLAN. | Lokalny węzeł sieci LAN oparty na switchach Cisco Catalyst serii 9300 network advantage wyposażony w redundantne zasilacze, porty dostepowe 1 Gigabit Ethernet 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet, moduły StackWise, StackPower. Przewiduje się dwa standardzy podlączenia obiektu do zewnetrznych sieci: 1 - przyłącze do internetu przez operatora telekomunikacyjnego wtedy konieczny jest firewall Checkpoint orza stałe zewnętrzne IP 2 - przyłącze ciemnym światłowodem do MTP wtedy bez firewall | Lokalny węzeł sieci LAN oparty na switchach Cisco Catalyst serii 9300 network advantage wyposażony w redundantne zasilacze, porty dostepowe 1 Gigabit Ethernet 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet, moduły StackWise, StackPower. Przewiduje się dwa standardzy podlączenia obiektu do zewnetrznych sieci: 1 - przyłącze do internetu przez operatora telekomunikacyjnego wtedy konieczny jest firewall Checkpoint orza stałe zewnętrzne IP 2 - przyłącze ciemnym światłowodem do MTP wtedy bez firewall
4.2.4 | urządzenia aktywne Dostęp dla kamer CCTV na terenie zewnętrznym | Cisco Catalyst serii IE3200 lub Cisco Catalyst serii 9200CX
4.2.5 | WIFI | Centralnie zarządzane WiFi podłaczone do sieci klienckiej za pomoca kontrolerów CISCO w clustrze HA i Cisco Catalyst Acces Point serii 9160 | samodzielnie przez wynajmującego | samodzielnie przez wynajmującego
5. | ZABEZPIECZENIE PPOŻ
5.1. | System sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet EvoxX, Siemens CerberusPro | Schrack Seconet EvoxX, Siemens CerberusPro
| Centrale sterujące | Schrack Seconet EvoxX M, Sis-Power Control System - FPS Mercor - Omega | Schrack Seconet EvoxX M, Sis-Power Control System - FPS Mercor - Omega
| SIUP - system integracji urządzeń pożarowych | Stosować jedynie w zakresie pożarowym i wówczas gdy jest wymagane. Integracja bezpieczenstwa w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem - GENETEC. Dopuszczone technologie: Siemens DESIGO; GEMOS; WinGuard CC. | Stosować jedynie w zakresie pożarowym i wówczas gdy jest wymagane. Integracja bezpieczenstwa w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem - GENETEC. Dopuszczone technologie: Siemens DESIGO; GEMOS; WinGuard CC.
5.1. | Dzwiękowy System Ostrzegania | Bosch Preasensa; Ambient Multives | Bosch Preasensa; Ambient Multives
5.1. | Centrale oddymiające | D+H; AFG; Mercor | D+H; AFG; Mercor
| System zasysające | VESDA (Xtralis), WAGNER, ASD Securiton | VESDA (Xtralis), WAGNER, ASD Securiton
| Hydranty | GRAS, Supron3 | GRAS, Supron3
| Zasilacze pożarowe | Pulsar; Merawex | Pulsar; Merawex
| System detekcji gazów | GAZEX; SENSOR-TECH | GAZEX; SENSOR-TECH
| Instalacje oddymiające (klapy; tłumiki; przewody, etc.) | MERCOR, FRAPOL, SMAY | MERCOR, FRAPOL, SMAY | MERCOR, FRAPOL, SMAY
| Instalacje wentylacji bytowej | MERCOR, FRAPOL, SMAY | MERCOR, FRAPOL, SMAY | MERCOR, FRAPOL, SMAY
6. | ICT
6.1. | Serwery | Warstwa fizyczna Dell serii PowerEdge, montaż w szafie rack | samodzielnie przez wynajmującego | brak
6.2. | Wirtualizacja | VMWare | samodzielnie przez wynajmującego
6.3. | Macierze | Netapp serie FAS lub AFF | samodzielnie przez wynajmującego | brak
6.4. | Przełączniki SAN | Brocade | samodzielnie przez wynajmującego | brak
6.5. | Router Brzegowy | Cisco ASR z portami 10G
6.6. | Firewall Brzegowy | Checkpoint Cluster HA MAESTRO | Checkpoint | Checkpoint
6.7. | Firewall DataCenter | VMWare NSX | samodzielnie przez wynajmującego | Checkpoint
6.8. | System zarządzania i monitoringu sieci LAN | Cisco PI/DNA
6.9. | System kontroli dostępu do sieci LAN/WLAN | Cisco ISE
6.10 | Komputery klienckie | Dell Latitude, Precission, Optiplex | Dell Latitude, Precission, Optiplex | Dell Latitude, Precission, Optiplex, Pos FEC
6.11 | System parkingowy | Scheidt&Bachmann | samodzielnie przez wynajmującego lub Scheidt&Bachmann | samodzielnie przez wynajmującego lub Scheidt&Bachmann
6.12 | System zarządzania zajętością miejsc parkingowych | ParkEyes | ParkEyes | ParkEyes
6.13 | System Digital Signage | Signagelive z playerami Brightsign | Signagelive z playerami Brightsign
7. | CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
7.1 | System VMS | Genetec Security Center - Omnicast | Genetec Security Center - Omnicast. Poza terenem, brak konieczności stosowania VMS, samodzielne rejestratory i kamery HIKVision. | Genetec Security Center - Omnicast. Poza terenem, brak konieczności stosowania VMS, samodzielne rejestratory i kamery HIKVision.
7.2 | Kamery | Bosch, seria minimum 5000i, w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach seria 3000i Uzupełnienie kamery Axis - brak rozwiązań w ofercie Bosch Kamery ANPR/LPR - Tattile, QUERCUS | Bosch, seria minimum 5000i, w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach seria 3000i Uzupełnienie kamery Axis - brak rozwiązań w ofercie Bosch. Kamery ANPR/LPR - Tattile, QUERCUS Poza terenem, brak konieczności stosowania VMS, samodzielne rejestratory i kamery HIKVision. | Bosch, seria minimum 5000i, w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach seria 3000i Uzupełnienie kamery Axis - brak rozwiązań w ofercie Bosch. Kamery ANPR/LPR - Tattile, QUERCUS Poza terenem, brak konieczności stosowania VMS, samodzielne rejestratory i kamery HIKVision.
7.3 | Interkom / widedomofon | Genetec Sipelia | Genetec Sipelia - centralizowane zarządzanie. Obiekty samodzielne - 2N (sewer interkomowy). | Genetec Sipelia - centralizowane zarządzanie. Obiekty samodzielne - 2N (sewer interkomowy).
7.4 | Interkom / widedomofon - urządzenia | Commend; 2N | Commend; 2N | Commend; 2N
7.5 | Kontrola dostepu | Genetec Synergis. Obiekty nie wpinane w centralny system kontroli dostępu - 2N Command. | Genetec Synergis. Obiekty nie wpinane w centralny system kontroli dostępu - 2N Command.
7.6 | Kontrola dostępu - urządzenia | Czytniki HID - seria podstawowa SIGNO. Karty kodowane W wejściach do budynków, w przypadku stosowania interkomów, videofon2N IP Style z zintegrowanym czytnikiem i inegracja z Genetec | Obiekty wpinane w centralne KD Genetec: Czytniki HID - seria podstawowa SIGNO, Karty kodowane, w wejściach do budynków, w przypadku stosowania interkomów, videofon2N IP Style z zintegrowanym czytnikiem. Obiekty nie wpinane w centralne KD Genetec, wyposażyć w w czytniki kontroli dostępu i kontroler lokalny 2N | Obiekty wpinane w centralne KD Genetec: Czytniki HID - seria podstawowa SIGNO, Karty kodowane, w wejściach do budynków, w przypadku stosowania interkomów, videofon2N IP Style z zintegrowanym czytnikiem. Obiekty nie wpinane w centralne KD Genetec, wyposażyć w w czytniki kontroli dostępu i kontroler lokalny 2N
7.7 | SSWIN | SATEL klasa zabezpieczeń GRADE 2. | SATEL klasa zabezpieczeń GRADE 2. | SATEL klasa zabezpieczeń GRADE 2.
7.8 | System przyzywowy | ABB; EATON | ABB; EATON | ABB; EATON
BMS
| BMS - oprogramowanie | Teren - rozbudowa systemu Siemens Desigo. Nowe obiekty: Siemens DESIGO, Schneider SmartStruxure Enterprice Server; Wago | Teren - rozbudowa systemu Siemens Desigo. Nowe obiekty: Siemens DESIGO, Schneider SmartStruxure Enterprice Server; Wago
| BMS - sterowniki | Siemens, WAGO, Schneider, | Siemens, WAGO, Schneider,
| BMS - aparatura obiektowa | Siemens, WAGO, Schneider, Belimo | Siemens, WAGO, Schneider, Belimo
| BMS - obudowy szaf sterowniczych | BKT; ZPAS; RITTAL; Schrack | BKT; ZPAS; RITTAL; Schrack
| BMS - aparatura wewnętrza szaf AKPIA | EATON, Siemens, Schneider; | EATON, Siemens, Schneider;
| BMS - przetworniki częstotliwości | Siemens, ABB, Danfoss; Schneider; EATON | Siemens, ABB, Danfoss; Schneider; EATON
INNE
| Szlabany | Scheidt&Bachmann, Magnetic | Scheidt&Bachmann, Magnetic | Scheidt&Bachmann, Magnetic
| Słupki antyterrorystyczne | FAAC; Hormann | FAAC; Hormann | FAAC; Hormann
| Tripody | Sportdata, DormaKaba, Gotschlich | Sportdata, DormaKaba, Gotschlich | Sportdata DormaKaba/Gotschlich
| Trybuny z krzesłami | Nowy Styl
| Elektryczne wciągarki łańcuchowe | GIS AG, PROLYTE, TUCHLER lub równoważny
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

## DOK. POWYKONAWCZA - WZÓR
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Nazwa zadania inwestycyjnego
INWESTOR: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA: NAZWA WYKONAWCY MIEJSCE NA LOGOTYP WYKONAWCY
POZYCJA |  |  | ZAKRES | SEGREGATOR
Tom | Rozdział | Podrozdział
Każdy z tomów "1,2,3 itd…" powinien posiadać osobny spis treści danego tomu oraz przekładki na początku tomów oraz rozdziałów zawierających podrozdziały
1. |  |  | DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
1 | 1. |  | DECYZJE POZWOLENIA NA BUDOWĘ | Wpisać nr segregatora i scalić komórki zawierające
1 | 2. |  | KOPIA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZE ZMIANAMI
1 | 3. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
1 |  | 3.1. | Oświadczenie kierownika budowy
1 |  | 3.2. | Kopia uprawnień budowlanych
1 |  | 3.3. | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
1 | 4. |  | ODBIORY URZĘDOWE
1 |  | 4.1. | Pozwolenie na użytkowanie
1 |  | 4.1.1. | Protokół z kontroli PINB
1 |  | 4.1.2. | Kopia wniosku wraz z załącznikami
1 |  | 4.2. | Odbiór Państwowej Straży Pożarnej
1 |  | 4.2.1. | Protokół z kontroli PSP
1 |  | 4.2.2. | Kopia zawiadomienia
1 |  | 4.3. | Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1 |  | 4.3.1. | Protokół z kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1 |  | 4.3.2. | Kopia zawiadomienia
1 | 5. |  | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
1 |  | 5.1. | Oświadczenie uprawnionego geodety o zgod. obiektu z planem zagospodarowania
1 |  | 5.2. | Mapa z powykonawczą inwentaryzacją obiektów budowlanych
1 | 6. |  | INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
1 | 7. |  | INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CAŁEGO BUDYNKU
1 |  | 7.1. | Instrukcja użytkowania i obsługi obiektu
1 | 8. |  | PROTOKOŁY Z PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ DLA UŻYTKOWNIKA
1 | 9. |  | KOPIA DZIENNIKA BUDOWY
1 | 10. |  | PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
2. |  |  | ARCHITEKTURA
2A |  |  | PROJEKT POWYKONAWCZY
2A | 1. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC - branża Architektura
2A |  | 1.1. | Opis powykonawczy
2A | 2. |  | RYSUNKI POWYKONAWCZE - branża Architektura
2A |  |  | Lista załączonych rysunków powykonawczych - zestawienie tabelaryczne
2A |  | 2.1. | Rysunki - branża Architektura
2B |  |  | POKRYCIE DACHU
2B | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
2B |  | 1.1. | Oświadczenie kierownika robót
2B |  | 1.2. | Kopia uprawnień budowlanych
2B |  | 1.3. | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
2B | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
2B | 3. |  | RYSUNKI POWYKONAWCZE
2B | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
2B |  |  | Zestawienie tabelaryczne kart materiałowych wraz z załącznikami
2B | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
2B |  | 5.1. | Lista podwykonawców i dostawców w zakresie pokrycia dachowego
2B | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
2B | 7. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
2B |  | 7.1. | Instrukcja eksploatacji i użytkowania - pokrycie dachowe
2C |  |  | ROBOTY ELEWACYJNE |  | Rozdziały i podrozdziały jak w poprzednich tomach
2D |  |  | STOLARKA OKIENNA
2E |  |  | STOLARKA DRZWIOWA
2F |  |  | POSADZKI
2G |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
3. |  |  | KONSTRUKCJA
3A |  |  | PROJEKT POWYKONAWCZY
3A | 1. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC - branża Konstrukcja
3A |  | 1.1. | Opis powykonawczy
3A | 2. |  | RYSUNKI POWYKONAWCZE - branża Konstrukcja
3A |  |  | Lista załączonych rysunków powykonawczych - zestawienie tabelaryczne
3A |  | 2.1. | Rysunki - Branża Konstrukcja
3B |  |  | ROBOTY ZIEMNE
3B | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
3A |  | 1.1. | Oświadczenie kierownika budowy odnośnie wykonanych robót ziemnych
3A |  | 1.2. | Kopia uprawnień budowlanych
3A |  | 1.3. | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
3A | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
3A | 3. |  | RYSUNKI POWYKONAWCZE
3A | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
3A | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
3A |  | 5.1. | Lista podwykonawców i dostawców w zakresie robót ziemnych
3A | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
3A |  |  | Zestawienie tabelaryczne załączonych protokołów
3A |  | 6.1. | Protokoły z badań zagęszczenia gruntu
3A |  | 6.2. | Inwentaryzacja geodezyjna
3A |  | 6.3. | Karty przekazania odpadów
3C |  |  | KONSTRUKCJA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
3C | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
3C |  | 1.1. | Oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie zakończenia prac
3C |  | 1.3. | Kopia uprawnień budowlanych
3C |  | 1.4. | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
3C | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
3C | 3. |  | RYSUNKI POWYKONAWCZE
3C | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
3C |  | 4.1. | Karty zatwierdzenia materiałowego - BETON
3C |  |  | Zestawienie tabelaryczne kart materiałowych wraz z załącznikami
3C |  | 4.1.1. | Beton konstrukcyjny
3C |  | 4.1.2. | Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr
3C |  | 4.1.3. | Zestawienie tabelaryczne dostaw betonu
3C |  | 4.1.4. | Deklaracje zgodności wraz z dokumentami WZ
3C |  | 4.2. | Karty zatwierdzenia materiałowego - STAL
3C | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
3C |  | 5.1. | Lista podwykonawców i dostawców
3C | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
3C |  | 6.1. | Dziennik betonowania
3C |  | 6.2. | Zestawienie tabelaryczne załączonych badań wytrzymałości betonu
3C |  | 6.2.1 | Protokoły z badań wytrzymałościowych betonu
3C |  | 6.3. | Zestawienie tabelaryczne załączonych operatów geodezyjnych
3C |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna
3C | 7. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
3C |  | 7.1. | Instrukcja eksploatacji i użytkowania elementów żelbetowych
3D |  |  | ŚCIANY MUROWANE |  | Rozdziały i podrozdziały jak w poprzednich tomach
3E |  |  | USZCZELNIENIE P.POŻ. DYLATACJI
3F |  |  | KONSTRUKCJA STALOWA
4. |  |  | INSTALACJA SANITARNE WOD-KAN
4A |  |  | INSTALACJE SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE
4A | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT
4A |  | 1.1. | Oświadczenie Kierownika Robót
4A |  | 1.2. | Kopia uprawnień budowlanych
4A |  | 1.3. | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
4A | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
4A |  | 2.1. | Opis wykonywanych prac
4A | 3. |  | RYSUNKI - Lista załączonych rysunków powykonawczych - zestawienie tabelaryczne
4A |  | 3.1. | Rysunki
4A | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
4A |  | 4.1. | Nazwa materiału/urządzenia
4A | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
4A | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
4A |  | 6.1. | Wynik badania wody
4A |  | 6.2. | Oświadczenie wykonawcze - przejścia przez strefy pożarowe
4A |  | 6.3. | Protokół wykonania próby szczelności instalacji wody użytkowej
4A | 7. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
4A |  | 7.1. | WARUNKI GWARANCJI
4A |  | 7.1.1. | Warunki gwarancji elementów
4A |  | 7.2. | INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
4A |  | 7.2.1. | Instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnej
4B |  |  | INSTALACJA TRYSKACZOWA
5. |  |  | INSTALACJE SANITARNE HVAC WRAZ Z AKPiA (BMS)
5A |  |  | INSTALACJE SANITARNE HVAC
5A | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT
5A |  | 1.1. | Oświadczenie Kierownika Robót
5A |  | 1.2. | Kopia uprawnień budowlanych
5A |  | 1.3. | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
5A | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
5A | 3. |  | RYSUNKI
5A |  | 3.1. | Rzut piwnicy - instalacja wentylacyjno-chłodząca
5A | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
5A |  | 4.1. | INSTALACJA GRZEWCZA
5A |  | 4.1.1. | Nazwa materiału/urządzenia
5A |  | 4.2. | INSTALACJA WENTYLACYJNA
5A |  | 4.2.1. | Nazwa materiału/urządzenia
5A | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
5A | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
5A |  | 6.1. | Nazwa materiału/urządzenia
5A | 7. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
5A |  | 7.1. | WARUNKI GWARANCJI INSTALACJA GRZEWCZA
5A |  | 7.1.1. | Nazwa materiału/urządzenia
5A |  | 7.2. | WARUNKI GWARANCJI INSTALACJA WENTYLACYJNO-CHŁODNICZA
5A |  | 7.2.1. | Nazwa materiału/urządzenia
5A |  | 7.3. | INSTRUKCJE EKSPLOATACJI INSTALACJI GRZEWCZEJ
5A |  | 7.3.1. | Nazwa materiału/urządzenia
5A |  | 7.4. | INSTRUKCJE EKSPLOATACJI INSTALACJI WENTYLACYJNO-CHŁODNICZEJ
5A |  | 7.4.1. | Nazwa materiału/urządzenia
5B |  |  | INSTALACJE AKPiA
6. |  |  | SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN
6A |  |  | SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN
6A | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT
6A |  | 1.1 | Oświadczenie Kierownika Robót
6A |  | 1.2 | Kopia uprawnień budowlanych
6A |  | 1.3 | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
6A | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
6A |  | 2.1. | Opis techniczny
6A | 3. |  | RYSUNKI
6A |  | 3.1. | Powykonawcza mapa geodezyjna
6A |  | 3.2. | Powykonawcza mapa projektowa z naniesionymi zmianami
6A | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
6A |  | 4.1. | Nazwa materiału/urządzenia
6A | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
6A |  | 5.1. | Lista podwykonawców i dostawców
6A | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
6A |  | 6.1. | Badania zagęszczenia gruntu itd.
6A | 7. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
7. |  |  | INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
7A |  |  | INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
7A | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT
7A |  | 1.1. | Oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu prac
7A |  | 1.2. | Oświadczenie Kierownika Robót dot. Wykonania przejść P.POŻ.
7A | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
7A |  | 2.1. | Opis techniczny
7A | 3. |  | RYSUNKI
7A |  |  | Lista załączonych rysunków powykonawczych - zestawienie tabelaryczne
7A |  | 3.1. | Rysunki
7A | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
7A |  |  | Zestawienie tabelaryczne kart materiałowych wraz z załącznikami
7A |  | 4.1. | Karty materiałowe
7A | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
7A |  | 5.1. | Lista podwykonawców i dostawców w zakresie robót elektrycznych
7A | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
7A |  |  | Protokoły pomiarów elektrycznych - zestawienie tabelaryczne
7A |  | 6.1. | Protokoły
7A | 7. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
7A |  | 7.1. | Instrukcja obsługi i eksploatacji obiektu
7A |  | 7.2. | Wykonane przejścia P.POŻ.
7A |  | 7.2.1. | Certyfikaty poświadczające szkolenia
7A |  | 7.2.2. | Mapa przejść P.POŻ.
7A |  | 7.2.2.1. | Rysunek - rzuty przejść p.poż.
7A |  | 7.2.3. | Zestawienie wykonanych przejść P.POŻ.
7A |  | 7.3. | Protokół szkolenia użytkownika
7B |  |  | PRZEPUSTY P.POŻ.
7B | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT
7B |  | 1.1. | Oświadczenie kierownika robót
7B |  | 1.2. | Kopia uprawnień budowlanych
7B |  | 1.3. | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
7B | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
7B |  | 2.1. | Opis wykonywanych prac
7B | 3. |  | RYSUNKI
7B |  | 3.1. | Rysunki
7B | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
7B |  | 4.1. | Dane użytych materiałów/urządzeń
7B | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
7B |  | 5.1. | Lista podwykonawców i dostawców
7B | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
7B |  | 6.1. | Testy, pomiary
7B | 7. |  | PRZEPUSTY P.POŻ.
7B |  | 7.1. | Oświadczenie
7B |  | 7.2. | Decyzja o nadaniu uprawnień
7B |  | 7.3. | Tabelaryczny wykaz przejść przeciwpożarowych
7B |  | 7.4. | Lokalizacja przejść P.POŻ. Rzuty
7B |  | 7.5. | Dokumentacja fotograficzna
7B |  | 7.6. | Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia
7B |  | 7.7. | Krajowa Ocena Technologiczna
7B |  | 7.8. | Certyfikat zgodności
7B |  | 7.9. | Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych
7B |  | 7.10. | Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
7B | 8. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
7B |  | 8.1. | Nazwa materiału/urządzenia
8. |  |  | SSP
8 | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT
8 | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
8 | 3. |  | RYSUNKI
8 |  | 3.1. | SSP rzuty
8 | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
8 |  | 4.1. | Nazwa materiału/urządzenia
8 | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
8 | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
8 |  | 6.1. | Wyniki testów, pomiarów
8 | 7. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
8 |  | 7.1. | Instrukcja obsługi centrali SSP
8 |  | 7.2. | Książka serwisowa
9. |  |  | DROGI
9 | 1. |  | OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT
9 |  | 1.1 | Oświadczenie kierownika robót
9 |  | 1.2 | Kopia uprawnień budowlanych
9 |  | 1.3 | Kopia zaświadczenia o przynależności do izby branżowej
9 | 2. |  | OPIS WYKONYWANYCH PRAC
9 |  | 2.1 | Opis techniczny
9 | 3. |  | RYSUNKI
9 |  | 3.1 | Rysunki
9 | 4. |  | DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
9 |  | 4.1 | Nazwa materiału/urządzenia
9 | 5. |  | LISTA PODWYKONAWCÓW I DOSTAWCÓW
9 |  | 5.1 | Lista podwykonawców i dostawców
9 | 6. |  | WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE DANE DOTYCZĄCE PRAC
9 |  | 6.1 | Podłoże, inwentaryzacje, protokoły
9 | 7. |  | RUTYNOWA OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA, WARUNKI GWARANCJI
9 |  | 7.1 | Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą