## ZGŁOSZENIA
Postępowanie: MTP/2023/DAI1/25 – ZMIANY ARANŻACYJNO-FUNKCJONALNE PAWILONU PROMOCYJNO-BIUROWEGO NR 103 Zestawienie pytan i odpowiedzi przetargowych
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Nr pytania | Branża | Pytanie przetargowe | Odpowiedź Zamawiającego
1 | FORMALNE | Prosimy o potwierdzenie, że termin składania ofert to 29.09. | Zamawiający potwierdza termin składania ofert określony na 29.09.2023r.
2 | FORMALNE | W konsekwencji powyższego prosimy o możliwość wnoszenia wadium do terminu i godziny składania ofert (a nie na 11 dni przed). Jeśli jest ono wnoszone w formie elektronicznej (zatem jest to oryginał) prosimy o możliwość wniesienia go do dnia i godziny wyznaczonej na składanie ofert. Mimo, że postępowanie jest niepubliczne, prosimy o możliwość wnoszenia wadium w pozostałych formach dopuszczonych przez Prawo zamówień publicznych, tj. gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. | Zamawiający przedłuża termin wnoszenia wadium do dnia zakończenia postępowania tj. 29-09-2023 11:55:00.
3 | FORMALNE | Zamawiający wymaga następującego doświadczenia Wykonawcy: "trzy roboty budowlane, przedmiotem których było wznoszenie budynków użyteczności publicznej, o wartości netto co najmniej 5.000.000". Czy poprzez "wznoszenie budynków" obok budowy nowego budynku Zamawiający rozumie również przebudowę bądź remont istniejącego budynku? Przedmiotem zamówienia są roboty w istniejącym budynku, zatem wymóg doświadczenia tylko w budowaniu nowych budynków jest zawężony. | Zamawiający potwierdza, że poprzez "wznoszenie budynków", obok budowy nowego budynku, Zamawiający rozumie również przebudowę bądź remont istniejącego budynku.
4 | FORMALNE | Prosimy o podanie liczby, zakresu oraz terminu planowanego wprowadzenia innych podmiotów przez Zamawiającego. | Pytanie niezrozumiałe.
5 | FORMALNE | Prosimy o podanie na jakim etapie jest realizacja Zgłoszenia prac budowlanych. | Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. Inwestor zaraz po otrzymaniu decyzji umieści ją na platformie zakupowej. Zgłoszenie rozpoczęcia robót po stronie GW.
6 | FORMALNE | Wnioskujemy o zmianę terminu złożenia wadium z 18.09. na 28.09. | Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
7 | FORMALNE | Prosimy o wyjaśnienie, czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wpisane omyłkowo (przedmiotowe prace będą realizowane na podstawie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę). | Formalne zakończenie budowy zgodnie z prawem budowlanym oraz zapisami decyzji o zmianie sposobu użytkowania. Uzyskanie wymaganych dokumentów i odbiorów po stronie GW.
8 | ARCHITEKTURA | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opisy do rozbiórek i architektury. | Opisy zostaną uzupełnione w osobnym komunikacie publicznym.
9 | ARCHITEKTURA | Czy istniejące windy podlegają wymianie w ramach przetargu? | Zamawiający prosi o wycenę wymiany wind. Ostateczną decyzję co do zakresu Zamawiający podejmie przed podpisaniem umowy.
10 | SANITARNA | Czy Zamawiający dopuszcza wymianę węzła cieplnego na nowy? | Zamawiający prosi o wycenę wymiany węzła cieplnego. Ostateczną decyzję co do zakresu Zamawiający podejmie przed podpisaniem umowy.
11 | SANITARNA | Czy należy podłączyć węzeł do BMS? | Tak, wszystkie instalacje stanitarne należy podłączyć do BMS.
12 | SANITARNA | Prosimy o podanie przyjętego standardu wyposażenia sanitariatów. | Zamawiający określił standard wyposażenia sanitariatów w dokumencie standardów MTP, który został załączony do przetargu.
13 | SANITARNA | Czy ciśnienie sieci jest wystarczające dla zadziałania instalacji bez zestawu hydroforowego? | Ciśnienie jest wystarczające bez zestawu hydroforowego.
14 | SANITARNA | Brak schematu podłączenia instalacji hydrantowej do wodociągowej, | Schemat wpięcia instalacji hydrantowej w instalację wodociągową został przedstawiony na rysunku parteru instalacji wod-kan.
15 | SANITARNA | Brak wskazanych lokalizacji pionów hydrantowych, | Piony instalacji hyrantowej zostały opisane odpowiednio literami H1, H2 i H3 na rysunkach instalacji wod-kan.
16 | SANITARNA | Czy Zamawiający oczekuje odcięcia indywidualnego wody dla każdego pomieszczenia? | Tak, Zamawiający oczekuje odcięcia wody zaworami w każdym z pomieszczeń.
17 | SANITARNA | Instalacja wentylacji - Wydajność zmienna czy stała ?, sterowanie od PPM ? | Zaprojektowano układ na stałych wydatkach.
18 | ELEKTRYCZNA | Prosimy o doprecyzowanie lokalizacji stacji K290 z branży elektrycznej. | Stacja STIII(K290) zlokalizowana jest w pawilonie 1 w narożniku północno-wschodnim.
19 | ELEKTRYCZNA | Branża elektryczna – opis - SVG – rozpatrujemy budynek mieszkalny, czy to pomyłka słowna? | Zamawiający potwierdza, że obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym.
20 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta centralki oświetleniowej oświetlenia ewakuacyjnego? Jeśli tak to jakich producentów? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
21 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta układu SZR rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
22 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta analizatorów parametrów elektrycznych rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
23 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta zabezpieczeń pól liniowych w rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
24 | ELEKTRYCZNA | Czy rozdzielnicę główną należy podłączyć do BMS? | Tak Zamawiający oczekuje podłączenia rozdzielnicy głównej do BMS, zgodnie ze standardami MTP.
25 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta aparatury modułowej w budynku? | Zamawiający oczekuje zmiany producenta zgodnie ze standardami MTP.
26 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta opraw oświetleniowych w budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
27 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta osprzętu instalacyjnego w budynku? | Zamawiający oczekuje zmiany producenta zgodnie ze standardami MTP.
28 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający oczekuje zainstalowania na dachu zestawu serwisowego gniazd wtykowych 230V i 400V? | Zamawiający oczekuje zestawu serwisowego składającego się z: jednego gniazda 32A 400V i dwóch lub trzech gniazd 16A 230V, zlokalizowanego w pobliżu centrali wentylacyjnej na dachu.
29 | FORMALNE | Prosimy o udostępnienie postanowienia KW PSP dla obiektu: Zmiana sposobu użytkowania skrzydła północnego dla funkcji edukacyjnej oraz zmiany aranżacyjno – funkcjonalne w skrzydle południowym istniejącego Pawilonu Promocyjno - Biurowego nr 103 (33), zlokalizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 26 w Poznaniu. | Postanowienie wraz z ekspertyzą zostało załączone w komunikacie publicznym z dn. 12.09.2023r.
30 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 5: WLZ istniejące wykonane są w systemie TNS i po wykonaniu pomiarów mogą być dalej eksploatowane . Proszę o wskazanie, których wlztów dotyczy ten zapis oraz w co w przypadku, gdy wyniki pomiarów będą negatywne. Oprócz WLZtów mamy jeszcze dwie istniejące linie zasilające RG (2 x YAKY 4x120). Zakładamy, że wykonujemy pomiary istniejących kabli i jeżeli wynik będzie w normie to zostają, a jak wynik będzie negatywny to linie kablowe trzeba będzie wymienić na nowe? | Zapis dotyczy istn. WLZ do tablic piętrowych: pion 1, 2, 3 oraz RG. Kable są w eksploatacji, pomiary są konieczne w celu potwierdzenia przydatności do dalszego użytkowania (mogą zostać uszkodzone przy pracach rozbiurkowychi montażowych).
31 | ELEKTRYCZNA | Zakładając, że WLZty oraz linie zasilające RG uzyskają pozytywny wynik pomiaru to czy ze względu na charakter oraz przeznaczenie obiektu nie powinny być to kable bez halogenowe? | Nie jeżeli spełniony jest warunek p/t 5mm.
32 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 5: Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu realizować będzie rozłącznik mocy DPX-I zamontowany w RG i wyposażony w cewkę wybijakową wzrostową 24VDC. Prosimy o przekazanie dopuszczenia jednostkowego zatwierdzającego powyższe rozwiązanie projektowe. | Dopuszczenie jednostkowe może opracować wykonawca i przedłożyć ją do akceptacji projektanta (w dokumentacji muszą być certyfikaty i dopuszczenie przyjętego do realizacji rozwiązania). Projektant zgłasza gotowość opracowania takiej dokumentacji.
33 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 6: Filtr zostanie zabudowany na ścianie przy rozdzielnicy administracyjnej RG. Instalacja filtra aktywnego musi zostać poprzedzona analizą sieci zasilającej przeprowadzonej po uruchomieniu urządzeń technologicznych. Należy zdjąć charakterystykę czasową odbiorów przez minimum 3 dni robocze. Prosimy o informacje o jakich urządzeniach technologicznych jest mowa w opisie technicznym. | Filtr np. SVG ASTec dystrybutor Astat, urządzenia technologiczne to: wentylatory, klimatyzatory, windy, zasilacze opraw LED i komputerów itp.
34 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 5 strona 6: Ręczne ostrzegacze ROP projektuje się przy wejściach do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych garażu oraz na klatkach schodowych. Prosimy o informację, gdzie w obiekcie jest garaż z ciągami komunikacyjnym? | Omyłka pisarska, potwierdzam nie mamy garażu.
35 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 5 strona 7: Projektowany system SSP będzie działał automatycznie pozwalał na podłączenie do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Prosimy o informacje: - czy projektowany system SSP ma być autonomiczny czy podłączony do istniejącego systemu MTP, - czy system SSP ma być bezpośrednio podłączony do PSP. | Proszę przygotować ofertę na Siemens i alternatywę kosztową np. Schrack. Decyzja Inwestora (obiekt posiada autonomię funkcjonowania). System SSP oparty na systemie Siemens należy połączyć światłowodem pożarowym do pętli w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54 lokalizacja jak pyt.42.
36 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 11 strona 10: W budynku przewidziano instalację modułowego systemu kontroli dostępu opartego na urządzeniach firmy Fermax. Prosimy o informację czy w wycenie ująć system Fermax czy system Genetec, który jest zgodny ze standardem MTP. | W wycenie należy wycenić rozwiązania oparte o system Genetec, interkomy i czytniki zewnętrzne 2N, czytniki wewnętrzne HID Signo Reader 20.
37 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: W celu zapewnienia pełnego pokrycia hotelu siecią Wi-Fi oraz dla urządzeń informacji wizualnej projektuje się w strefach komunikacji w przestrzeni sufitów podwieszonych punkty dostępowe wyposażone w gniazda 1xRJ45 POE. Czy w zakresie GW jest dostawa access pointów wifi? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych urządzeń oraz preferowanych producentów. Prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie nie ma części hotelowej. | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w urządzenia Access Point, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 na suficie w każdej sali dydaktycznej, w pokoju nauczycielskim , pomieszczeniach biurowych, holach. auli, bibliotece.
38 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: Instalowany system audiowizualny powinien zapewnić możliwość prezentacji materiałów, aby były widoczne dla każdego ucznia. Prosimy o informację czy system audiowizualny jest w zakresie GW (w kosztorysie brak działu z tym zakresem), jeżeli tak, to prosimy o przesłanie wytycznych systemu (karty katalogowe urządzeń, preferowany producent itd.) | System i instalacje audiowizualne są wyłączone z zakresu GW.
39 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: Do prezentacji multimedialnych w sali zajęć przewiduje się zastosowanie monitora o wysokiej rozdzielczość w systemie 4K, równomierną jasność obrazu na całym ekranie, wysoki kontrast oraz wierne odtworzenie kolorów. Prosimy o informację czy dostawa monitora 4K jest w zakresie GW (w kosztorysie brak działu z tym zakresem). | System i instalacje audiowizualne są wyłączone z zakresu GW.
40 | SANITARNA | W projekcie klimatyzacji dobrano urządzenia firmy MDV. Firma ta nie występuje w zestawieniu firm referencyjnych wymienionych w załączniku „Załącznik nr 13_Katalog Standardów MTP”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń MDV. | Zamawiający nie dopuszcza urządzeń MDV. Zamawiający oczekuje producenta klimatyzacji zgodnego z „Załącznik nr 13_Katalog Standardów MTP”.
41 | IT | Czy obiekt jest podłączony kanalizacja teletechniczną z infrastrukturą MTP? | Odp. Nie, po stronie GW będzie wykonanie kanalizacji teletechnicznej 2x fi 110 do najbliższej studni położonej przy pawilonie 1 oraz przedłużenie tej kanalizacji od studni do węzła w pawilonie 1 pom 0.29.
42 | IT | Czy obiekt jest wyposażony w urządzenie transmisji sygnałów alarmowych (UTA) do Alarmowego Centrum Odbiorczego PSP? | Nie. W zakresie Wykonawcy będzie wykonanie powiązania nowej centrali SSP w obiekcie z modułem UTA zamontowanym w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54
43 | IT | Prosimy o informację jak podłączyć centrale systemu SAP z systemem nadzoru. | System SSP oparty na systemie Siemens należy połączyć światłowodem pożarowym do pętli w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54 lokalizacja jak pyt.42.
44 | IT | Czy Inwestor zakłada realizację wszystkich punktów KD i domofonów zgodnie z projektem? | Inwestor przewiduje uzbrojenie w KD : wejść do szkoły, pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia biurowe, szatnie. Wideofon należy zamontować tylko w wejściach do szkoły, a stacja odbiorcza w pomieszczeniu portierni.
45 | IT | Czy Zamawiający wymaga konkretnych systemów okablowania strukturalnego? | Tak, zgodnie ze standardami MTP załączonymi do przetargu.
46 | IT | Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okablowania od LPD do gniazd użytkowych w standardzie cat5e? | Tak
47 | IT | Czy zamawiający dopuszcza okablowania od LPD do kamer, czytników KD oraz Access Point w standardzie cat6? | Tak
48 | IT | Prosimy o informację w jaki sposób maja być zrealizowane połączenia międzywęzłowe? | Połączenia międzywęzłowe GPD – LPD należy wykonać światłowodami jednomodowymi 24J zakończonym LC-PC i równolegle skrętką cat 6 tam gdzie odległość jest mniejsza niż 100m. GPD tego obiektu należy powiązać okablowaniem światłowodowym jednomodowym 24J zbrojonym odpornym na gryzonie z węzłem dystrybucyjnym w pawilonie PCC - P15.S2 oraz z węzłem w pawilonie 1 pom 0.29.
49 | IT | Jak należy zrealizować punkt dystrybucji GPD? | GPD należy założyć jako wydzielone pomieszczenie z autonomiczną klimatyzacją , wyposażone w szafę wolnostojąca 600x800 19” o wysokości montażowej 42U, w której należy rozszyć okablowanie strukturalne. Zamawiający dopuszcza również montaż w tej w tym pomieszczeniu centrali SAP, SSWiN, sterowników KD.
50 | IT | Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie przyłączy podłogowych na ścianę? | Tak.
52 | IT | Gdzie zamawiający przewiduje dostęp do WiFi? | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w urządzenia Access Point, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 na suficie w każdej sali dydaktycznej, w pokoju nauczycielskim , pomieszczeniach biurowych, holach. auli, bibliotece.
53 | IT | Czy zamawiający przewiduje monitoring CCTV obiektu? | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w system CCTV i kamery, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 w celu montażu tego sytemu przez najemcę, aby zapewnić monitoring ciągów komunikacyjnych, holi, klatek schodowych, wejść do budynku, elewacji i przestrzeni zewnętrznej za budynkiem.
Komunikat publiczny z dnia 13.09.2023r.

## Arkusz1
ZAAKCEPTOWANY
OCZEKUJE
ODRZUCONY
WYCOFANY