Kraków, dnia 01.06.2022 r.

ZZP-271-25-21/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy - nr ZP-21/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 30.05.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Proszę o załączenie dokumentacji wentylacji pomieszczenia technicznego tj. parametry 
   opisujące czerpnię, wyrzutnię, wentylator.

Odpowiedź:

Wentylator nawiewny i wywiewny np. TD-500/160 V3 Venture Industries; moc el. 53W, 230V.

Kanał o średnicy fi 160mm

Czerpnia i wyrzutnia o wymiarach 300x300 mm.

Czerpnia 2 m nad terenem, nawiew w pom. nad posadzką ( spód 30 cm)

Wyrzutnia w odległości 1.5 m od czerpni i 3 m od okna otwieralnego. Wywiew w pom. pod stropem.

Praca ciągła. Należy przewidzieć montaż nagrzewnicy elektrycznej regulującej temperaturę nawiewanego powietrza w okresie zimowym.

Minimalna ilość powietrza to 230 m3/h.

Założenia: Temp. na zewnątrz +30oC.

Maksymalna temp. w pomieszczeniu +40o C.

Wlot powietrza przy pomocy czerpni możliwie nisko usytuowanej, wywiew pod stropem.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)