Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Postępowanie przetargowe: ZP-10/24

Załącznik do SWZ

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

dotycząca branży elektrycznej

1. Realizacja zamówienia podstawowego -  w zakresie pomieszczeń parteru budynku nr 16.

Szczegółowy zakres rzeczowy prac elektrycznych oraz materiałów zawarto w przedmiarze robót tej branży.

Zamawiający informuje, że istniejące oświetlenie główne znajdujące się nad okapami  jest zamontowane na linkach odciągowych powyżej okapów. Docelowo odciągi należy obniżyć, a istniejące oprawy hermetyczne należy wymienić.

Informacje ogólne dotyczące kotłów warzelnych:

- zakres prac elektrycznych dostosowawczych obejmuje między innymi wykonanie modernizacji oświetlenia stanowisk pracy dla 9 sztuk kotłów warzelnych i innych urządzeń gastronomicznych na parterze budynku;

- oświetlenie kotłów warzelnych i pozostałych urządzeń gastronomicznych należy wykonać za pomocą opraw hermetycznych podwieszonych do linek odciągowych rozciągniętych pomiędzy ścianami (okapy do kotłów warzelnych są usytuowane poniżej opraw oświetleniowych ogólnych);

- należy wykorzystać istniejące linki odciągowe i obwody zasilające; oprawy na linkach odciągowych należy zdemontować i zastąpić je nowymi oprawami, które należy zamontować na wysokości dolnych krawędzi okapów;

- należy przedłużyć istniejące obwody oświetleniowe dodając instalację w rurkach i obniżyć ją do wysokości dolnej krawędzi okapów znajdujących się nad kotłami warzelnymi;

- w załącznikach A i B przedstawiono rozmieszczenie linek odciągowych z oprawami oświetleniowymi oraz lokalizację okapów nad kotłami w pomieszczeniu głównym kuchni na poziomie parteru.

Do niniejszej informacji dołączono dokumenty dotyczące kondygnacji parteru budynku:

- Rzut rozmieszczenia pomieszczeń na parterze budynku - załącznik A

- Dokumentacja zdjęciowa pomieszczenia 0.18 (6 szt.) – załącznik B

2. Realizacja zamówienia w ramach prawa opcji -  w zakresie pomieszczeń piwnicy budynku nr 16.

Szczegółowy zakres rzeczowy prac elektrycznych oraz materiałów zawarto w przedmiarze robót tej branży.

Zamawiający informuje, że zabezpieczenie kotłów warzelnych jest zrealizowane za pomocą rozłączników znajdujących się w rozdzielni głównej w piwnicy. Należy zastąpić je wyłącznikami różnicowo-prądowymi dobranymi do aktualnej mocy poszczególnych kotłów warzelnych.

Informacje ogólne dotyczące kotłów warzelnych:

- uwzględniono zmianę zabezpieczeń zasilania elektrycznego dla 9 sztuk kotłów warzelnych (zamiana rozłączników bezpiecznikowych na zabezpieczenia różnicowo-prądowe w rozdzielni głównej w piwnicy);

- istniejące zabezpieczenia kotłów warzelnych należy wymienić na zabezpieczenia różnicowo-prądowe (w rozdzielni głównej zlokalizowanej  w piwnicy).

- w załączniku C przedstawiono plan rozmieszczenia pomieszczeń w poziomie piwnic.

Do niniejszej informacji dołączono dokumenty dotyczące kondygnacji piwnic budynku:

- Rzut rozmieszczenia pomieszczeń w piwnicy budynku - załącznik C

Opracował:

Leszek Ostachowski