1. **Kamieniec Ząbkowicki ul. Nauczycielska 2**

Zakres obejmuje montaż kompensator aktywnego SVG o mocy 3 kvar w wersji naściennej w wersji z chłodzeniem aktywnym cichym <70db firmy Sinexel z 24 miesięczną gwarancją- wymaga raz do roku

wizyty osoby konserwującej urządzenie, aby utrzymać gwarancję

Urządzenie ma zostać wpięte za zabezpieczenie przelicznikowe, ponadto ma zostać wymieniona/zmniejszona wkładka bezpiecznika z zabezpieczenia głównego do 40 A (aktualnie 63A). Ze względu na zastosowanie wyłączników automatycznych jako zabezpieczenie przelicznikowe,

zostanie ono wymienione na zabezpieczenie z wkładką topikową Do2 40A –tez zabieg pozwoli

zastosować kompensator z wbudowanymi przekładnikami