PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Określenie przedmiotu zamówienia

## ,,Budowa przyłącza światłowodowego do obiektu Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/62”

Adres inwestycji:

miasto Poznań –  Jeżyce

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot

45.23.23.32 – 8	Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

Dodatkowe przedmioty

32.56.20.00-0 	Kable światłowodowe

Zamawiający:  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

- Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Stan istniejący

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i wymagane uzgodnienia.

- Dokumentacja powykonawcza

- Uwagi końcowe

- Załączniki

I. Część opisowa.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

## Przedmiotem zamówienia jest dokonanie uzgodnień, wybudowanie przyłączy światłowodowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych prac.

Obszar objęty przedmiotem zamówienia:

Rejon dzielnicy Jeżyce, w szczególności ul. Słowackiego, 61-521 Poznań

- Stan istniejący.

Na odcinku pomiędzy obiektami Usług Komunalnych a CUWJO jest wybudowana istniejąca kanalizacja teletechniczna Miasta Poznań, w którym znajduje się uszkodzony kabel światłowodowy przyłącza do głównego budynku CUWJO wymagający wymiany.

Pomiędzy głównym budynkiem obiektu CUWJO a budynkiem oddziału socjalnego CUWJO istnieje podciąg, do którego umocowany jest nieczynny kabel teletechniczny.

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie przyłącza światłowodowego do CUWJO wymaga przeprowadzenia uzgodnień z administratorem obiektu oraz PIM realizującym inwestycje remontowe w obiektach CUWJO, w szczególności w zakresie dotyczącym ułożenia kabla światłowodowego wewnątrz budynku oraz wykonania łącznika pomiędzy sąsiadującymi budynkami CUWJO.

W zakresie przyłącza światłowodowego do głównego budynku CUWJO konieczne jest wykonanie rekonfiguracji i modyfikacji istniejących zasobów światłowodowych oraz wymiana uszkodzonego w trakcie wykonanych remontów budynku kabla dotychczasowego przyłącza.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono poniżej.

  - Modyfikacja spawów w mufie przy Moście Teatralnym

Prace w mufie, na kablu magistralnym 96J (kabel z tubami 8J). Konieczne jest przeniesienie złącza dwóch włókien z jednej tuby do drugiej, tzn. - jedna tuba posiada złącza rozgałęźne i konieczne jest przeniesienie złącza dwóch włókien do innej tuby, która w tym złączu jest w przelocie i mogła nie być łamana do tej pory. Nr włókien i tub zostaną podane na etapie przystąpienia do prac. Możliwy termin realizacji prac – po godzinach pracy Urzędu.

  - Modyfikacja spawów w mufie Słowackiego/Prusa

Prace w mufie, na kablu magistralnym 96J (kabel z tubami 8J). Odtworzenie ciągłości 6 włókien we wskazanej tubie - likwidacja złącza rozgałęźnego po nieczynnym przyłączu do obiektu MPU. Wszystkie kable pozostają w mufie. Nr włókien i tub zostaną podane na etapie przystąpienia do prac

  - Wyprowadzenie przyłącza optycznego min. 144J z węzła Usługi Komunalne

Dostawa i montaż rackowej przełącznicy optycznej - dla kabla min. 144J w węźle Usługi Komunalne.

Zaciągniecie w istniejącej kanalizacji kabla min. 144J o dł. ok 60-70m i rozszycie pełnego profilu na przełącznicy rack z adapterami duplex LC/PC w istniejącej szafie.

Dostawa i montaż stelaża zapasu oraz mufy kablowej - zapewniającej możliwość wykonania min. 196 spawów i wprowadzenie min.12 kabli światłowodowych.

Przełożenie istniejącego kabla 16J - przyłącza do Szkoły Podstawowej - na dostarczoną mufę, wraz z odtworzeniem połączeń krosowych w węźle na przerobionym przyłączu (wymiana patchcordu LC/PC - LC/PC na nowy o dł. 3m, duplex). Termin prac na kablu 16J musi zostać uzgodniony z godzinami pracy Poradni Pedagogicznej wykorzystującej łącze przyłącze dla obsługi dostępu do sieci Internet.

  - Odtworzenie przyłącza światłowodowego do obiektu Słowackiego 58/62

Usunięcie uszkodzonego kabla 8J z kanalizacji Miejskiej ok. 70m - możliwość pozostawienia krótkiego odcinka  (relacja od studni do budynku szkoły podstawowej) oraz małego zapasu (5-10m) przy Szkole Podstawowej dla potencjalnych przyszłych potrzeb.

Ułożenie nowego kabla 24J w istniejącej kanalizacji (ok 200m z zapasami) od przygotowanej mufy przy budynku Usług Komunalnych i wprowadzenie do budynku Słowackiego 58/62 + umieszczenie zapasu 30m w studni przed budynkiem oraz małego technicznego zapasu (5-10m) na stelażu, obok przepustów w piwnicy budynku. Kabel wprowadzony do piwnicy budynku poprzez istniejące przepusty 2 x40mm.

Ułożenie kabla 24J, wewnątrz budynku - ok 100m - od stelażu zapasu (ok 20m zapasu) do serwerowni umieszczonej dwie kondygnacje wyżej. Prowadzenie kabla wymaga przygotowania drogi przejścia przez piwnicę: przekucia, przewierty, prowadzenie w peszlu wzdłuż ceglanych ścian do istniejącego szachtu pionowego w drugim końcu budynku.

Montaż na ścianie w piwnicy, obok przepustów do kanalizacji teletechnicznej, stelażu zapasu z miejscem na ukrycie płaskiej mufy kablowej łączącej trzy kable: 12J + 24J + 24J (płaska mufa o małych gabarytach, do ukrycia w stelażu zapasu lub montażu obok skrzynki zapasów, z możliwością obsłużenia do 48 spawów i wprowadzenia 3 kabli oraz rezerwą dla opcjonalnych 2 dodatkowych kabli)

Zakończenie w serwerowni CUWJO kabla 24J na nowej przełącznicy rackowej - złącza LC/PC, duplex w istniejącej szafie rack. Miejsce instalacji w szafie zostanie wskazane przed montażem.

Odtworzenie uszczelnień gazoszczelnych w serwerowni za pomocą atestowanych preparatów uszczelniających.

  - Wykonanie łącznika światłowodowego pomiędzy sąsiadującymi budynkami CUWJO \

Odległość pomiędzy sąsiadującymi budynkami CUWJO - w linii prostej wynosi ok.40m. Szacowana długość potrzebnego odcinka kablowego razem z zapasami to około 230m. Z uwagi na przejściowy charakter instalacji (instalacja wykonywana w trybie awaryjnym, do czasu powstania infrastruktury zapewniającej warunki na realizację łącznika w formie docelowej) przy opracowywaniu koncepcji wykonania połączenia pomiędzy budynkami, rozważano wykorzystanie kabla optycznego samonośnego, umożliwiającego jego podwieszenie na istniejącym podciągu.

Łącznik światłowodowy 12J należy wyprowadzić z mufy montowanej w piwnicy budynku głównego CUWJO. Kabel poprowadzić wzdłuż wewnętrznych ścian piwnicy w kierunku ściany graniczącej z boiskiem szkolnym i wyprowadzić na zewnątrz budynku. Przeprowadzić kabel pomiędzy budynkami zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od PIM, nadzorującego równolegle toczące się inwestycje remontowe budynków CUWJO. Wewnątrz budynku z oddziałem socjalnym CUWJO, kabel prowadzić ponad sufitem podwieszanym i wprowadzić do istniejącej, pustej, wiszącej szafki teletechnicznej. Kabel 12J zakończyć rackowym panelem światłowodowym z duplexowymi adapterami LC/PC. Wewnątrz szafki zamontować listwę zasilającą, podłączoną do zasilania w sąsiadującej szafce wiszącej.

Ostateczny sposób ułożenia kabla pomiędzy budynkami jest uzależniony od warunków  uzyskanych przez PIM dla prowadzonych inwestycji.

Prowadzenie kabli w budynkach wymaga uzgodnienia z administratorem budynku (CUWJO) oraz PIM, który nadzoruje prowadzone inwestycje remontowe w tych budynkach. Prace będą wymagały wykonania: przewiertów, przekuć, montażu wzdłuż ceglanych ścian razem z rurkami osłonowymi typu peszel, wykonania wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z budynku (w uzgodnionych miejscach) - o ile wcześniej przepusty takie nie zostaną przygotowane w ramach odrębnych zadań.

  - Dostawa materiałów instalacyjnych i osprzętu na potrzeby zadania

- Kable światłowodowe:

- 144J, 24J – o długościach zgodnych z powyższym opisem,

- 12J dla łącznika pomiędzy budynkami CUWJO, o konstrukcji samonośnej (po uzyskaniu akceptacji PIM na realizację w takim wariancie)

- Przełącznice rackowe z dupleksowymi adapterami LC/PC dla kabli:

- 144J - instalacja Usługi Komunalne

- 24J  - instalacja serwerownia CUWJO

- 12J  - instalacja budynek oddziału socjalnego CUWJO

- Mufy dla kabli światłowodowych:

- duża, pionowa mufa rozdzielcza typu FIST - umożliwiająca, ukrycie min. 196 spawów, oraz wprowadzenie min. 12 kabli światłowodowych

- mufa naścienna, płaska - do montażu obok stelażu zapasu lub ukrycia wewnątrz stelażu zapasu - umożliwiająca ukrycie do 48 spawów, oraz wprowadzenie 3 kabli i potencjalną rezerwą dla 2 dodatkowych kabli optycznych.

- Patchcordy połączeniowe:

- 6 szt. patchcordów LC/PC-LC/PC 3m dx

- 8 szt. patchcordów LC/PC-LC/PC 2m dx

- 4 szt. patchcordów LC/PC-LC/PC 1m dx

- 6 szt. patchcordów LC/PC-ST/PC 3m dx

- 4 szt. patchcordów LC/PC-ST/PC 1m dx

- Wkładki SFP

- 2 szt: 10Gb LR, LC/PC, DDM, 10km, kompatybilne z urządzeniami Mikrotic

- Inne

- 2 szt. zasilaczy DC 12V/1A, z wtykiem typu DC

- listwa zasilająca do montażu w rack 19”, minimum 6 gniazd

  - Opracowanie Dokumentacji

Zadanie musi zostać zakończone opracowaniem dokumentacji powykonawczej z zakresu wykonanych prac, zawierającej schematy przebiegu ułożonych kabli, akceptację administratora budynku oraz pomiary wykonanych torów światłowodowych.

II. Część informacyjna.

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i wymagane uzgodnienia.

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie uzgodnienia i wykonania otrzyma w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, to jest 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentu swojego organu nadzorczego zatwierdzającego podjęcie inwestycji. Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek uwzględniania wytycznych, bieżących wskazówek i uwag Zamawiającego na każdym etapie realizacji zadania.

Rozwiązania techniczne dotyczące zastosowania odpowiednich kabli światłowodowych, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym – Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania i uzyskać jego pisemną zgodę na ich zastosowanie.

- Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia najpóźniej w dniu zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej na warunkach określonych w § 14 Umowy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi w języku polskim, w dwóch wydrukowanych i spiętych egzemplarzach, oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w języku polskim na dowolnego typu nośnikach optycznych, tj. CD lub DVD.

Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Pomiary wybudowanych przyłączy sieci światłowodowej,

  - Certyfikaty oraz deklaracje zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia,

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej musi zawierać wszystkie wytworzone przez Wykonawcę dokumenty w postaci edytowalnej.

- Uwagi końcowe.

- Roboty budowlane związane z wykonaniem przedsięwzięcia prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz normami PN, ZN, BN.

- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

- W zakresie parametrów technicznych dostarczony sprzęt oraz wykonane zadanie powinny być zgodne z wymaganiami niżej wymienionych Polskich Norm i zaleceń obowiązujących w przedmiotowym zakresie:

  - PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone i opancerzone, z osłoną polietylenową i poliwinitową.

  - PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej.

  - PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.

  - PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.

  - PN-B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji.

  - ZN-02/TD S.A. - 01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych.

  - ZN-02/TD S.A. - 01/2 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych - Dokumenty normatywne.

  - ZN-02/TD S.A. - 01/3 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych - Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych.

  - ZN-02/TD S.A. - 03 Budowa kanalizacji kablowej

  - ZN-02/TD S.A. - 05 Budowa sieci dostępowych miedzianych

  - ZN-02/TD S.A. - 09 Budowa sieci optotelekomunikacyjnych

  - PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.

  - PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

  - PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1
 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

  - PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całą udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności wszystkich parametrów technicznych (również tych nie wyszczególnionych w Programie funkcjonalno-użytkowym) z parametrami określonymi przez producenta w kartach katalogowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie odpowiedniego sprzętu (narzędzi) umożliwiającego wykonanie zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotowego zadania. Wykonawca odpowiada również za ich właściwe składowanie zapewniające brak powstawania jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń i zaginięcia.

- Wszystkie opracowane przez Wykonawcę dokumenty (w wersji papierowej i elektronicznej) wytworzone w ramach udzielonego zamówienia stanowią tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po ich opracowaniu będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego i podlegać prawnej ochronie przewidzianej dla wiadomości stanowiących tajemnicę służbową na zasadach określonych przez przepisy o ochronie informacji niejawnych, i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca zobowiązany jest traktować pozyskane, udostępnione i opracowane informacje oraz dokumenty jako stanowiące tajemnicę służbową i nie będzie ich udostępniał podmiotom, które nie są stronami niniejszej umowy i nie realizują przedmiotu umowy oraz, że pozyskane w trakcie realizacji umowy informacje i dane nie będą wykorzystywane dla realizacji umów zawartych z innymi podmiotami, pod rygorem odpowiedzialności karnej, a ich udostępnianie oraz zapoznawanie z nimi kogokolwiek bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego jest również zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej.