Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie systemowego  sufitu  podwieszanego oraz modernizacja instalacji gazów medycznych 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Św. Anny w Miechowie.

Zadanie 1:

- Demontaż i montaż nowego systemowego  sufitu  podwieszanego  w ciągu komunikacyjnym -  korytarz  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w Szpitalu Św. Anny w Miechowie.

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego – korytarz SOR w ilości 132,81,0 m2,

wym; (2,8*3,35+47,55*2,20+3,26*4,95+1,0*2,68)=132,81 m2,wraz z utylizacją

2. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego – korytarz SOR w ilości 132,81 m2,

wym; (2,8*3,35+47,55*2,20+3,26*4,95+1,0*2,68)=132,81 m2, obniżenie sufitu 60 cm, obwód korytarza (2,8+3,35*2+47,55*2+2,2+4,95*2+2*1,0)=118,7 mb

sufit kasetonowy o wym.60*60 typu Casoroc A lub równoważny, stosowany w szpitalach.

3. Przygotowanie i zabezpieczenie stref remontu

4. Wywóz odpadów utylizacja i prace porządkowe po zakończeniu robót.

5. Na całej powierzchni sufitu korytarza wykonać sufit podwieszany, systemowy, kasetonowy o wymiarach modułowych 60 cm x 60 cm, grubość min.8 mm. Konstrukcja do sufitów podwieszanych modułowych, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą blachą z powłoką lakierniczą w kolorze białym. Systemy konstrukcji sufitowej do podwieszanych sufitów modułowych w systemie połączeń zatrzaskowych lub zaczepowych, np. płyty sufitowe typu Casoroc A 600x600 x8  lub równoważny.

Wszystkie prace muszą być przeprowadzone z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

6.Demontaż oraz montaż nowego sufitu należy wykonać po uzgodnieniu z Zamawiającym  w 2 etapach ze względu na trwający remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- Montaż systemowego  sufitu  podwieszanego w  sali intensywnej terapii - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w Szpitalu Św. Anny w Miechowie.

Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego higienicznego - sala intensywnej terapii - SOR

1. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego higienicznego - sala intensywnej terapii – SOR w ilości 39,63m2,wym:( 4,85*6,75+2,65*2,6)=39,63 m2, obniżenie 30-35cm, obwód pomieszczenia (4,85+9,36+2,65+2,6+2,0+3,95)= 25,41 mb

sufit kasetonowy o wym.60*60 typu HYGENA PLAIN BOARD lub równoważny, stosowany w szpitalach.

2. Przygotowanie i zabezpieczenie stref remontu.

3. Wywóz odpadów utylizacja i prace porządkowe po zakończeniu robót.

4. Na całej powierzchni sali intensywnej terapii  wykonać sufit podwieszany, systemowy, kasetonowy o wymiarach modułowych 60 cm x 60 cm, grubość min.15 mm. Konstrukcja do sufitów podwieszanych modułowych, profile wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą blachą z powłoką lakierniczą w kolorze białym. Systemy konstrukcji sufitowej do podwieszanych sufitów modułowych w systemie połączeń zatrzaskowych lub zaczepowych,  np. płyty sufitowe typu HYGENA PLAIN BOARD  600x600 x15   lub równoważny.

Wszystkie prace muszą być przeprowadzone z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP , przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

5. Montaż sufitu należy wykonać w 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie 2:

Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym polegającym na :

Pomieszczenie 0.32 (Sala Zabiegowa) :

- demontaż istniejących punktów poboru (2xO2,2xAIR5,2xVAC,1xAGSS)

- montaż nowej Tablicy Natynkowej Poboru Gazów TPG-N 6+1 (2xO2,2xAIR5,2xVAC,1xAGSS)

- włączenie nowej Tablicy Natynkowej Poboru Gazów TPG-N 6+1 (2xO2,2xAIR5,2xVAC,1xAGSS) do istniejącej instalacji gazów medycznych szpitala oraz wyprowadzenie wyrzutu odciągu gazów anestetycznych na zewnątrz budynku

Pomieszczenie 0.13 (Obecnie pokój socjalny) :

- dostawa i montaż 2 sztuk sufitowych jednostek gazowo-elektrycznych (mostów) o specyfikacji jak poniżej

- włączenie sufitowych jednostek gazowo-elektrycznych do istniejącej instalacji gazów medycznych szpitala (O2,AIR5,VAC)

Specyfikacja sufitowych jednostek gazowo-elektrycznych (mostów) :

W pom. 0.13 projektuje się jednostkę zaopatrzenia medycznego – most medyczny. Most o długości L=2,50m na stanowisko. Wyrób medyczny klasy IIb wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normie PN EN ISO 11197 i posiadający certyfikat MDR 2017/745 (dołączyć do oferty). Most poziomy mocowany do sufitu. Panel wykonany z profili aluminiowych ciągnionego na zimno. Powierzchnia gładka bez wystających śrub i wkrętów. Przekrój poprzeczny panela o wymiarach 232x71mm +/-5%. Most i słupy nośne malowane proszkowo w dowolnym kolorze według palety RAL. Powierzchnia mostu odporna na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Jednostka zaopatrzenia medycznego wyposażona wewnątrz w przewody elektryczne oraz rury gazów medycznych. W dolnej części odseparowany od pozostałego wyposażenia kanał z orurowaniem gazów medycznych zakończony punktami poboru gazów medycznych w czołowej płaszczyźnie panelu. Ze względów serwisowych należy zapewnić dostęp do wewnętrznej instalacji gazowej w panelu bez konieczności zdejmowania zwalniaczy PPG. Ze względu na możliwość prowadzenia badań EKG i EEG panel nie może emitować ponadnormatywnego promieniowania EMC.

Wyposażenie na 1 łóżko:

- 12 x gniazdo 230V ( 2 obwody)

- 2 x gniazdo 2xRJ45 (zaślepka)

- 12 x bolec ekwipotencjalny

- 1 x otworowanie pod system przywoławczy

- oświetlenie ogólne LED (załączane łącznikiem na panelu)

- oświetlenie miejscowe i nocne LED (zapalane z łącznika na panelu lub/i manipulatorem)

- gazy medyczne typ AGA: 2x tlen, 2 x sprężone pow., 2x próżnia

- 2 x medyczna szyna sprzętowa na całej długości

- 1 x zestaw półkowy z szufladą (330x450)

- 1 x wieszak pomp infuzyjnych z wieszakiem kroplówki

- 1 x zestaw słupów nośnych

1.2.Wymagania podstawowe

Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia, instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym.

Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazów medycznych obejmuje zarówno projektowanie jak i montaż instalacji. Wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania:

 powinien posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych;

 musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana;

 wyrób, który wprowadza do obrotu jest określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkcji Biobójczych

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót przewidzianych zakresem zamówienia, powinny posiadać wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą oraz posiadać wymagane certyfikaty dla wyrobów medycznych klasy IIb

- Zakres prac do wykonania - j/w oraz  zgodnie z zamieszczonym przedmiarem.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- wykonanie testów instalacji zgodnie z Normą EN ISO 7396

- szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego

- po wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów, świadectw jakości, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia do użytkowania.

1.3. Kontrola jakości robót

Montowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty i dopuszczenia dla instalacji medycznych.

Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbierająca składająca się z przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiającego.

INFORMACJE

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację budowlaną Szpitala. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);