**Formularz ofertowy**[[1]](#endnote-1)

Dane Wykonawcy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  | |
| Siedziba |  |  | |
| Adres poczty elektronicznej |  |  | |
| Adres skrzynki ePUAP |  |  | |
| Numer telefonu |  |  | |
| Numer REGON |  | | Numer NIP |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„**Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)”**

składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

**brutto w wysokości: ………………………………….. zł**

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….……………………

w tym:

**podatek VAT ….. %** w wysokości: …………………………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….……………………

cena netto w wysokości: …………………………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….…………………

***w tym:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa/opis** | **Jm** | **Ilość** | **Oferowany sprzęt: producent, marka, rodzaj, model itp.** | **Minimalne parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia** (zał. nr 7 SWZ) **spełnia/\* nie spełnia** | **Wartość netto /zł/** |
| 1. | **Agregat o parametrach nie gorszych niż:**   1. Zastosowanie: na potrzeby alternatywnego zasilania budynku Urzędu Gminy w Łącku 2. Typ: zabudowy, obudowa ze stali zabezpieczona antykorozyjnie fosforanowaniem 3. Wyciszony na ramie ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa. 4. Wszystkie drzwi serwisowe oraz korek wlewu paliwa zamykane na klucz. 5. Autonomia zbiornika na min. 8 godzin pracy przy 100% obciążenia mocą PRP 6. Silnik przemysłowy wysokoprężny DIESEL w klasie emisji EU Stage 2 7. Agregat przystosowany do współpracy z układem ATS/SZR (Samoczynne załączanie Rezerwy) 8. Z grzałką płynu chłodniczego bloku silnika 9. Z prądnicą synchroniczną bezszczotkową 10. Bateria akumulatorów z dźwignią rozłączania akumulatorów 11. Ładowarka buforowa akumulatorów 12. Wibroizolatory silnika i prądnicy 13. Tłumik z kompensatorem drgań 14. Wyłącznik mocy ( Zabezpieczenie prądnicy) 15. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa 16. Mikroprocesorowy panel sterowania montowany we wskazanym przez wykonawcę miejscu w budynku Urzędu Gminy. 17. Panel sterowania w języku polskim 18. Parametry ogólne: 19. moc maksymalna L.T.P. cos (fi=0,8) kVA /KW - 110/88 20. moc znamionowa P.R.P cos (fi=0,8) kVA /KW - 100/80 21. prąd znamionowy 144A 22. napięcie znamionowe 400/230V 23. Częstotliwość: 50Hz 24. Pojemność zbiornika paliwa 160l 25. Silnik: 26. 6 cylindrowy , 4 suwowy, chłodzony cieczą, 1500 obr/ min, bezpośredni wtrysk 27. elektroniczna stabilizacja obrotów 28. pojemność skokowa 4,10l 29. moc PRP (ISO 3046): 100 kW 30. Prądnica: 31. 4 bieguny / typ połączeń gniazda 32. klasa uzwojeń izolacji: H 33. stopień ochrony: IP23 34. regulacja napięcia: elektroniczna AVR 35. stabilność napięcia +/-1% 36. gwarancja min**. 3 lata** (przeglądy serwisowe w cenie agregatu) | **kpl** | **1** | **Producent : …............................**  **Model: …............................**  **…............................**  **…............................**  **Moc …………………….**  **Inne ……………………..** |  |  |

**\* Wykonawca wpisuje właściwą deklarację**

2. W zakresie kryterium dotyczącego **okres gwarancji (G)** oświadczam(y), że okres proponowany okres gwarancji – **wynosi …………..… miesiące(y).**

3. Przedmiot zamówienia \*:

- zrealizujemy siłami własnymi.

- Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy  *(jeżeli jest znany)* | Zakres robót do wykonania |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Ponadto:**

1. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte. Oświadczamy, że proponowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. OŚWIADCZAM, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
4. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
5. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
6. \*\*\***Oświadczam/-y, że jestem/jesteśmy:**

**mikroprzedsiębiorstwem**

**małym przedsiębiorstwem**

**średnim przedsiębiorstwem**

\*\*\* Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

**Średnie przedsiębiorstwa:** **przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

……………………………………………., dnia ………………………….

1. Informacje dla Wykonawcy:

   Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. [↑](#endnote-ref-1)
2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

   \* niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-1)