SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-E

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i Słownika uzupełniającego:

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Spis treści

1.	WSTĘP	4

1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej	4

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	4

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	4

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2.	MATERIAŁY	5

3. SPRZĘT	7

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE	8

5. WYKONYWANIE ROBOT	8

5.1. Wymagania ogólne	8

5.2. Instalacje elektryczne zewnętrzne	8

5.2.1. Układanie kabli	8

5.2.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.	9

5.2.3. Zapas kabla	9

5.2.4. Oznaczenie linii kablowych	9

5.3. Instalacje elektryczne na obiekcie	9

5.3.1. Roboty podstawowe na obiekcie.	9

5.3.2. Trasowanie	9

5.3.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów	9

5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy	10

5.3.5. Układanie przewodów i kabli	10

5.3.6. Elementy zabezpieczeń ppoż.	10

5.3.7. Uziemienia, połączenia wyrównawcze, ochrona przepięciowa.	10

5.3.8. Montaż opraw oświetleniowych	10

5.3.9. Instalacje wewnętrzne.	10

5.3.10. Instalacja TV-SAT, LAN.	11

2. Wewnątrzbudynkowa instalacja telekomunikacyjna:	12

2.1. Instalacja LAN	12

2.2. Instalacja telewizyjna:	12

2.3. Instalacja światłowodowa FTTH:	13

2.4. Węzeł telekomunikacyjny (Punkt Styku PS główny lub lokalny):	13

3. Instalacja antenowa RTV-2SAT na dachu budynku:	14

4. Kanalizacja telekomunikacyjna budynku:	15

5.3.11.Instalacja odgromowa.	16

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	16

6.1 Ogólne zasady	16

6.2 Kontrola w trakcie montażu	16

6.3 Badania i pomiary pomontażowe	16

7. OBMIAR ROBÓT	17

8. ODBIÓR ROBÓT	17

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.	17

8.2. Zasady odbioru końcowego robót	17

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	17

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE	18

# 1.	WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, które zostaną wykonane dla inwestycji: „BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. Celem wykonania Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagań technicznych i danych określonych w Projekcie budowlanym i wykonawczym.

## 1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych 
w punkcie 1.1. i doprecyzowanych w punkcie 1.3.

## 1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie i ujętych w pkt.1.3. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie, rozbieżności nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń, podstawą do prowadzenia prac i ich rozliczania jest projekt wykonawczy.

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

- Instalacje siły

- Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych

- Montaż osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych

- Montaż instalacji fotowoltaicznej.

## 1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

# 2.	MATERIAŁY

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w UE.

Stosowane materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Poniżej wymieniono podstawowe materiały wykorzystane w instalacjach:

| Opis | Rysunek poglądowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: poliwęglan - Autonomia: 3 h - Moc: 3 W - Źródło światła: LED - Testowanie: AUTOTEST - Przycisk testowo-funkcyjny zintegrowany w optyce oprawy - Wymiary: Ø 130 x 36 mm - Stopień szczelności: IP 65 - Typ akumulatora: NiMH - Typ montażu: na stropowy - Typ optyki: droga ewakuacyjna - Klasa izolacji: II - Tryb pracy: awaryjny lub sieciowo-awaryjny - Strumień świetlny: 340lm - Zakres temp. otoczenia: +5 ºC / +35 ºC |  |  |  |
| - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: metalowa – odlew cynkowy RAL 9003 lub 7016 - Autonomia: 3 h - Moc: 4.6 W - Źródło światła: LED High Power - Testowanie: AUTOTEST - Wymiary: 315 x 65 x 140 mm - Stopień szczelności: IP65 - Typ akumulatora: LiFePO4 - Typ montażu: naścienny - Klasa izolacji: I - Tryb pracy: awaryjny lub sieciowo-awaryjny - Strumień świetlny: 170lm - Zakres temp. otoczenia: -25 ºC / +40 ºC |  |  |  |
| - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: poliwęglan - Rozpoznawalność: 24 m (jedno / dwu – stronna) - Autonomia: 3 h - Moc: 4.6 W - Źródło światła: LED High Power - Testowanie: AUTOTEST - Wymiary: 250 x 34 x 174 mm - Stopień szczelności: IP43 - Typ akumulatora: LiFePO4 - Typ montażu: na stropowy / naścienny / boczny / zwieszany - Klasa izolacji: II - Tryb pracy: awaryjny lub sieciowo-awaryjny - Strumień świetlny: 170lm - Zakres temp. otoczenia: -5 ºC / +40 ºC |  |  |  |
| - Napięcie zasilające: 220 - 240V / 50 Hz - Materiał obudowy podstawa poliwęglan Klosz: poliwęglan - Rozsył światła : obrotowo-symetryczny Sposób świecenia bezpośredni - Źródło światła: LED - Stopień szczelności: IP65 - Typ montażu: bezpośrednio na suficie - Klasa izolacji: II - Żywotność L80B10 – 50 000h - CRI/Ra ≥80 - Zakres temp. otoczenia: -20 ºC / +35 ºC - Mikrofalowy czujnik ruchu |  |  |
| - Napięcie zasilające: 220 - 240V / 50 Hz - Materiał obudowy: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo - Klosz polimetakrylan metylu - Rozsył światła 6° - 79° × 154° - Sposób świecenia bezpośredni - Źródło światła: LED - Stopień szczelności: IP66 - Typ montażu: bezpośrednio na słupie (świeci w dół) - Klasa izolacji: I - Żywotność L90B10 – 100 000h - CRI/Ra ≥80 - Zakres temp. otoczenia: -40 ºC / +50 ºC |  |  |

- Obudowa z włókna kompozytowego o stopniu ochrony IP44, prąd znamionowy 630A, druga klasa izolacji, cokół,

- Natynkowa 125A systemowa, rozdzielnica  minimum 4x12 modułowa, druga klasa ochronności, stopień ochrony IP65, drzwi pełne, szyna PE i N, zaślepki niewykorzystanego miejsca.

- Podtynkowa 63A systemowa, rozdzielnica  minimum 2x12 modułowa, druga klasa ochronności, stopień ochrony IP41, drzwi pełne, szyna PE i N, zaślepki niewykorzystanego miejsca.

- Natynkowa 400A obudowa, druga klasa ochronności, stopień ochrony IP66, drzwi pełne.

- Natynkowa 400A, metalowa rozdzielnica  licznikowa, odrębne moduły na zabezpieczenia przedlicznikowe, stopień ochrony IP41, drzwi pełne, szyna PE i N, płyty montażowe przystosowane do plombowania.

- Przeciwpożarowy wyłącznik baterii fotowoltaicznej:

- Prąd łańcuchów do 85A

- Napięcie łańcuchów do 1500VDC

- Wbudowany izolator prądu stałego i wyłącznik silnikowy

- Automatyczny wyłącznik przy temperaturze powyżej 70 ºC

- Zawór oddechowy obudowy IP66

- Prefabrykowane przepusty kablowe, złącza MC4

- Kompletna bateria fotowoltaiczna o mocy do 50kW/400V z inwerterem, modułami fotowoltaicznymi oraz okablowaniem DC.

- Wyłączniki mocy 250A 3P

- Wyzwalacze napięciowe 230VAC do wyłączników mocy

- Automatyczne przełączniki na fazę priorytetową

- Ochronniki przepięciowe typu 1+2 o prądzie udarowym 25kA/biegun przy impulsie 10/350μs, poziomie ochrony 1,5kV, czterobiegunowy, niewymagający dobezpieczenia do 315A.

- Ochronniki przepięciowe typu 2 o prądzie udarowym 20kA/biegun przy impulsie 8/20μs, poziomie ochrony 1,5kV, czterobiegunowy, niewymagający dobezpieczenia do 125A.

- Rozłączniki bezpiecznikowe modułowe na wkładki bezpiecznikowe 63A/gG.

- Rozłączniki skrzynkowe 160A trójbiegunowe

- Rozłączniki modułowe, jedno, dwu i trójbiegunowe.

- Wyłączniki nadprądowe jedno i trój biegunowe o prądzie zwarciowym 6kA.

- Wyłączniki różnicowoprądowe czterobiegunowe o prądzie różnicowym 30mA.

- Wyłączniki nadprądowe dwubiegunowe z członem różnicowoprądowym 30mA.

- Styczniki modułowe 16A cewka 230VAC

- Modułowy jednokanałowy zegar astronomiczny, styki 16A/250VAC

- Jednobiegunowy łącznik oświetlenia 10AX/250V p/t IP20 i IP44.

- Dwubiegunowy łącznik oświetlenia 10AX/250V p/t IP20 .

- Jednobiegunowy schodowy łącznik oświetlenia 10AX/250V p/t IP20.

- Jednobiegunowy podwójny schodowy łącznik oświetlenia 10AX/250V p/t IP20.

- Jednobiegunowy świecznikowy łącznik oświetlenia 10AX/250V p/t IP20.

- Przyciski chwilowe „Dzwonek”.

- Puszki instalacyjne 60mm do ściany pełnej.

- Gniazda wtykowe 16A/250V i 2x16A/250V, p/t IP20.

- Gniazda wtykowe 16A/250V, p/t IP44.

- Gniazda TV/SAT końcowe do montażu w puszkach podtynkowych.

- Gniazda LAN RJ45 do montażu w puszkach podtynkowych.

- Puszki rozgałęźne z zaciskami 5x2,5mm2.

- Natynkowy przycisk PWP z sygnalizacją gotowości i zadziałania, zewnętrzne IP65.

- Natynkowe ręczne przyciski załączania oddymiania

- Natynkowe przyciski przewietrzania do centrali oddymiania

- Centralka oddymiania 4A z podtrzymaniem bateryjnym

- Optyczne czujki dymu do centrali oddymiania

- Kable elektroenergetyczne typu YKXS 0,6/1kV.

- Przewody elektroenergetyczne typu LgY 450/750V.

- Kabel elektroenergetyczny ognioodporny FE180/PH90 300/500V.

- Kabel elektroenergetyczny bezhalogenowy 300/500V.

- Kabel elektroenergetyczny bezhalogenowy 1kV

- Szyna wyrównawcza z sześcioma zaciskami i pokrywą ochronną.

- Certyfikowane uchwyty kablowe do instalacji przeciwpożarowych.

- Płaskownik FeZn30x4

- Drut FeZn8

- Elektroinstalacyjne rurki odgromowe

- Zwody odgromowe 1m na podstawach do blachy

- Uchwyty do instalacji odgromowej.

- Instalacja TV-SAT, LAN w ST

# 3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót i niezwłocznie usunięte z terenu budowy.

# 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, aparaturę pomiarową i przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać w odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi. Elementy rozdzielnic, osprzęt oraz oprawy oświetleniowe będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.  Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

# 5. WYKONYWANIE ROBOT

## 5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany (w granicach określonych Kontraktem) zrealizować i ukończyć Roboty określone zgodnie z Kontraktem oraz do usunięcia wszystkich wad. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz Robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych, decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny :Personel Wykonawcy, a także inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą konieczne, aby część ta była zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań na Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i zapas materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki gruz, złom, odpady i niepotrzebne już Roboty Tymczasowe.

## 5.2. Instalacje elektryczne zewnętrzne

### 5.2.1. Układanie kabli

W ramach projektowanej inwestycji należy ułożyć zasilające linie kablowe ze złączy należących do operatora sieci do rozdzielnic obiektowych poprzez szafki ppoż wyłącznika prądu oraz wykonać oświetlenie zewnętrzne terenu lampami na stalowych ocynkowanych słupach oświetleniowych z wnękami bezpiecznikowymi.  Zasilić należy agregaty zewnętrzne pomp ciepła instalowanych na zewnątrz budynków oraz wyprowadzić zasilanie umożliwiające podłączenie stacji ładowania samochodów elektrycznych. Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. Głębokość ułożenia kabla w od górnej powierzchni kabla lub osłony otaczającej kabel powinna wynosić minimum 0,7 m do powierzchni ziemi i 0,8 m do górnej powierzchni drogi. Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim a następnie zasypać gruntem. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0C (kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych). Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla.

### 5.2.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu i przejazdami kabel należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego lub drogi. Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.

### 5.2.3. Zapas kabla

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 %  długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

### 5.2.4. Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej  typ kabla, rok ułożenia kabla, opis zasilania skąd-dokąd.

## 5.3. Instalacje elektryczne na obiekcie

### 5.3.1. Roboty podstawowe na obiekcie.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaż rozdzielnicy

- przejścia przez ściany i stropy

- montaż opraw oświetleniowych

- układanie przewodów

- łączenie przewodów

- podejścia do odbiorników

- przyłączanie odbiorników

- pomiary instalacji elektrycznej

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- wykonanie połączeń wyrównawczych

- instalacja odgromowa zestawu antenowego

- ochrona antykorozyjna połączeń instalacji odgromowej

### 5.3.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

### 5.3.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Ostateczne rozmieszczenie konstrukcji należy skoordynować na budowie z pozostałymi instalacjami oraz lokalnymi zabudowami.

### 5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. W budynku wydzielono strefy pożarowe na klatkach schodowych w związku z czym przejścia instalacji pomiędzy strefami należy zabezpieczyć ogniowo do klasy EI60, przejścia poniżej 0,04m nie wymagają ochrony.

### 5.3.5. Układanie przewodów i kabli

Na korytarzach instalację WLZ prowadzić w elektroinstalacyjnych rurach osłonowych do piętrowych szafek licznikowych, do lokali w bruzdach pod tynkiem. W pomieszczeniach przewody układać w bruzdach pod tynkiem oraz dodatkowo w elektroinstalacyjnych rurach osłonowych pod okładzinami ściennymi. W ciągach komunikacyjnych na korytach kablowych należy układać kable i przewody bezhalogenowe, zasilanie urządzeń służących celom ochrony przeciwpożarowej wykonać przewodami podtrzymującymi funkcje podczas pożaru w klasie EI60 mocowanymi dodatkowo certyfikowanymi uchwytami co 0,3m. Przewody na dachu chronić rurkami odpornymi na promieniowanie UV, przepusty na dach wykonać jako systemowe, uszczelnione.

UWAGA: Przewody użyte na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymagania klasyfikacji ogniowej zgodnej z CPR – klasa reakcji na ogień B2CA-s1b, d1, a1.

### 5.3.6. Elementy zabezpieczeń ppoż.

Na zewnątrz budynku należy zainstalować szafki przeciwpożarowego wyłącznika prądu wyposażonego w wyzwalacz napięciowy, styk pomocniczy sygnalizujący zadziałanie wyłącznika oraz z automatycznym przełącznikiem na fazę priorytetową, przycisk wyzwalający Ppoż wyposażony w styk wyzwolenia wyłącznika ppoż. oraz optyczną sygnalizację gotowości i zadziałania wyłącznika. Budynek wyposażyć w instalację odgromową oraz przeciwpożarowy wyłącznik baterii fotowoltaicznej. Na drogach ewakuacyjnych należy rozmieścić awaryjne oprawy ewakuacyjne wyposażone w minimum jednogodzinne moduły bateryjne, rozmieszczenie opraw dla uzyskania średniego  natężenia oświetlenia na środkowym pasie drogi ewakuacyjnej. Oprawy na zewnątrz wyposażone w grzałki umożliwiające pracę przy ujemnych temperaturach, oprawy w trybie pracy na jasno. Oprawy awaryjne należy zasilić z obwodów oświetleniowych sprzed wyłączników oświetlenia.

### 5.3.7. Uziemienia, połączenia wyrównawcze, ochrona przepięciowa.

Instalację w budynku należy wykonać w układzie sieciowym TN-S. Na dnie rowu układać płaskownik FeZn30x4 pełniący funkcję uziomu fundamentowego. Płaskownik wyprowadzić do złączy kontrolnych instalacji odgromowej oraz szyn wyrównawczych, łączyć do szyny wyrównawczej metalowe ceowniki montażowe i kanały wentylacyjne, instalację wykonać i zabezpieczyć zgodnie z PN-HD 60364-5-54. W rozdzielnicach obiektowych należy zainstalować ochronniki przepięciowe zapewniających ochronę urządzeń na poziomie 1,4kV. W rozdzielnicy głównej należy instalować ochronnik przepięciowy typu 1+2.

### 5.3.8. Montaż opraw oświetleniowych

Należy wykonać oświetlenie pomieszczeń oprawami LED, oprawy dobrać i rozmieścić dla uzyskania średniego natężenia oświetlenia wynoszącego co najmniej 200lx w pomieszczeniach technicznych oraz 100lx na korytarzach. Oprawy montowane na stropie. Oświetlenie zewnętrzne załączane automatycznie zegarem astronomicznym.

### 5.3.9. Instalacje wewnętrzne.

Wewnątrz budynku należy zainstalować i zasilić lokalne rozdzielnice i zestawy licznikowe.  Zasilić należy obwody administracyjne budynku obejmujące zakresem oświetlenie korytarzy i klatek schodowych oraz wejść, oświetlenie pomieszczeń ogólnodostępnych oraz technicznych w piwnicy, obwody gniazd wtykowych pomieszczeń technicznych, zasilanie urządzeń technologicznych hydroforni i węzła cieplnego. W łazienkach urządzenia o stopniu ochrony mniejszym niż IP4X instalować w odległości co najmniej 0,6m od krawędzi wanny bądź brodzika i wysokości co najmniej 2,25m od poziomu posadzki, pozostałe wymagania zgodnie z PN-HD60364-7-701:2010.

Wysokości montażowe od wykończonej posadzki:

łączniki oświetlenia - 1,15m

gniazda wtykowe w kuchni - 1,15m

gniazdo zmywarki, piekarnika - 0,5m

gniazda w łazience - 1,15m - min. 0,6m od krawędzi wanny i brodzika

pozostałe gniazda - 0,3m

### 5.3.10. Instalacja TV-SAT, LAN.

1. Instalacja lokalowa:

1.1. Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa (TSM):

1.1.a Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa TSM ma zapewnić instalację urządzeń aktywnych (np. modemu optycznego, routera, wzmacniacza oraz urządzeń pasywnych jak rozgałęźniki, filtry, zwrotnice itp.). Wymiary telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 300 x 420 x 80mm. Przy wejściu do lokalu w miejscu dogodnym na instalację telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM (np. hol, garderoba) przygotować wnękę w ścianie o wymiarach odpowiednich do instalacji telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM w wersji podtynkowej. Dolna krawędź telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinna być co najmniej 180mm nad docelową podłogą w lokalu mieszkalnym. Dopuszcza się również stosowanie natynkowych telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM.

1.1.b W tym otworze zainstalować podtynkową telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową TSM. Rekomenduje się stosowanie skrzynek ze zdejmowanym frontem - ramką zewnętrzną i drzwiczkami tak aby zapewnić łatwość wykonania tynku wokół skrzynki oraz jednocześnie uniknąć przypadkowych uszkodzeń przy docieraniu ścian. Zdejmowana rama z drzwiczkami powinna również zapewniać możliwość przekładania drzwiczek prawo – lewo w celu ułatwienia prowadzenia prac serwisowych.

1.1.c Między telekomunikacyjną skrzynką mieszkaniową TSM a szachtem teletechnicznym zainstalować w warstwie izolacyjnej podłogi 2 lub 3 rury osłonowe dla kabli teletechnicznych – np. sztywne rury PCV (nie peszel) o średnicy min. 28 mm ze sztywnymi kolankami nie więcej niż 90 stopni w miejscach gdzie jest to niezbędne lub rury HDPE. Rury te powinny posiadać pilota oraz ich końce powinny być zabezpieczone przed rozpoczęciem tynkowania tak aby nie wpadały tam zanieczyszczenia.

1.1.d Do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM doprowadzić zasilanie 230V z rozdzielni lokalowej posiadające zabezpieczenie nadprądowe o wartości 6A charakterystyka C lub D i zakończyć kabel zasilający listwą z minimum 2 gniazdami wyjściowymi.

1.1.e. Od planowanej lokalizacji jednostki domofonu/wideodomofonu w lokalu do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM należy zainstalować teletechniczną rurkę instalacyjną, w którą zostanie wciągnięty odpowiedni kabel teletechniczny, w zależności od zastosowanego systemu domofonowego/wideodomofonowego.

1.2. Instalacje lokalowe między TSM, a gniazdami abonenckimi:

1.2.a Zaleca się, aby wszystkie lokalizacje gniazd teletechnicznych zawierały co najmniej jedno gniazdo RTV-SAT i jedno podwójne gniazdo LAN oraz gniazdo zasilania 230V z wydzielonego obwodu lokalowej instalacji elektrycznej.

1.2.b Zaleca się stosowanie gniazd LAN min. kat. 5e zarówno dla instalacji telefonicznej jak i Internetowej w oparciu o skrętki kategorii minimum 5e.

1.2.c Okablowanie telewizyjne powinno być wykonane z kabli RG6 i gniazd abonenckich RTV-SAT zapewniających transmisję w kanale zwrotnym. Urządzenia powinny spełniać wymóg ekranowania w klasie A. Poziomy sygnałów wyjściowych R + TV + SAT powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy*1.

1.2.d Zaleca się układanie kabli lokalowych w rurach osłonowych PCV (nie peszlach) ze sztywnymi kolankami max. 90 stopni oraz kielichowym połączeniem rur PCV lub w rurach HDPE.

### 2. Wewnątrzbudynkowa instalacja telekomunikacyjna:

Obejmuje infrastrukturę kablową pomiędzy TSM, a punktem styku (PS) na poziomie -1 lub 0. Wszystkie kable od lokali należy prowadzić w przygotowanym rurarzu oraz zainstalować je w szachcie z zastosowaniem właściwych materiałów osłonowych zgodnie z wytycznymi p. poż. Przekroje tras kablowych należy dobrać stosownie do ilości kabli zarówno od lokali do szachtów (rury osłonowe dla kabli teletechnicznych) jak i w szachcie (np. drabinki kablowe) z uwzględnieniem możliwości instalacji dodatkowych kabli.

### 2.1. Instalacja LAN

2.1.a Zainstalować dwa kable typu skrętka minimum UTP kat. 5e z zakończeniem w TSM na gniazdach RJ45, gdzie jeden z kabli przeznaczony jest dla operatora telekomunikacyjnego, a drugi dla instalacji domofonowej (przywoławczej) oraz na panelach krosowych w punkcie styku PS z publiczną siecią telekomunikacyjną, nie przekraczając odległości max. 80 m.b. od TSM do punktu styku PS. W przypadku budynków dużych (wieloklatkowych) oraz rozłożystych należy wykonać kilka lokalnych punktów styku PS, aby nie przekroczyć dopuszczalnej długości kabli skrętkowych UTP.

2.1.b Całkowita długość kabli skrętkowych UTP nie może przekroczyć łącznej długości 100 m.b. zgodnie z aktualnie obowiązującą normą*2. W projekcie należy przewidzieć odpowiednie zapasy długości na kabel zainstalowany w lokalu mieszkalnym (długość kabla UTP pomiędzy TSM i gniazdem LAN może wynosić ok. 12m, długości kabli krosowych mogą wynosić ok. 5m w punkcie styku PS, ok. 1m w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej TSM oraz ok. 2m od gniazda LAN do urządzenia aktywnego). W przypadku dużych lokali mieszkalnych, gdy długość kabla pomiędzy telekomunikacyjną skrzynką mieszkaniową TSM i gniazdem LAN będzie przekraczać 12m, należy odpowiednio skrócić maksymalną długość kabla od telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM do punktu styku PS.

2.1.c Po zainstalowaniu, wszystkie kable skrętkowe UTP należy zmierzyć certyfikowanym miernikiem w celu sprawdzenia, czy dla łącza lub kanału został spełniony wymóg przepustowości transmisyjnej minimum charakterystyki klasy D zgodnie z aktualnie obowiązującą normą*2, a dokumentacja pomiarowa powinna stanowić element dokumentacji technicznej budynku.

### 2.2. Instalacja telewizyjna:

2.2.a Zainstalować dwa kable współosiowe typu RG6 w klasie A zgodnie z aktualnie obowiązującą normą*3 o co najmniej podwójnym ekranie składającym się z folii aluminiowej i oplotu o gęstości ekranowania minimum 77% oraz środkowej żyle miedzianej o średnicy minimum 1 mm. Zaleca się stosowanie kabli typu trishield z potrójnym ekranem (folia – oplot – folia) ze względu na lepsze parametry ekranowania – np. w klasie A+.

2.2.b Na końcach kabli współosiowych należy zainstalować złącza zaciskane stożkowo lub kompresyjne.

2.2.c Jeden z kabli RG6 należy zakończyć na panelu krosowym w punkcie styku PS z przeznaczeniem na usługi świadczone przez operatorów TVK, a drugi kabel należy podłączyć do budynkowej instalacji multiswitchowej RTV-2SAT. Należy przewidzieć możliwość łatwego przełączenia kabla przeznaczonego dla instalacji TVK do systemu multiswitchowego lub dosumowania sygnału satelitarnego do kabla przeznaczonego dla instalacji TVK, aby zapewnić możliwość podłączenia tunerów satelitarnych z podwójną głowicą odbiorczą.

2.2.d Po zainstalowaniu wszystkie kable współosiowe należy zmierzyć certyfikowanym miernikiem w celu sprawdzenia tłumienia poszczególnych odcinków kabli. Wszystkie zainstalowane tory kablowe powinny mieć tłumienie nie większe niż 12dB dla 860MHz, a dokumentacja pomiarowa powinna stanowić element dokumentacji technicznej budynku.

2.2.e Projektowana długość odcinków kabli RG6 nie powinna przekraczać 60 m.b., aby nie przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej wartości tłumienia. Dla torów kablowych dłuższych niż 60 m.b. należy stosować kable o mniejszej tłumienności jednostkowej, np. RG11. Przy użyciu kabli RG11 długość toru kablowego może być zwiększona do 90 m.b. W przypadku budynków dużych (wieloklatkowych) oraz rozłożystych należy wykonać kilka lokalnych punktów styku PS, aby nie przekroczyć dopuszczalnej długości kabli współosiowych.

### 2.3. Instalacja światłowodowa FTTH:

2.3.a Do każdego lokalu mieszkalnego należy doprowadzić dwa jednomodowe światłowody minimum typu G.657 w technologii FTTH, np. „luźnego włókna” poprowadzone od głównego kabla światłowodowego, np. 12, 24, 36, lub 48J (w zależności od potrzeb i projektu) zainstalowanego w pionie w szachcie teletechnicznym, które kończą się z jednej strony w gnieździe światłowodowym 2 x SC/APC w TSM, a z drugiej strony na przełącznicy światłowodowej w szafie głównej w punkcie styku PS (głównym węźle telekomunikacyjnym) na poziomie 0 lub -1.

2.3.b Możliwe jest również stosowanie kabli światłowodowych 2J sprowadzonych oddzielnie od każdego lokalu mieszkalnego do punktu styku PS.

2.3.c Światłowody prowadzić między TSM, a szachtem teletechnicznym w przygotowanych wcześniej ww. rurach osłonowych PCV/HDPE. W przypadku stosowania technologii „luźnego włókna” należy zastosować dodatkową osłonę (np. mikrokanalizację światłowodową).

2.3.d Dla instalacji światłowodowej zaleca się stosowanie jednego punktu styku PS z publiczną siecią telekomunikacyjną w budynku.

### 2.4. Węzeł telekomunikacyjny (Punkt Styku PS główny lub lokalny):

2.4.a Należy usytuować w odrębnym pomieszczeniu technicznym lub w dedykowanej szafce telekomunikacyjnej na poziomie 0 lub -1. W punkcie styku PS należy zapewnić dystrybucję sygnałów ze zbiorowej instalacji RTV-2SAT do wszystkich lokali mieszkalnych oraz możliwość podłączenia kabli LAN, RG6 i FTTH z lokali mieszkalnych do urządzeń operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia przez nich usług.

2.4.b Do punktu styku PS należy wykonać przyłącze telekomunikacyjne do sieci publicznych.

2.4.c W głównym punkcie styku PS zainstalować funkcjonalne pole krosowe wykonane np. jako szafa teletechniczna (przełącznica) o wymiarach np. 2000/600/400 (wys./szer./gł.) lub szafa teleinformatyczna typu rack 19” 42U/600/600 z półkami przełącznic światłowodowych i rozszyć (wyspawać) wszystkie światłowody z lokali mieszkalnych co najmniej po dwa jednomodowe włókna światłowodowe (2J) na lokal.

2.4.d Wszystkie złącza optyczne na przełącznicy światłowodowej powinny być typu SC/APC.

2.4.e Wszystkie zakończenia włókien światłowodowych powinny zostać oznaczone numerem lokalu oraz opisem, że jest to włókno A lub B.

2.4.f Kable światłowodowe prowadzić w trasach kablowych umożliwiających rozprowadzenie kabli po budynku w elementach osłonowych nierozprzestrzeniających płomienia zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

2.4.g Po zainstalowaniu i zakończeniu złączami SC/APC wszystkie włókna światłowodowe należy zmierzyć certyfikowanym miernikiem w celu potwierdzenia spełnienia warunku tłumienia nieprzekraczającego wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550 nm, a dokumentacja pomiarowa powinna stanowić element dokumentacji technicznej budynku.

2.4.h Zainstalować aktywne i pasywne elementy antenowej instalacji zbiorowej RTV-2SAT stanowiące łącznie system multiswitchowy. System multiswitchowy w mniejszych budynkach może być zainstalowany w głównym punkcie styku PS z publiczną siecią telekomunikacyjną. W większych budynkach należy przewidzieć wykonanie kilku punktów styku PS, uwzględniając ograniczenia na długość kabli współosiowych RG6 i zainstalować w nich odpowiednie urządzenia systemu multiswitchowego.

2.4.i Urządzenia systemu multiswitchowego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez instalację w dedykowanych szafkach naściennych lub w szafach teleinformatycznych 19”. Jeden kabel współosiowy RG6 z każdego lokalu mieszkalnego należy podłączyć do systemu multiswitchowego RTV-2SAT, a drugi zakończyć na przełącznicy kablowej w punkcie styku PS, z przeznaczeniem do wykorzystania przez operatorów TVK.

2.4.j Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne systemu multiswitchowego muszą spełniać wymóg ekranowania w klasie A zgodnie z aktualnie obowiązującą normą*2.

2.4.k Jeżeli w budynku będzie kilka punktów styku PS, wówczas dla potrzeb instalacji RTV-2SAT pomiędzy poszczególnymi punktami styku PS na poziomie -1 lub 0 należy poprowadzić wiązki po 9 przewodów współosiowych o parametrach zgodnych z ww. projektem technicznym lub kabel światłowodowy minimum 2J, w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego w zakresie dystrybucji sygnałów SAT w budynku.

2.4.l Do każdego punktu styku PS na poziomie -1 lub 0 doprowadzić zasilanie 230V z instalacji elektrycznej z obwodu administracyjnego. Zabezpieczenie nadmiarowe dobrać zgodnie z obowiązującymi normami w charakterystyce C lub D (aby po przerwie spowodowanej zanikiem zasilania zapewnić prawidłowe uruchomienie zasilaczy impulsowych urządzeń RTV-2SAT). Zalecane jest zabezpieczenie nadmiarowe minimum 10A. Zasilanie z instalacji elektrycznej zakończyć w skrzynce lub w szafie teleinformatycznej 19” z urządzeniami aktywnymi, stosując min. dwa gniazda elektryczne 230V lub listwę zasilającą.

### 3. Instalacja antenowa RTV-2SAT na dachu budynku:

Zainstalować dwie oddzielne anteny satelitarne o średnicy lustra co najmniej 1,2 m. Anteny ukierunkować na dwa różne satelity umieszczone na różnych pozycjach orbitalnych. Rekomendowane ukierunkowanie: pozycje orbitalne 13°E i 19,2°E, satelity Hot Bird i Astra ze względu na dostęp, między innymi, do programów polskich platform cyfrowych oraz emisję kilkudziesięciu bezpłatnych programów w jakości HD.

3.1. Sposób zamontowania anten satelitarnych musi pozwalać na ich przekierowanie na odbiór sygnałów z innych satelitów wg potrzeb mieszkańców.

3.2. W instalacjach z konwerterami światłowodowymi należy stosować dwie oddzielne anteny satelitarne o średnicy lustra co najmniej 1,2m dla każdego satelity.

3.3. W przypadku małych budynków o ograniczonej powierzchni dachu, np. jednoklatkowych, dopuszcza się instalację jednej dwuogniskowej anteny satelitarnej o średnicy lustra min. 1,2 m, z dwoma tradycyjnymi konwerterami Quatro (rozwiązanie niezalecane).

3.4. Należy stosować anteny satelitarne dla których producenci wykonali badania w zakresie wytrzymałości na wiatr nie mniej niż 160 km/h.

3.5. Anteny naziemne i satelitarne należy zainstalować na stojakach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Zalecane jest stosowanie stojaków z wyliczeniami konstrukcyjnymi, które zapewnią stabilne ukierunkowanie anteny i odporność na wiatr nie mniej niż 160 km/h. Sposób montażu stojaków i anten musi zapewniać powyższe parametry.

3.6. Anteny satelitarne należy wyposażyć w konwertery Quatro lub światłowodowe, w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego w zakresie dystrybucji sygnałów SAT w budynku. Decyzję o wyborze systemu dystrybucji sygnałów telewizyjnych i satelitarnych podejmuje projektant instalacji RTV-2SAT, uwzględniając ilość podłączonych lokali oraz wielkość budynku.

3.7. Maszt antenowy dla anten naziemnych powinien mieć wysokość umożliwiającą uzyskanie prawidłowego odbioru naziemnych programów telewizyjnych i radiowych (maszt powyżej 3m wymaga uzyskania stosownego pozwolenia).

3.8. Na maszcie antenowym zainstalować anteny naziemne o następującej specyfikacji:

3.9. Na zakres UHF kanały 21 ÷ 60 z zyskiem co najmniej 14 dBi do odbioru multipleksów DVB-T z lokalnych nadajników naziemnych.

3.9.a Na zakres VHF kanały 05 ÷ 12 (174 ÷ 230 MHz) dla radia cyfrowego DAB i telewizji DVB-T.

3.9.b Na zakres UKF analogowego radia naziemnego (88 ÷ 108 MHz).

3.10. Zapewnić ochronę odgromową instalacji antenowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.11. Ochrona przed przepięciami instalacji telewizyjnych, SAT oraz innych instalacji teletechnicznych powinna być stosowana na granicy poszczególnych stref stosownie do spodziewanych poziomów zagrożeń. Układy SPD (ograniczniki przepięć) o najwyższej odporności należy stosować na granicy stref LPZ 0/1. Zastosowanie powinny mieć tu jedynie SPD typu 1 wg aktualnie obowiązującej normy*4 w instalacjach zasilających niskiego napięcia oraz kategorii D1 wg aktualnie obowiązującej normy*5 w obwodach sygnałowych. Ograniczniki typu 1 i kategorii D1 zapewniają ochronę przed częściowym prądem pioruna (impuls o kształcie 10/350μs), który w strefie LPZ 0 może przeniknąć do instalacji systemu telekomunikacyjnego. Wszelkie obwody zewnętrzne powinny być w miarę możliwości wprowadzone do wnętrza budynku w jednym miejscu, co pozwala na zabezpieczenie obwodów w jednym punkcie za pomocą złącza ochrony przed przepięciami ZOP (ZOP-układ prawidłowo dobranych ograniczników umieszczony w obudowie dobranej do warunków środowiskowych panujących w miejscu jej instalacji). Jeżeli jest to niemożliwe, obwody do urządzeń umieszczanych na dachu budynku lub elewacji powinny być zabezpieczone w miejscu wejścia przewodów do budynku. Skuteczną ochronę gwarantuje jedynie zabezpieczenie wszystkich przewodów na granicy stref LPZ. Zastosowane ograniczniki przepięć do prawidłowego działania wymagają podłączenia do systemu uziemiającego w obiekcie poprzez instalacje wyrównania potencjałów (przewód uziemiający PE). Zabronione jest natomiast uziemianie ograniczników przepięć poprzez łączenie do przewodów (zwodów poziomy i pionowych) instalacji odgromowej obiektu. Wolne żyły przewodów wielożyłowych lub kable rezerwowe należy zabezpieczyć poprzez ich uziemienie (bezpośrednie podłączenie do instalacji PE) w złączu ochrony przed przepięciami (ZOP) lub połączenie ze specjalnie wykonaną szyną uziemiającą.

3.12. Do ochrony przewodów współosiowych od anten naziemnych i konwerterów anten satelitarnych należy zastosować ochronniki przed przepięciami spełniające wymóg ekranowania w Klasie A.

3.13. Przewody współosiowe od anten naziemnych i satelitarnych należy przeprowadzić przez przygotowany przepust dachowy i sprowadzić do punktu styku PS na poziomie -1 lub 0 przygotowanymi wcześniej trasami kablowymi w szachcie teletechnicznym.

3.14. W przypadku większych budynków wielorodzinnych (np. powyżej 150 lokali) z wieloma punktami styku PS uzasadnione ekonomicznie jest wykonanie dystrybucji sygnałów RTV-2SAT w technice światłowodowej. W tym celu należy:

3.15. Przeprowadzić przez przygotowany przepust dachowy i sprowadzić do poziomu -1 lub 0, przygotowanymi wcześniej trasami kablowymi w szachcie teletechnicznym do punktu styku PS, przewody współosiowe od anten naziemnych oraz dla potrzeb zasilania konwerterów optycznych anten satelitarnych i 2 światłowody z sygnałami z konwerterów. Włókna światłowodowe należy zakończyć na dachu budynku złączami FC/PC. Zamiennie można zastosować jeden kabel światłowodowy wielowłókowy, np. 8 lub 12J z wyspawanymi końcówkami FC/PC.

3.15a Kable światłowodowe posiadające ochronny pancerz metalowy wymagają podłączenia pancerza do instalacji uziemiającej budynku. Należy również wykonać ochronę przed przepięciami wszystkich przewodów zasilających konwertery optyczne anten satelitarnych i innych urządzeń aktywnych oraz kabli współosiowych anten naziemnych. Ochronę przed przepięciami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.15b Między punktami styku PS na poziomie -1 lub 0 poprowadzić wiązki jednomodowych kabli światłowodowych zawierające co najmniej dwa (lub trzy) włókna światłowodowe zakończone złączami 2 x FC/PC (lub 2 x FC/PC dla SAT i 1 x SC/APC dla RTV) lub jednym kablu światłowodowym wielowłóknowym z dedykowanymi włóknami światłowodowymi jednomodowymi zakończonymi złączami 2 x FC/PC (lub 2 x FC/PC i 1 x SC/APC). Zalecane jest wykonanie jednego głównego węzła dystrybucji optycznych sygnałów RTV-2SAT i poprowadzenie oddzielnych kabli światłowodowych do poszczególnych punktów styku PS w topologii gwiazdy.

### 4. Kanalizacja telekomunikacyjna budynku:

4.1. Tam gdzie przebiegają lub mogą być poprowadzone instalacje telekomunikacyjne, należy wybudować studzienkę telekomunikacyjną, do której będą mogli się nawiązać operatorzy telekomunikacyjni.

4.2. Od studzienki telekomunikacyjnej (o wielkości studzienki decyduje projektant instalacji) do budynku należy wybudować ciąg kanalizacji teletechnicznej. Zaleca się stosowanie co najmniej 1 rury PCV 110 mm, rury karbowanej typu Arot lub podobnej lub rury HDPE umożliwiającej świadczenie usług przez wielu operatorów telekomunikacyjnych (zgodnie z zaleceniami projektanta).

4.3. Od miejsca wprowadzenia rur kanalizacji teletechnicznej do budynku wykonać trasę kablową przy użyciu koryt i drabinek kablowych do głównego punktu styku PS z publiczną siecią telekomunikacyjną w budynku.

4.4. W przypadku większych budynków wielorodzinnych (np. powyżej 150 lokali) zaleca się:

4.5. Wykonanie dla instalacji światłowodowych jednego punktu styku PS z publiczną siecią telekomunikacyjną na cały budynek.

4.6. Wykonanie kilku lokalnych punktów styku PS pod poszczególnymi klatkami schodowymi dla potrzeb zakończenia kabli skrętkowych UTP i kabli współosiowych RG6 oraz instalacji urządzeń systemu multiswitchowego RTV-2SAT i domofonowych (przywoławczych). Wszystkie kable skrętkowe i współosiowe z lokali mieszkalnych z danej klatki schodowej powinny być zakończone na przełącznicach w jednym lokalnym punkcie styku PS.

### 5.3.11.Instalacja odgromowa.

Dach budynku i urządzenia na dachu chronić systemem 1m zwodów pionowych. Do systemu zwodów łączyć metalowe obróbki blacharskie. Zachować min. 0,3m odstępy izolacyjne zwodów pionowych od chronionych urządzeń. Przewody odprowadzające układać w rurkach odgromowych mocowanymi uchwytami do ścian budynku, łączyć z uziomem budynku poprzez złącza kontrolne. Połączenia zabezpieczyć przed korozją. Instalację wykonać i zabezpieczyć zgodnie z PN-HD 60364-5-54 oraz PN-EN 62305-3.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1 Ogólne zasady

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami

- zgodności materiałów z wymaganiami norm

- poprawności oznaczenia

- kompletności wyposażenia

- poprawności montażu

- braku widocznych uszkodzeń

- należytego stanu izolacji

- poprawność przejść przewodów przez stropy i ściany

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

## 6.2 Kontrola w trakcie montażu

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót -sprawdzenie ułożenia instalacji przed zatynkowaniem lub ociepleniem ścian

## 6.3 Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe, w tym:

- pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów i urządzeń, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów

- pomiary rezystancji uziomów

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- badanie rozdzielnic obiektowych

- pomiary natężenia oświetlenia

- prawidłowość montażu urządzeń

- Wszystkie pomiary parametrów transmisyjnych okablowania teletechnicznego powinny być wykonywane na bieżąco w trakcie prac instalacyjnych, aby zapewnić prawidłowe parametry wszystkich zainstalowanych kabli, gniazd, patchpaneli itp.

- Uruchomienie instalacji multiswitchowej powinno być wykonane z uwzględnieniem tłumienia torów kabli współosiowych RG6 w celu zapewnienia prawidłowych parametrów sygnałów R+TV+SAT we wszystkich lokalach mieszkalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej normy*1.

- W dokumentacji technicznej należy skompletować certyfikaty, świadectwa zgodności, homologacje itp. dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Odbiór techniczny instalacji powinien być wykonany przez osobę z właściwymi, aktualnymi uprawnieniami branżowymi

- W całym okresie eksploatacji zaleca się wykonywanie okresowych przeglądów instalacji telekomunikacyjnych przez osobę z właściwymi, aktualnymi uprawnieniami branżowymi, potwierdzonych odpowiednimi protokołami.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową.

W czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robót

- dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- dokumentacje techniczno – ruchowe (DTR), instrukcje zamontowanych urządzeń i systemów

- protokoły odbiorów częściowych

- protokoły z prac kontrolno – pomiarowych i sprawdzeń

- certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Budowy dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej

- protokoły odbiorów technicznych

- protokoły odbiorów częściowych

- protokoły prac kontrolno-pomiarowych.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. Jednostką obmiarową dla urządzeń 1 szt. lub 1 komplet. Dla kabli i przewodów oraz tras kablowych 1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Zamawiającym w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno - kosztorysową i przedmiarem robót w celu określenia ewentualnych rozbieżności.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia - sprawdzenie ułożenia instalacji przed zatynkowaniem lub ociepleniem ścian

## 8.2. Zasady odbioru końcowego robót

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób funkcjonowania obiektu. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową obowiązującymi normami i przepisami.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i materiałów i jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. W przypadku zmiany technologii robót zasady płatności mogą ulec zmianie.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót

- zakup materiałów i urządzeń

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania

- wykonanie robót montażowych

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań i sprawdzeń

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót

- sprawdzenie przewodności sygnałów elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie

- przeprowadzenie prac kontrolno – pomiarowych

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i próby oraz sprawdzenie funkcjonalności poszczególnych instalacji i systemów w obiekcie

- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

# 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Wieloarkuszowa norma serii PN-EN/HD 60364

  - PN-EN12464-1:2004. Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

  - PN-EN1838:2005. Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne.

  - PN-EN61439-1. IEC 50083-2 – Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne.

  - Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

  - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)