OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia (nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)

Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń szkolno – treningowych oraz pozostałego wyposażenia  Strzelnicy Piechoty Bojanów w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)

- PRZEGLĄD I KONSERWACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SD.

  - Przegląd i konserwacja elementów stanowiska operatora systemu WSB – 04/M:

- sprawdzenie poprawności działania stacji bazowej typ WSB – 04/STB1 – 1 szt.,

- pomiar mocy nadawania i dopasowania anteny ASB1M,

- sprawdzenie działania sterownika operatora typ SPC1M( płyty głównej, pamięci napędów dyskowych)  – aktualizacja oprogramowania:

- wybranie dowolnego rodzaju strzelań i uruchomienie programu ze stanowiska  operatora:

- sprawdzenie reakcji systemu na komendę „GOTOWOŚĆ”,

- sprawdzenie reakcji systemu na komendę „NAPRZÓD”,

- sprawdzenie reakcji systemu na komendę „ZACIĘCIE”,

- sprawdzenie reakcji systemu na komendę „AWARYJNY STOP”,

- usunięcie z bazy („pamięci”) sterownika wyników strzelań za 2021 rok

- sprawdzenie działania klawiatury wspomagającej i myszy komputerowej,

- sprawdzenie działania klawiatury sterującej zasilaniem typ KLZ1M,

- sprawdzenie działania klawiatury piechoty WSB-04/KLP1M,

- sprawdzenie oraz uporządkowanie okablowania wewnętrznego wyposażenia stanowiska operatora wraz z gniazdami zasilającymi oraz  złączami i przełącznikami,

- sprawdzenie działania wyłącznika głównego systemu WSB – 04, przełącznika antenowego i filtra przeciwzakłóceniowego typ WSB-04/BK-FPZ

- sprawdzenie działania drukarki wraz z wymianą kaset z tonerem dla n/w urządzeń:

- drukarka laserowa Color Laser Jet pro MFP M277 – 1 szt.

- drukarka atramentowej Kyocera – 1 szt. (MODEL: ECOSYS P2235dn)

- sprawdzenie działania monitora operatora WSB – 04/MO2 ( w przypadku stwierdzenia niesprawności - wymiana na nowy typ LCD o przekątnej nie mniejszej niż 25”),

- sprawdzenie stanu anteny elementów wyposażenia stacji bazowej zainstalowanej na SD,

  - sprawdzenie stanu kabla anteny,

  - sprawdzenie ogranicznika przeciwprzepięciowego na linii  sygnałowej RS232,

  - sprawdzenie współczynnika fali odbitej anteny i strojenie anteny,

- sprawdzenie połączeń instalacji odgromowej (anteny – masztu MSO),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych.

1.2. Przegląd i konserwacja elementów stanowiska kierownika strzelań:

- sprawdzenie okablowania wewnętrznego stanowiska kierownika wraz z gniazdami 230/400V oraz złączami i przełącznikami,

- sprawdzenie działania sterownika kierownika systemu WSB – 04/SPC2M, myszy optycznej i klawiatury wspomagającej,

- sprawdzenie działania klawiatury piechoty WSB-04/KLP1M,

- sprawdzenie działania monitora kierownika WSB – 04/MK2 ( w przypadku stwierdzenia niesprawności - wymiana na nowy typ LCD o przekątnej nie mniejszej niż 25”),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych.

  - Przegląd i konserwacja elementów bloku komutacyjnego na stanowisku operatora:

- kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloku komutacyjnego,

- sprawdzenie modułów elektroniki sterujących pracą stanowiska dowodzenia,

- sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów (czyszczenie i konserwacja),

- sprawdzenie parametrów i działania zasilacza ZT600 oraz poprawności pracy układów komunikacji napięć 230V,

- sprawdzenie stanu ochronników przepięciowych oraz okablowania wewnętrznego                          i zewnętrznego wraz ze złączami i przełącznikami,

- sprawdzenie poprawności połączeń oraz współpracy klawiatury sterującej zasilaniem z blokiem komutacyjnym,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych.

  - Przegląd i konserwacja elementów masztu sygnalizacji ostrzegawczej typ MSO:

- sprawdzenie  stanu zewnętrznych elementów masztu,

- sprawdzenie stanu mocowań masztu oraz zespołu napędowego, tj. śruby, nakrętki, obejmy,

- sprawdzenie stanu zewnętrznej izolacji okablowania zewnętrznego, lokalizacja uszkodzeń izolacji,

- sprawdzenie stanu lamp sygnalizacyjnych -  oczyszczenie gwintu oraz styków gniazda żarówki (konserwacja połączeń elektrycznych),

- sprawdzenie mocowań okablowania zewnętrznego,

- sprawdzenie działania zespołu napędowego i ruchomych elementów mechanicznych masztu - linki, rolek prowadzących, sprężyny naciągowej, wyłączników krańcowych oraz ich konserwacja,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenie działania masztu w systemie.

  - Przegląd i konserwacja elementów zasilnia 24V oraz 230/400V stanowiących wyposażenie  szafy zasilająco –   sterowniczej systemu WSB – 04:

- sprawdzenie stanu zewnętrznego szafy zasilania, lokalizacja pęknięć, uszkodzeń uszczelek, śladów wilgoci,

- sprawdzenie stanu mocowań,

- sprawdzenie stanu izolacji zewnętrznej i mocowań kabli, lokalizacja uszkodzeń izolacji (pęknięcia, przetarcie, poluzowanie lub brak uchwytów mocujących kable),

- sprawdzenie działania  wyłączników oraz lampek kontrolno - sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczeń nadmiarowo – prądowych, różnicowo - prądowych i gniazd 230/400V – pomiary napięć,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych.

Lokalizacja: stanowisko operatora systemu

- PRZEGLĄD I KONSERWACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POLA ROBOCZEGO STRZELNICY ORAZ URZĄDZEŃ SZKOLNO – TRENINGOWYCH.

2.1. 	Przegląd i konserwacja bloków komutacyjnych dla celów ruchomych ( 4 szt.)

oraz  świateł skrajnych i kierunkowych (1 szt.):

- kontrola wyglądu zewnętrznego obudowy bloków komutacyjnych,

- sprawdzenie stanu ochronników przepięciowych oraz okablowania wewnętrznego i zewnętrznego wraz ze złączami i przełącznikami,

- sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów (czyszczenie i konserwacja),

- sprawdzenie działania zasilaczy ZT600 oraz poprawności pracy układów komutacji napięć 24V prądu stałego,

- sprawdzenie obwodów i modułów elektroniki układów sterowania światłami skrajnymi i kierunkowymi,

- sprawdzenie obwodów i modułów elektroniki układu sterowania celów ruchomych (sprawdzenie układu lokalnego i zdalnego sterowania),

- sprawdzenie połączeń przewodu uziemiającego łączącego pokrywę z obudową,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych.

Bloki stanowią wyposażenie schronów S1, S2, S6, S 13 i S18.

  - Przegląd i konserwacja rozdzielnic 24V stanowiących wyposażenie schronu S1, S2, S3, S4, S5 , S6, S13, S18, Z – 3.

- sprawdzenie stanu zewnętrznego rozdzielnic 24V, lokalizacja pęknięć, uszkodzeń uszczelek, śladów wilgoci,

- sprawdzenie stanu mocowań rozdzielnic,

- sprawdzenie stanu izolacji zewnętrznej i mocowań kabli, lokalizacja uszkodzeń izolacji (pęknięcia, przetarcie, poluzowanie lub brak uchwytów mocujących kable),

- sprawdzenie działania wyłączników (łączników) oraz lampek kontrolno – sygnalizacyjnych,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych.

  - Przegląd i konserwacja rozdzielnic NN stanowiących wyposażenie schronu S1, S2, S3, S4, S5 , S6, S13, S18, Z – 3.

- sprawdzenie stanu zewnętrznego rozdzielnic 230/400V, lokalizacja pęknięć, uszkodzeń uszczelek, śladów wilgoci,

- sprawdzenie stanu mocowań rozdzielnic,

- sprawdzenie stanu izolacji zewnętrznej i mocowań kabli, lokalizacja uszkodzeń izolacji (pęknięcia, przetarcie, poluzowanie lub brak uchwytów mocujących kable),

- sprawdzenie działania wyłączników (łączników) oraz lampek kontrolno – sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczeń nadprądowych i gniazd 230/400V                           – pomiary napięć,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych.

  - Przegląd i konserwacja świateł rubieżowych (16 szt.), skrajnych (2 szt.),

kierunkowych (1 szt.):

- oględziny stanu okablowania zewnętrznego,

- sprawdzenie stanu i zamocowania oprawy lampy,

- sprawdzenie i oczyszczenie gwintu oraz styków gniazda żarówki (w przypadku uszkodzonych żarówek - wymiana),

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- kontrola działania w systemie.

  - Przegląd i konserwacja słupków przyłączeniowych 24 V – 49 szt.:

- sprawdzenie stanu obudowy zewnętrznej słupka i jego oznaczeń (nr słupka, zasilanie +/-)

- w przypadku brakujących i nieczytelnych oznaczeń słupka ich  uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu śrub mocujących pokrywy oraz złącz śrubowych zacisków, przyłączeniowych (laboratoryjnych),

- sprawdzenie  połączeń  elektrycznych,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych                        i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenie działania słupka w systemie.

  - Przegląd  i konserwacja (143 szt.) przystawek podnośników figur bojowych

typ PPE – 95/M:

- demontaż przystawki z podnośnika,

- sprawdzenie stanu obudowy przystawki (szczelności),

- konserwacja gniazda przyłączeniowego,

- sprawdzenie parametrów napięciowych przystawki oraz jej współdziałania                                z podnośnikiem i systemem sterowania,

- sprawdzenie czytelności tabliczek  identyfikacyjnych (znamionowych) – w przypadku nieczytelności wymienić na nowe z zachowaniem dotychczasowej numeracji,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych

i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- montaż przystawki w podnośniku.

  - Przegląd i konserwacja wraz z instalacja antenową – 21 szt. stacji obiektowych

typ  WSB – 04/STO1M oraz stacji obiektowych celów ruchomych ( 3 szt. - typ WSB -04/STOCRM, 1 szt. – typ WSB – 04/STB1M nr 0002/2006)

a) sprawdzenie stacji obiektowej:

  - sprawdzenie stanu obudowy i mocowania stacji,

  - sprawdzenie i konserwacja stanu złącza zasilającego, antenowego i zacisków laboratoryjnych,

  - sprawdzenie stanu kabla antenowego i filtrów,

  - sprawdzenie poprawności działania anten (wymiana anten w razie stwierdzenia uszkodzeń),

  - pomiar czułości oraz mocy nadawania dla wszystkich układów antenowych,

  - sprawdzenie działania w systemie,

- usunięcie śladów korozji i niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie czytelności tabliczek  identyfikacyjnych (znamionowych) – w przypadku nieczytelności wymienić na nowe z zachowaniem dotychczasowej numeracji.

  - Przegląd i konserwacja  wielopunktowej rozgłośni manewrowej (systemu łączności):

a) sprawdzenie i konserwacja elementów wyposażenia rozgłośni manewrowej na n/w elementów:

  - jednostka centralna – 1 szt.

  - stacja główna (Mainstation) – 2 szt.

  - podstacja G/M (Substation IP 55) – 5 szt.

  - podstacja (Substation IP 20) – 1 szt.

  - podstacja (Substation IP 65) – 1 szt.

  - zasilacz stabilizowany

- usunięcie stwierdzonych niesprawności,

- sprawdzenie współdziałania urządzeń na linii: jednostka centralna - stacja główna - podstacje.

  - Przegląd i konserwacja testera TW – 4/M – 2 szt.

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy testera,

- sprawdzenie stanu złącza zasilającego (zaciski laboratoryjne) i przewodów przyłączeniowych,

- sprawdzenie parametrów układu zasilania,

- sprawdzenie stanu technicznego oraz działania klawiatury i wyświetlacza,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń zacisków laboratoryjnych,

  - Przegląd i konserwacja pulpitów wynośnych typ SKS (stanowisko kierownika strzelań)

- 5 szt.

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy pulpitów SKS oraz stanowisk SKS,

- czyszczenie i konserwacja gniazd przyłączeniowych oraz przycisków sterowania (wymiana niepoprawnie działających elementów na nowe),

- uszczelnienie elementów połączeń obudowy pulpitów SKS oraz przycisków sterowania,

- sprawdzenie poprawności działania ograniczników przepięciowych na liniach sygnałowych SKS,

- sprawdzenie stanu przewodów zasilająco – sterujących SKS,

- sprawdzenie komunikacji oraz działania pulpitów SKS w systemie.

- PRZEGLĄD I KONSERWACJA CZOŁGOWYCH CELÓW RUCHOMYCH TYP PRM- 5  ORAZ LEKKICH CELÓW RUCHOMYCH TYP PRM – 4/M.

Dotyczy: czołgowego celu ruchomego typ PRM – 5 (nr 02/2006) oraz lekkiego celu ruchomego  typ PRM – 4/M (nr 01/2006, 02/2006, 0001/17).

3.1. 	Wózek czołgowego celu ruchomego– 1 szt. :

- sprawdzenie stanu konstrukcji wózka,

- sprawdzenie stanu mocowań podnośników,

- sprawdzenie stanu mocowania elementów płozy wyłącznika krańcowego,

- sprawdzenie stanu okablowania - stan izolacji zewnętrznej i mocowania,

- sprawdzenie stanu mocowania stacji obiektowej,

- sprawdzenie stanu technicznego kosza akumulatorów,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych

i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenie poprawności działania wózka w systemie.

3.2. 	Wózek lekkich celów ruchomych (podwójny) – 3 szt. :

- sprawdzenie stanu konstrukcji wózka,

- sprawdzenie stanu mocowań podnośników,

- sprawdzenie stanu mocowania elementów płozy wyłącznika krańcowego,

- sprawdzenie stanu okablowania - stan izolacji zewnętrznej i mocowania,

- sprawdzenie stanu mocowania stacji obiektowej,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych

i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- sprawdzenie poprawności działania wózków w systemie.

  - Zespół napędowy czołgowego celu ruchomego (1 kpl.):

- oględziny całego zespołu napędowego, lokalizacja uszkodzonych elementów,

- sprawdzenie mocowania silnika, stanu łożysk i przekładni pasowych,

- sprawdzenie stanu okablowania,

- sprawdzenie stanu pasków klinowych i regulacja ich naciągu,

- usunięcie wypracowanych elementów i stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie działania podczas pracy w trybie ręcznym i z systemu sterowania WSB – 04/M.

Przegląd nie dotyczy oceny stanu technicznego liny napędowej oraz jej wymiany.

  - Zespół napędowy lekkiego celu ruchomego ( 3 kpl.):

- oględziny całego zespołu napędowego, lokalizacja uszkodzonych elementów,

- sprawdzenie mocowania silnika, stanu łożysk i przekładni pasowych,

- sprawdzenie stanu okablowania,

- sprawdzenie stanu pasków klinowych i regulacja ich naciągu,

- usunięcie wypracowanych elementów i stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie działania podczas pracy w trybie ręcznym i z systemu sterowania WSB – 04/M.

Przegląd nie dotyczy oceny stanu technicznego liny napędowej oraz jej wymiany.

  - Szafa (blok) sterujący czołgowego celu ruchomego – 1 kpl.

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy bloku sterującego, lokalizacja uszkodzeń,

- sprawdzenie   stanu   mocowań   okablowania   zewnętrznego   i przyłączy   SzR, (lokalizacja uszkodzeń kabli przyłączeniowych (przetarta, uszkodzona izolacja),

- sprawdzenie poprawności działania włącznika głównego i przełączników sterujących,

- kontrola stanu zabezpieczeń nadprądowych, diod sygnalizacyjnych, sprawdzenie pracy całego napędu - poprawności zadziałania diod sygnalizacyjnych (gotowość, przed/za czujnikiem torowym, praca),

- sprawdzenie stanu złącz śrubowych,

- sprawdzenie stanu okablowania wewnętrznego i zewnętrznego,

- sprawdzenie układu sterowania zdalnego i wynośnego,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych

i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- regulacja parametrów bloku sterującego, regulacja prądu i częstotliwości rozruchu,

- sprawdzenie czasu zatrzymania, sprawdzenie i regulacja prędkości jazdy celu,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania przy sterowaniu lokalnym oraz w systemie WSB-04/M.

  - Szafa (blok) sterujący  lekkiego celu ruchomego – 3 kpl.

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy bloku sterującego, lokalizacja uszkodzeń,

- sprawdzenie   stanu   mocowań   okablowania   zewnętrznego   i przyłączy SzR, (lokalizacja uszkodzeń kabli przyłączeniowych (przetarta, uszkodzona izolacja),

- sprawdzenie poprawności działania włącznika głównego i przełączników sterujących,

- kontrola stanu zabezpieczeń nadprądowych, diod sygnalizacyjnych, sprawdzenie pracy całego napędu - poprawności zadziałania diod sygnalizacyjnych (gotowość, przed/za czujnikiem torowym, praca),

- sprawdzenie stanu złącz śrubowych,

- sprawdzenie stanu okablowania wewnętrznego i zewnętrznego,

- sprawdzenie układu sterowania zdalnego i wynośnego,

- usunięcie stwierdzonych niesprawności, konserwacja połączeń elektrycznych

i mechanicznych oraz elementów objętych przeglądem,

- regulacja parametrów bloku sterującego, regulacja prądu i częstotliwości rozruchu,

- sprawdzenie czasu zatrzymania, sprawdzenie i regulacja prędkości jazdy celu,

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania przy sterowaniu lokalnym oraz w systemie WSB-04/M.

  - Torowisko czołgowego celu ruchomego – 1 szt.

- sprawdzenie stanu i mocowania wyłącznika krańcowego,

- sprawdzenie stanu i mocowań bariery bezpieczeństwa (zrywki) oraz jej okablowania,

- sprawdzenie stanu  połączeń  elektrycznych   czujnika  torowego  ze  schronem   i   barierą bezpieczeństwa,

- konserwacja elementów ruchomych zespołów nawrotnych oraz połączeń elektrycznych                    i mechanicznych,

- usunięcie  zdiagnozowanych   niesprawności  w   okablowaniu,   regulacja   położenia czujników torowych,

  - Torowisko lekkiego celu ruchomego – 3 szt.

- sprawdzenie stanu i mocowania wyłącznika krańcowego,

- sprawdzenie stanu i mocowań bariery bezpieczeństwa (zrywki) oraz jej okablowania,

- sprawdzenie stanu  połączeń  elektrycznych   czujnika  torowego  ze  schronem   i   barierą bezpieczeństwa,

- sprawdzenie mocowań oraz stanu technicznego liny zasilającej urządzenie PRM – 4/M,

- wymiana zużytych ślizgów liny napędowej urządzenia PRM – 4/M,

- konserwacja elementów ruchomych zespołów nawrotnych oraz połączeń elektrycznych                    i mechanicznych,

- usunięcie  zdiagnozowanych   niesprawności  w   okablowaniu,   regulacja   położenia czujników torowych,

4.   BADANIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ                      I STANU IZOLACJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.

4. 1. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

- sprawdzenie zabezpieczenia mierzonego odcinka instalacji,

- dokonanie oględzin instalacji,

- pomiar impedancji pętli zwarcia pomiędzy:

  - gniazdo 230VAC       -> L – PEN

  - gniazdo 400VAC       -> L1 – PEN, L2 – PEN, L3 – PEN

  - oświetlenie                 -> L – PEN, L – części przewodzące

  - rozdzielnica                -> L – PEN, L – części przewodzące

  - maszyny elektryczne  -> pomiaru dokonać w puszce przyłączeniowej jak dla gniazda 400V,

L – części przewodzące (np. obudowa silnika, osłona, szafa sterownicza itp.),

- opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie protokołu.

Badanie należy przeprowadzić dla elementów wyposażenia: GPD, schron S1, S2, S3, S4, S5 , S6, S13, S18, Z – 3.

4.2. Badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych:

a)    pomiar stanu izolacji linii zasilającej 230/400V,

b)   opracowanie wyników pomiaru i sporządzenie protokołu.

Badanie należy przeprowadzić dla elementów wyposażenia: GPD, S1, S2, S3, S4, S5 , S6, S13, S18,  Z – 3.

- NAPRAWA ZAKŁADOWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POLA ROBOCZEGO STRZELNICY  ORAZ URZĄDZEŃ SZKOLNO – TRENINGOWYCH

- Przystawka podnośnika figur bojowych  typ PPE – 95/M – 5 szt.

- Wymiana na nowe słupków przyłączeniowych 24V  – 5 szt.

6 .  KONTROLA DZIAŁANIA CAŁEGO SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO

STEROWANIA Z INFORMACJĄ ZWROTNĄ TYPU WSB-04/M ORAZ

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.