# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja central wentylacyjnych oraz przeprowadzenie badań skuteczności i sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w obiektach Policji woj. opolskiego.

Dane szczegółowe dotyczące central wentylacyjnych ujęto w załączniku. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań.

Zadania 1-2: Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych:

- Harmann:			2 szt. 	(na gwarancji)

- Clima-Produkt, Provent, Dospel, VBW Engineering, Harmann, Vents, Systemair:

30 szt. (po okresie gwarancji)

Zadania 3-5: Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych oraz przeprowadzenie badań skuteczności i sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej w strzelnicach KWP Opole, KPP Prudnik, KPP Brzeg:

- VTS z wentylatorem kanałowym Venture Industries:	2+1 szt. (po okresie gwarancji)

- VTS wraz z wentylatorami wywiewnymi Systemair:   	1+3 szt. (po okresie gwarancji)

- VBW Engineering:	1 szt. (po okresie gwarancji)

- Zakres prac.

Dla zadań 1-2:

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych zgodnie z: dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń lub innymi wytycznymi producenta urządzeń w zakresie czynności konserwacyjnych/przeglądów okresowych, przepisami krajowymi, polskimi normami oraz zaleceniami Zamawiającego.

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych oraz automatyki sterowania obejmuje m.in.:

- Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej;

- Kontrola poprawnej pracy wentylatorów i sprawdzenie nastaw falowników (ewentualna korekta, – jeśli jest wymagana);

- Kontrola stanu i naciągu pasków klinowych o ile istnieją, regulacja naciągu;

- Kontrola płaszczyzn kół pasowych;

- Kontrola, regulacja i czyszczenie łopatek przepustnic powietrza wraz 
z mechanizmem napędowym;

- Kontrola, regulacja presostatów oraz czujników temperatury

- Wymiana filtrów powietrza;

- Kontrola nagrzewnic wodnych w szczególności kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, pomp obiegowych, układu recyrkulacji, zaworów regulacyjnych, zaworów odcinających;

- Sprawdzenie zamocowania przewodów – kanałów w tym dokręcenie śrub 
i wkrętów;

- Sprawdzenie stanu izolacji termicznej kanałów i przewodów wentylacyjnych;

- Kontrola stanu technicznego czerpni, kratek nawiewnych i wyciągowych, wyrzutni ściennych oraz dachowych.

Dla zadań 3-5:

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych zgodnie z: dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń lub innymi wytycznymi producenta urządzeń w zakresie czynności konserwacyjnych/przeglądów okresowych, przepisami krajowymi, polskimi normami oraz zaleceniami Zamawiającego.

Przeprowadzenie badań skuteczności i sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej zgodnie z: przepisami krajowymi, polskimi normami.

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych oraz automatyki sterowania obejmuje:

- Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej;

- Kontrola poprawnej pracy wentylatorów i sprawdzenie nastaw falowników (ewentualna korekta, – jeśli jest wymagana);

- Kontrola stanu i naciągu pasków klinowych o ile istnieją, regulacja naciągu;

- Kontrola płaszczyzn kół pasowych;

- Kontrola, regulacja i czyszczenie łopatek przepustnic powietrza wraz 
z mechanizmem napędowym;

- Kontrola, regulacja presostatów, oraz czujników temperatury

- Wymiana filtrów powietrza;

- Kontrola nagrzewnic wodnych w szczególności kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, pomp obiegowych, układu recyrkulacji, zaworów regulacyjnych, zaworów odcinających;

- Sprawdzenie zamocowania przewodów – kanałów w tym dokręcenie śrub 
i wkrętów;

- Sprawdzenie stanu izolacji termicznej kanałów i przewodów wentylacyjnych;

- Kontrola stanu technicznego oraz regulacja żaluzji czerpni, kratek nawiewnych i wyciągowych, wyrzutni ściennych oraz dachowych w tym ich czyszczenie.

Badania skuteczności wentylacji mechanicznej obejmują sprawdzenie:

a) wydajności strony nawiewnej i wywiewnej przy użyciu odpowiednich przyrządów pomiarowych,

b) wartości temperatury,

c) wartości ciśnienia,

d) przepływu i regulacji układu wentylacyjnego,

e) zgodności pomiarów z projektem i obowiązującymi normami,

- Inne wymagania.

- Wszystkie materiały eksploatacyjne użyte w trakcie wykonywanych prac Wykonawca zabezpieczy na własny koszt w ramach złożonej oferty.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi i konserwacji 
w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób/y, która/e będą wykonywały usługę przeglądu konserwacyjnego klimatyzatorów, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać osobę na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.

- Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający 
i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- Zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca, przy którym wykonywana jest usługa;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska. Zużyte filtry zgodnie z ustawą o odpadach stają się własnością Wykonawcy i zobowiązany on jest do ich utylizacji na własny koszt.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym. Termin wykonania usługi:

Dla Zadań 1-2: do 31.07.2025r.

Dla Zadań 3-5: do 31.08.2025r.

- Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany 
jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Posiadanie przez osoby wykonujące prace świadectw kwalifikacyjnych 
eksploatacji - Grupa 1 oraz Grupa 2.

- Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury.

Wykonawca sporządzi i dostarczy po 1 egz. protokołów z przeprowadzonych przeglądów. Protokół powinien zawierać dane identyfikacyjne kontrolowanego urządzenia wraz z opisem stanu technicznego, opisem wykonanych czynności oraz uwagami i zaleceniami dla urządzenia.

Wykonawca podczas przeprowadzonych prac uzyska potwierdzenie wykonanej usługi przez pracownika Zamawiającego na protokole z przeprowadzonych przeglądów. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca dokona wpisów z przeprowadzonych czynności 
w kartach gwarancyjnych urządzeń.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą są:

Ewa Blania: 	tel. 47 861 25 21