Kraków, dnia 13.12.2024 r.

ZZP-271-42-38/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 38/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 13.12.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie lokalizacji oraz mocy urządzeń klimatyzacyjnych. W dokumentacji brak takiego rysunku.
Czy instalacja ma być wykonana z rur preizolowanych czy z izolacją kauczukową?
Czy skropliny odprowadzane będą grawitacyjnie czy z zastosowaniem pompek skroplin?
Czy jednostki zewnętrzne mają wisieć na elewacji na wysokości 3 kondygnacji?

Odpowiedź

Lokalizacja klimatyzatorów (jednostka wewnętrzna KLWx) określa rysunek branży elektrycznej E-01, moc chłodnicza 3,5 kW.

Instalacja z rur preizolowanych.

Skropliny odprowadzane grawitacyjne.

Jednostki zewnętrzne należy zamontować na elewacji na wysokości III kondygnacji pod oknem. Zamawiający wskaże dokładną lokalizację na etapie realizacji inwestycji.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz – Dyrektor

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)