PROJEKT TECHNICZNY

Budowa pumptracka wraz z obiektami małej architektury oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przemęt

jedn. ew. 302901_2, obręb 0018 Przemęt, dz. nr 645/3

Branża elektryczna – oświetlenie terenu

| OBIEKT | Tor rowerowy typu pumptrack Przemęt jedn. ew. 302901_2, obręb 0018 Przemęt, dz. nr 645/3 |
| --- | --- |
| Zamawiający | Gmina Przemęt ul. Jagielońska 8, 64-234 Przemęt |
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA | BTProject s.c. ul. Sytkowska 43 60-413 Poznań |

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Krystian Siciński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0186/POOE/11 |  |

Poznań, czerwiec 2022r.

SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.1.	Zakres opracowania;	4

1.2.	Podstawa opracowania;	4

2.	System rozdziału i dystrybucji energii;	5

2.1.	Zasilanie i sterowanie;	5

2.2.	Instalacja oświetlenia zewnętrznego;	5

2.3.	Parametry fotometryczne;	5

2.4.	Oznaczenia słupów i opraw oświetleniowych	6

2.5.	Testowanie instalacji oświetlenia	6

3.	Trasy kablowe ;	7

3.1.	Układanie kabli;	7

3.2.	Skrzyżowania i zbliżenia kabli;	8

4.	Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz odgromowa;	8

5.	Ochrona przeciwporażeniowa;	9

6.	Instalacje ochrony przepięciowej;	9

7.	Uwagi;	9

8.	Lista zastosowanych aktów prawnych i normatywnych;	10

8.1.	Rozporządzenia, przepisy i akty prawne:	10

8.2.	Normy	11

Załącznik nr 1 – Obliczenia fotometryczne boisk

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR

Załącznik nr 3 - Oświadczenie projektanta + Uprawnienia

Załącznik nr 4 – Zestawienie materiałów

Zestawienie rysunków:

| L.p. | Numer rysunku | Temat rysunku |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | Projekt zagospodarowania terenu - Instalacje elektryczne |
|  | 02 | Plan posadowienia słupów oświetleniowych |
|  | 03 | Schemat ideowy zasilania |
|  | 04 | Widok słupa oświetleniowego h=8m |
|  | 05 | Widok wysięgnika typu B2, B3 |
|  | 06 | Widok fundamentu pod słup oświetleniowy |

## CZĘŚĆ OPISOWA

## Zakres opracowania;

Projekt oświetlenia obiektu toru rowerowego typu pumprack obejmuje:

- Dobór i zasilanie oświetlenia sportowego,

- Linie kablowe nn-0,4kV

- Ochronę przeciwporażeniową,

- Instalację uziomową.

## Podstawa opracowania;

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa i szczegółowe uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- wytyczne branżowe,

- obowiązujące i aktualne normy i przepisy.

## System rozdziału i dystrybucji energii;

## Zasilanie i sterowanie;

Do rozdziału energii elektrycznej i sterowania oświetleniem przeznaczona jest istniejąca szafka SO (Tablica rozdzielcza Orlik-Stadion). Należy dołożyć nowe układ zasilająco sterujący (zabezpieczenie C10 3P oraz stycznik 4P 25A). Sterowanie oświetleniem zostanie zrealizowane z wykorzystaniem istniejącego sterownika. W przypadku braku wolnych wyjść w sterowniku należy wymienić go na nowy z większą ilością wyjść. Wyżej wymieniona szafka kablowa z istn oświetleniem zlokalizowana jest przy terenie budowanego obiektu, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zasilanie szafki SO jest zrealizowanie z istniejącej szafki ZK (wigwam).

## Instalacja oświetlenia zewnętrznego;

Dla oświetlenia obiektów sportowo-rekreacyjnych zaprojektowano łącznie 6 słupów (wyposażone w oprawy LED o mocy 154W.

Stanowiska słupów wskazano na planie zagospodarowania terenu i oznaczono symbolem 
„S” dla słupów/masztów wysokich.

Każdy słup oświetleniowy (każdy obwód) należy wyposażyć w złącze słupowe, typu np. IZK, z rozłącznikiem bezpiecznikowym gG2A. Słupy należy osadzić na odpowiednim fundamencie, a  także dostosować do obciążenia wynikającego z zawieszenia opraw oświetleniowych. Słupy należy uziemić poprzez podłączenie do uziomu za pomocą bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm. Dla słupów oświetleniowych sportowych h=8 m zostały zaprojektowane prefabrykowane fundamenty żelbetowe.

## Parametry fotometryczne;

Parametry oświetlenia dla terenów sportowych - poziom średniego natężenia oświetlenia, równomierności oraz oddawania barw oświetlenia zewnętrznego, zgodnie z normą: PN-EN 12464-2:2008, przedstawiono w tabeli nr. 1.

Tabela nr 1. Parametry oświetlenia

| l.p. | Lokalizacja projektowanego oświetlenia | Min. średnie natężenia oświetlenia | Równomierność | Barwa oddawania światła |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lx | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rowerowy Park rozrywki | 10 | 0,4 | 20 |

Wymagania te zostały spełnione, wyniki obliczeń zostały przedstawione w załączniku Z1.

Wyboru klasy oświetleniowej oraz symulację obliczeniową dla ścieżek pieszych wykonano w oparciu o normę PN-EN 13201.

- dla jezdni/ścieżki przyjęto klasę oświetleniową S4/P4

- norma Em [lx] – 5,00 ÷ 7,50 [lx]

- norma Emin [lx] –  ≥1,0 [lx]

## Oznaczenia słupów i opraw oświetleniowych

Słupy należy zakupić z podwójną parą rewizji na przyszłą rozbudowę o system CCTV.

Na każdych drzwiczkach słupów oświetleniowych nakleić oznaczenie numeru słupa zgodnie z  topologią sieci oświetlenia terenu zewnętrznego. Po wykonaniu prac budowlanych należy ponumerować słupy zgodnie z wymaganiami zarządcy/inwestora.

0,5m

2,5m

Grafika nr 1. Sposób opisywania słupów oświetleniowych

## Testowanie instalacji oświetlenia

Wymagania ogólne

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oświetleniowej należy przeprowadzić w obecności właściciela, testy działania wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych elementów oświetlenia. Testy te muszą udowodnić, że oprawy zostały zainstalowane w sposób prawidłowy i że oświetlenie działa zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej.

Lampy zewnętrzne przetestować należy pod względem oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami.

Ukierunkowanie

Należy wykonać ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testów systemu. Oświetlenie projektorowe należy umieścić zgodnie z planem oświetlenia. Ukierunkowanie zgrubne należy wykonać zgodnie z kątami ustawienia i/lub współrzędnymi X i Y podanymi przez Inżyniera oświetlenia.

Należy wykonać ustawienie regulowanych opraw zgodnie z załącznikiem nr 1 i wymaganiami mającymi na celu uzyskanie maksymalnie równomiernego oświetlenia.

Demonstracja działania

Po zakończeniu instalacji opraw oświetleniowych oraz odpowiednich obwodów zasilających, należy podać zasilanie i wykonać próbę działania oświetlenia, aby zademonstrować jego zgodność z    wymaganiami oraz prawidłowe działanie.

Instrukcja konserwacji i listy części

Po zakończeniu prac należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji elementów instalacji oświetleniowej. Należy dostarczyć pełną listę wszystkich elementów osprzętu oświetleniowego. Listy powinny zawierać typ osprzętu, numer katalogowy, napięcie, itp.

Źródła światła

Instalować lampy (źródła światła) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwórcy lamp, stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branży zasadami sztuki, aby zagwarantować zgodność lamp i osprzętu oświetleniowego z wymogami. Konieczna jest ścisła zgodność z zalecaną przez wytwórcę procedurą instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektów.

## Trasy kablowe ;

Kable zasilające maszty/słupy oświetleniowe prowadzić w rowie kablowym zgodnie z PZT. Skrzyżowania projektowanych sieci kablowych z drogami kołowymi oraz istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać w przepustach rurowych PCV typu SRS/DVK, ułożonych na  głębokości 0,7 m od nawierzchni terenu zniwelowanego.

Linie kablowe ułożyć linią falistą z zapasem 3% długości  na dnie wykopu 80cm, na warstwie piasku o grubości  10 cm, następnie zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm i warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm. Ułożone linie kablowe w wykopie przykryć folią z tworzywa sztucznego w trwałym kolorze niebieskim (kable nn). Odległość folii od kabli  25 cm. Ziemię zagęszczać warstwami. W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z urządzeniami podziemnymi oraz drogami stosować ochronę kabla zgodnie z normą N SEP-E-004.

Linie kablowe ułożyć w wykopie linią falistą z  zapasem (2-3% długości wykopu). Kable ułożyć w ziemi zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki zawierające napisy:

- nazwa budowy,

- oznaczenie typu kabla,

- rok ułożenia kabla.

## Układanie kabli;

Podczas układania kabli należy:

- przestrzegać zaleceń producenta kabla;

- unikać uszkodzeń mechanicznych układanych kabli oraz innych kabli i urządzeń znajdujących się na trasie linii kablowej;

- promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż (jeżeli producent kabla nie podaje inaczej) niż 15x(średnica kabla jednożyłowego) i 12x(średnica kabla wielożyłowego).

- ułożone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy) oddziaływać na inne urządzenia i linie kablowe;

- kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać;

## Skrzyżowania i zbliżenia kabli;

- w miejscu skrzyżowania (kable ułożone bezpośrednio w ziemi) powinny być chronione przed uszkodzeniami na długości nie mniejszej niż 50 cm;

- odległości przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami zostały podane w normie N  SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa - jeżeli nie mogą zostać zachowane należy:

- zastosować osłonę otaczającą kabel - kabel ułożony nad rurociągiem,

- zastosować osłonę otwartą nad kablem - kabel ułożony pod rurociągiem;

- skrzyżowania kabli z drogami wykonać pod kątem 90° (w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia), najmniejsze odległości pionowe liczoną od górnej powierzchni nawierzchni drogi do górnej części osłony otaczającej lub kable, wynoszą:

- 80 cm dla kabli o napięciu-o napięciu Un< 30 kV,

- 100 cm dla kabli o napięciu Un> 30 kV;

- przy skrzyżowaniach kabli z rowami odwadniającymi należy zachować minimalną odległość (liczoną od górnej części osłony kabla do dna rowu) wynoszącą:

- 50 cm dla kabli o napięciu Un< 30 kV,

- 80 cm dla kabli o napięciu Un> 30 kV;

Uwaga!

Minimalne odległości kabli układanych w ziemi od uziomów urządzeń piorunochronnych obiektów budowlanych zostały określone w normie PN-86/E 05003-01 [80]. Odległości te powinny wynosić:

- nie mniej niż 1 m przy rezystancji uziemienia Rz> 10Ω, bez względu na wartość napięcia znamionowego kabla,

- przy rezystancji uziemienia Rz< 10 Ω w zależności od napięcia znamionowego kabla:

- co najmniej 0,75 m przy Un< 1 kV,

- co najmniej 0,5 m przy Un> 1 kV.

W przypadku niemożliwości zachowania tych odległości dopuszcza się stosowanie płyt lub rur izolacyjnych o grubości co najmniej 5 mm pomiędzy kablem a uziomem, przy założeniu że odległość liczona od kabla do uziomu wzdłuż osłony spełni określone wcześniej wymagania.

## Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz odgromowa;

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji części przewodzących dostępnych i obcych na obiekcie zaprojektowano system instalacji uziomowej, z którą połączone zostaną wszystkie słupy konstrukcji stalowej (oświetleniowe) projektowane. Instalacja uziomowa zrealizowana zostanie z wykorzystaniem taśmy stalowej FeZnCu 25x4, zakopanej na głębokości 90cm (10cm pod kablem w tym samym rowie). Taśmę uziomową układać z 1-3% zapasem na długości, w wykopie o głębokości 80cm na 10cm podsypce z piasku nie zawierającego kamieni, następnie bednarkę przysypać warstwą ziemi jw. o grubości 10cm, a następnie warstwą ziemi rodzimej o grubości 15cm i ułożyć folię PCV koloru niebieskiego. Każdą warstwę należy ubijać zagęszczarką spalinową niesamobieżną.

Konstrukcja stalowa słupów pełnić będzie jednocześnie funkcje zbierania ładunków w przypadku wyładowań atmosferycznych. Przekrój konstrukcji pozwala na pełnienie takiej funkcji. Zachodzi konieczność zachowania ciągłości galwanicznej pomiędzy wszystkimi elementami metalowymi konstrukcji.

Zwody pionowe (słupy) należy połączyć z instalacją uziomową poprzez przewody odprowadzające oraz złącza kontrolne. Przewody odprowadzające połączyć z konstrukcją poprzez przykręcanie. Złącza kontrolne instalacji (miejsce podłączenia bednarki ze słupem), oznaczone w sposób trwały kolejnym numerem zgodnym z zaprowadzonym paszportem instalacji i zabezpieczone wazeliną techniczną bezkwasową.

W celu ochrony przed korozją wszystkie miejsca wyjścia bednarki z ziemi zostaną zabezpieczone poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50 mm na zewnątrz i 50 mm w głąb gruntu.

## Ochrona przeciwporażeniowa;

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolowanie części czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania oraz przewód ochronny PE.

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego,

- przewód neutralny N jasnoniebieski,

- przewód ochronny PE żółto-zielony.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole pomiarów.

## Instalacje ochrony przepięciowej;

Ochronę przepięciową obwodów instalacji elektrycznych zrealizowano poprzez zastosowanie ochronników przepięciowych klasy I w rozdzielnicy SO. Ochronniki typu I należy zainstalować na potrzebę ochrony przed przepięciami instalację wewnętrzną obiektu.

## Uwagi;

- Plany tras kablowych należy zweryfikować na etapie budowy, a projektowane rowy pod trasy kablowe kopać ręcznie.

- W szafce SO należy pozostawić zalaminowany schemat elektryczny powykonawczy.

- Całość robót elektroenergetycznych i instalacyjnych należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową pod fachowym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- Wszystkie proponowane do zastosowania materiały powinny zostać zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Wszelkie odstępstwa powinny zostać uzgodnione z projektantem oraz uzyskać akceptacje Inwestora (lub jego przedstawiciela),

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przez uprawnione osoby pomiarów odbiorczych instalacji elektroenergetycznych i na ich podstawie sporządzić protokoły pomiarowe, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania

## Lista zastosowanych aktów prawnych i normatywnych;

Wykonanie i uruchomienie układów urządzeń elektrycznych powinny odbyć się zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami wymienionymi poniżej, obowiązującymi w czasie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego

## Rozporządzenia, przepisy i akty prawne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, oraz nowelizacja z dnia 12 marca 2009r (Dz. U. Nr 56 poz. 461).wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej,

- Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napięcia,

- Dyrektywa 98/37/WE dotycząca maszyn.

## Normy

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE do 1kV |  |
| --- | --- |
| PN-E-01002:1997 | Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody |
| PN-EN 60445:2011 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów |
| PN-E-05033:1994 | Wytyczne do instalacji elektrycznych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie |
| N SEP-E-001:2006 | Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa |
| N SEP-E-004:2006 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| PN-IEC 60364 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |
| PN-HD 60364-1:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-IEC 60364-3:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych charakterystyk |
| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa |
| PN-HD 60364-4-42:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego |
| PN-HD 60364-4-443:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-44-3: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |
| PN-HD 60364-5-52:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie |
| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-HD 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne |
| PN-HD 60364-5-56:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-EN 50110-1:2013-05 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) |
| OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE |  |
| PN-EN 13201-2:2007 | Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe |
| PN-EN 13201-4:2007 | Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia |
| PN-EN 13201-3:2007 | Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetlenia |
| PN-EN 40-5:2004 | Słupy oświetleniowe-Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe-wymagania |
| PN-EN 12464-2:2014-05 | Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz |
| PN-EN 12193-2019 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie |
| OCHRONA ODGROMOWA, UZIOMY, PRZEPIECIA itp |  |
| PN-EN 62305-1:2011 | Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne |
| PN-EN 62305-2:2012 | Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem |
| PN-EN 62305-3:2011 | Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia |
| PN-EN 62305-4:2011 | Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach |
| PN-EN 62561-5:2011 | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień |
| PN-HD 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne |
| PN-HD 60364-4-443:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |