# SPIS TREŚCI

## Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

  - Materiały wyjściowe do projektowania

  - Zakres opracowania

  - Opis zastosowanych rozwiązań i materiałów – wentylacja mieszkań

  - Sterowanie pracą układów

  - Ochrona przed hałasem

  - Wytyczne dla branż

  - Uwagi końcowe

- Zestawienie materiałów

## Rysunki

1.	Rzut parteru								1:100

2.	Rzut pięter 1-7								1:100

3.   Rzut dachu								1:100

4.   Rozwinięcie nr 1							1:100

5.   Rozwinięcie nr 2							1:100

6.   Rozwinięcie nr 3							1:100

7.   Rozwinięcie nr 4							1:100

8.   Rozwinięcie nr 5							1:100

- OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora.

- Materiały wyjściowe do projektowania

- D.T. architektoniczno – budowlana budynku

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normy i przepisy

- Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń lokali mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu.

## Opis zastosowanych rozwiązań i materiałów – wentylacja mieszkań

4.1.	Określenie ilości powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych.

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić 
i jednocześnie doprowadzić z lokali mieszkalnych określona jest 
w PN-83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

- kuchnia wyposażona w kuchenkę elektryczną wymaga 50 m3/h powietrza wentylującego,

- łazienka (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,

- wc – 30 m3/h

- garderoba – 15 m3/h.

W świetle powyższych wymagań, niezbędny strumień powietrza jaki należy doprowadzić do poszczególnych typów mieszkań w budynku przedstawia się następująco:

| Lp. | Typ mieszkania | Pomieszczenie | Wymagana ilość powietrza ze względów higienicznych [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | kuchnia | 50 |
|  |  | łazienka | 50 |
|  |  | razem | 100 |
| 2 | B | kuchnia | 50 |
|  |  | łazienka | 50 |
|  |  | wc | 30 |
|  |  | razem | 130 |
| 3 | C | kuchnia | 50 |
|  |  | łazienka | 50 |
|  |  | spiżarnia/garderoba/szafa | 15 |
|  |  | razem | 115 |

4.2.	Sposób rozwiązania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej średniociśnieniowej składający się z:

- nawiewnik okienny, higrosterowany EXR.HP,

- kratka wyciągowa, higrosterowana BXC773,

- dachowy wentylator wyciągowy HAT.160.1C.HD.

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń lokali mieszkalnych przewiduje się przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe typu EXR.HP z regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu, stopień otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji użytkownika) 
w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylującego.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP składa się z trzech części. Pierwszym podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicą regulującą strumień powietrza napływającego oraz czujnikiem wilgotności. Drugą częścią zestawu jest łącznik – ramka montażowa, który umożliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnią zewnętrzną częścią zestawu jest okapnik wyposażony 
w samoczynny regulator przepływu. Ogranicza on ilość powietrza nawiewanego w przypadku występowania dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia a stroną zewnętrzną oraz zabezpiecza zestaw przed wpływami warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiągamy wytłumienie dźwięków dochodzących do pomieszczenia z zewnątrz o 35 dB.

Liczbę nawiewników higrosterowanych doprowadzających odpowiednią ilość powietrza wymaganą ze względów higienicznych można obliczyć w oparciu o wzór:

n = Vn / Vs

gdzie:

n -	wymagana liczba nawiewników,

Vn-	ilość powietrza wynikająca z warunków higienicznych, [m3/h]

Vs-	ilość powietrza jaka może przepłynąć przez nawiewnik przy p = 10Pa, [m3/h],

dla nawiewników EXR.HP Vs= 27 m3/h.

Instalację wentylacji wywiewnej należy wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym typu Spiro, z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano trójniki z odejściem 125 do podłączenia kratek wentylacyjnych BXC773. Kratki BXC773 wyposażone są w czujnik wilgotności, który otwiera lub zamyka przepustnicę umieszczoną w kratce w funkcji poziomu wilgotności względnej wentylowanych pomieszczeń.

W szachtach pionów wentylacji, w poziomie każdego stropu wykonać poziome przepony.

Jako wentylatory wyciągowe na dachu budynku zastosowano jednostki HAT.160.C wyposażone w automatykę HD. Wentylatory montowane będą na czapach kominowych na podstawach montażowych SBC.250.200.C.

Na instalacji po stronie ssawnej winny być zamontowane w kanałowe tłumiki szumów 
o długości co najmniej 700 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie przewody i prefabrykaty znajdujące się na zewnątrz budynku należy izolować matami z wełny mineralnej gr. min 100 mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

4.3.      Sposób rozwiązania wentylacji komunikacji w budynku.

Do wentylacji ciągów komunikacyjnych w budynku zaprojektowano wentylatory HAT.200.1C wyposażone w automatykę HD. Wentylatory montowane będą na czapach kominowych na podstawach SBC.250.250.C. Na instalacji po stronie ssawnej winny być zamontowane w kanałowe tłumiki szumów o długości 700 mm. Wyciąg powietrza będzie się odbywał za pomocą kratek wyciągowych typu BAT.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi z wełny mineralnej grubości 20 mm w płaszczu z folii aluminiowej.

Nawiew powietrza do klatki schodowej przewiduje się przez nawiewniki okienne  ciśnieniowe EFR.  Pomiędzy klatkami schodowymi a komunikacjami należy zapewnić transfer powietrza poprzez kratki kontaktowe wyposażone w klapy p.poż. EI60S typu ABS 2.

4.4.	Sposób rozwiązania instalacji do podłączenia okapów kuchennych.

Zaprojektowana instalacja do podłączenia okapów kuchennych w lokalach mieszkalnych składa się z:

-           regulatora przepływu powietrza MRM.125.2

- 	klapy zwrotnej magnetycznej ZIP.125.M,

- 	kolana wyrzutowego BSA.

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano dodatkowo piony wentylacyjne do podłączenia okapów kuchennych. Pion taki wykonany zostanie z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z kształtkami z fabrycznie montowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi w szachtach. Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano trójniki z odejściem Ø125 do podłączenia okapów, zakończone klapą zwrotną ZIP Ø125. Klapy zwrotne należy zamontować w ten sposób, aby zabezpieczały napływ powietrza z pionu do mieszkania. Na etapie budowy należy zaślepić otwory deklami. Okap i jego podłączenie do przewodu wentylacji stanowi przedmiot wyposażenia mieszkania, będący w gestii użytkownika.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami z wełny mineralnej grubości 20 mm 
w płaszczu z folii aluminiowej.

4.5. Wentylacja komórek lokatorskich zlokalizowanych przy klatkach schodowych

Wyciąg powietrza z komórek lokatorskich realizowany będzie za pomocą wentylatorów HAT.125.1B. wyposażonych w automatykę HD. Wentylatory montowane będą na czapach kominowych na podstawach SBC.250.B. Na instalacji po stronie ssawnej winny być zamontowane 
w kanałowe tłumiki szumów o długości co najmniej 700 mm. Wyciąg powietrza będzie się odbywał za pomocą kratek wyciągowych typu BAT.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi z wełny mineralnej grubości 20 mm w płaszczu z folii aluminiowej.

- Sterowanie pracą układów

Projektowane układy wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczeń lokali mieszkalnych i ciągów komunikacyjnych, w budynku pracować będą 24h na dobę.

Sterowanie ilością przepływającego powietrza przez pomieszczenia lokali mieszkalnych odbywać się będzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotności powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to będzie za pomocą czujników wilgotności zamontowanych 
w każdym nawiewniku okiennym EXR.HP oraz kratce wywiewnej BXC. Zintegrowana 
z wentylatorem HAT automatyka HIGROdynamic dostosowuje prędkość wentylatora do stopnia otwarcia nawiewników i kratek.

## Ochrona przed hałasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia w pełni zabezpieczają użytkowników przed nadmiernym hałasem.

Współczynnik Dn,e,w tłumienia dźwięków zewnętrznych w nawiewnikach EXR.HP wynosi 35 dB.

Wentylatory HAT po stronie ssawnej winny być wyposażone w kanałowe tłumiki szumów 
o długości minimum 700 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej.

## Wytyczne dla branż

7.1	Branża architektoniczno – budowlana

- wykonać otwory pod nawiewniki okienne EXR.HP i EFR, ilość i miejsce wg projektu wentylacji,

- wykonać otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych,

- wykonać konstrukcje wsporcze pod wentylatory i kanały montowane na dachu,

- wykonać stropy podwieszone i zabudowy z płyty g-k urządzeń i przewodów wentylacyjnych,

- skrzydła drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki transferowe 
o powierzchni netto 220 cm2, umieszczone w dolnej części skrzydła,

- w szachtach pionów wentylacji, w poziomie każdego stropu wykonać poziome przepony,

- należy skoordynować prace budowlane wraz pracami instalacyjnymi przed przystąpieniem do robót.

7.2 	Branża elektryczna

Wentylacja lokali mieszkalnych:

- zaprojektować zasilanie wentylatorów wyciągowych HAT.125.1B.HD: 230V, 19W, praca ciągła - 24 h/dobę,

- zaprojektować zasilanie wentylatorów wyciągowych HAT.160.1C.HD: 230V, 43W, praca ciągła - 24 h/dobę.

Wentylacja ciągów komunikacyjnych:

- zaprojektować zasilanie wentylatorów wyciągowych HAT.200.1C.HD: 230V, 59W, praca ciągła - 24 h/dobę.

Wentylacja komórek lokatorskich:

- zaprojektować zasilanie wentylatorów wyciągowych HAT.125.1B.HD: 230V, 19W, praca ciągła - 24 h/dobę.

## Uwagi końcowe

- Instalacje należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 
z 2002r– „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych”.

- Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami montażu producentów.

- Przy montażu wentylatorów należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek przepływu powietrza.

- Stwierdzenie braku klapy na granicy stref ppoż. na rysunku nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku jej montażu, po konsultacji z Projektantem należy taką klapę zamontować.

- Zaprojektowanie i wykonanie tras kablowych zasilających wentylatory, centrale wentylacyjne, nagrzewnice kanałowe, szafy sterujące, czujniki CO/LPG, tablice ostrzegawcze, klapy przeciwpożarowe po stronie branży elektrycznej.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w opisie winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności 
w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu.

II. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI

| Nawiew powietrza - N1 (lokale mieszkalne i ciągi komunikacyjne) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa elementu | Producent | Ilość |
| N1.1 | Nawiewnik okienny higrosterowany EXR.HP | Aereco | 336 szt. |
| N1.2 | Nawiewnik okienny ciśnieniowy EFR | Aereco | 28 szt. |
| N1.3 | Nawiewnik ścienny ciśnieniowy ASR.LEG.930 | Aereco | 4 szt. |
| N1.4 | Klapa p.poż. ABS2 60 r125 | Aereco | 16 szt. |
| N1.5 | Króciec typu ILSN Ø125 zabezpieczony siatką | Alnor | 32 szt. |
| N1.6 | Przewód Spiro Ø125 | Alnor | 3 mb |
| Wywiew powietrza - piony wentylacyjne Wk1-Wk14 (lokale mieszkalne) |  |  |  |
| Nr | Nazwa elementu | Producent | Ilość |
| (Wk1-Wk14) 1 | Dekiel nyplowy Ø200 | Alnor | 14 szt. |
| (Wk1-Wk14) 2 | Trójnik Ø200/Ø125/Ø200 | Alnor | 107 szt. |
| (Wk1-Wk14) 3 | Kratka wyciągowa higrosterowana BXC773 | Aereco | 107 szt. |
| (Wk1-Wk14) 4 | Wentylator dachowy HAT.160.1C.HD | Aereco | 14 szt. |
| (Wk1-Wk14) 5 | Tłumik akustyczny, półelastyczny SAS.200.1200 | Aereco | 14 szt. |
| (Wk1-Wk14) 6 | Podstawa dachowa SBC.250.200.C | Aereco | 14 szt. |
| (Wk1-Wk14) 7 | Przewód Spiro Ø125 | Alnor | 9 mb |
| (Wk1-Wk14) 8 | Przewód Spiro Ø200 | Alnor | 297 mb |
| (Wk1-Wk14) 9 | Izolacja przewodów wełną mineralną w otulinie aluminiowej 20 mm | Rockwool | 263 m2 |
| Wywiew powietrza - piony wentylacyjne Wł1-Wł14 (lokale mieszkalne) |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Producent | Ilość |
| (Wł1-Wł14) 1 | Dekiel nyplowy Ø200 | Alnor | 14 szt. |
| (Wł1-Wł14) 2 | Trójnik Ø200/Ø125/Ø200 | Alnor | 107 szt. |
| (Wł1-Wł14) 3 | Kratka wyciągowa higrosterowana BXC773 | Aereco | 107 szt. |
| (Wł1-Wł14) 4 | Wentylator dachowy HAT.160.1C.HD | Aereco | 14 szt. |
| (Wł1-Wł14) 5 | Tłumik akustyczny, półelastyczny SAS.200.1200 | Aereco | 14 szt. |
| (Wł1-Wł14) 6 | Podstawa dachowa SBC.250.200.C | Aereco | 14 szt. |
| (Wł1-Wł14) 7 | Kolano 45º Ø200 | Alnor | 28 szt. |
| (Wł1-Wł14) 8 | Przewód Spiro Ø125 | Alnor | 9 mb |
| (Wł1-Wł14) 9 | Przewód Spiro Ø200 | Alnor | 294 mb |
| (Wł1-Wł14) 10 | Izolacja przewodów wełną mineralną w otulinie aluminiowej 20 mm | Rockwool | 260 m2 |
| Wywiew powietrza - piony wentylacyjne O1-O14 (lokale mieszkalne) |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Producent | Ilość |
| (O1-O14) 1 | Zaślepka Ø125 | Alnor | 107 szt. |
| (O1-O14) 2 | Dekiel nyplowy Ø250 | Alnor | 5 szt. |
| (O1-O14) 3 | Dekiel nyplowy Ø315 | Alnor | 9 szt. |
| (O1-O14) 4 | Kolano wyrzutowe BSAV-90 Ø250 | Alnor | 5 szt. |
| (O1-O14) 5 | Kolano wyrzutowe BSAV-90 Ø315 | Alnor | 9 szt. |
| (O1-O14) 6 | Regulator przepływu MRM.125.2 | Aereco | 107 szt. |
| (O1-O14) 7 | Klapa zwrotna magnetyczna ZIP.125.M | Aereco | 107 szt. |
| (O1-O14) 8 | Trójnik Ø250/Ø125/Ø250 | Alnor | 35 szt. |
| (O1-O14) 9 | Trójnik Ø315/Ø125/Ø315 | Alnor | 72 szt. |
| (O1-O14) 10 | Kolano 60º Ø250 | Alnor | 10 szt. |
| (O1-O14) 11 | Kolano 45º Ø315 | Alnor | 18 szt. |
| (O1-O14) 12 | Przewód Spiro Ø250 | Alnor | 102 mb |
| (O1-O14) 13 | Przewód Spiro Ø315 | Alnor | 210 mb |
| (O1-O14) 14 | Izolacja przewodów wełną mineralną w otulinie aluminiowej 20 mm | Rockwool | 384 m2 |
| Wywiew powietrza - piony wentylacyjne Wg1-Wg2 (lokale mieszkalne) |  |  |  |
| Nr | Nazwa elementu | Producent | Ilość |
| (Wg1-Wg2) 1 | Dekiel nyplowy Ø125 | Alnor | 2 szt. |
| (Wg1-Wg2) 2 | Trójnik Ø125/Ø125/Ø125 | Alnor | 15 szt. |
| (Wg1-Wg2) 3 | Kratka wyciągowa higrosterowana BXC773 | Aereco | 15 szt. |
| (Wg1-Wg2) 4 | Wentylator dachowy HAT.125.1B.HD | Aereco | 2 szt. |
| (Wg1-Wg2) 5 | Tłumik akustyczny SAS.125.1200 | Aereco | 2 szt. |
| (Wg1-Wg2) 6 | Podstawa dachowa SBC.250.125.B | Aereco | 2 szt. |
| (Wg1-Wg2) 7 | Przewód Spiro Ø125 | Alnor | 42 mb |
| (Wg1-Wg2) 8 | Izolacja przewodów wełną mineralną w otulinie aluminiowej 20 mm | Rockwool | 26 m2 |
| Wywiew powietrza - piony wentylacyjne Wkr1-Wkr2 (ciągi komunikacyjne) |  |  |  |
| Nr | Nazwa elementu | Producent | Ilość |
| (Wkr1-Wkr2) 1 | Dekiel nyplowy Ø250 | Alnor | 2 szt. |
| (Wkr1-Wkr2) 2 | Trójnik Ø250/Ø125/Ø250 | Alnor | 16 szt. |
| (Wkr1-Wkr2) 3 | Kratka wyciągowa ciśnieniowa BAT.125.2 | Aereco | 16 szt. |
| (Wkr1-Wkr2) 4 | Wentylator dachowy HAT.200.1C.HD | Aereco | 2 szt. |
| (Wkr1-Wkr2) 5 | Tłumik akustyczny SAS.250.1200 | Aereco | 2 szt. |
| (Wkr1-Wkr2) 6 | Podstawa dachowa SBC.250.250.B | Aereco | 2 szt. |
| (Wkr1-Wkr2) 7 | Przewód Spiro Ø250 | Alnor | 45 mb |
| (Wkr1-Wkr2) 8 | Izolacja przewodów wełną mineralną w otulinie aluminiowej 20 mm | Rockwool | 48 m2 |

| Wywiew powietrza - piony wentylacyjne V1-V2 (komórki lokatorskie) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa elementu | Producent | Ilość |
| (V1-V2) 1 | Dekiel nyplowy Ø125 | Alnor | 2 szt. |
| (V1-V2) 2 | Trójnik Ø125/Ø125/Ø125 | Alnor | 16 szt. |
| (V1-V2) 3 | Kratka wyciągowa ciśnieniowa BAT.125.1 | Aereco | 16 szt. |
| (V1-V2) 4 | Wentylator dachowy HAT.125.1B.HD | Aereco | 2 szt. |
| (V1-V2) 5 | Tłumik akustyczny SAS.125.1200 | Aereco | 2 szt. |
| (V1-V2) 6 | Podstawa dachowa SBC.250.125.B | Aereco | 2 szt. |
| (V1-V2) 7 | Przewód Spiro Ø125 | Alnor | 45 mb |
| (V1-V2) 8 | Izolacja przewodów wełną mineralną w otulinie aluminiowej 20 mm | Rockwool | 28 m2 |