ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Tytuł:	
 Inwestor:	SIM "KZN - Bydgoski" Sp. z. o.o. 88-100 Inowrocław ul. Studzienna 12/14 lok. 22.

opis techniczny	2

1	Podstawa opracowania:	2

2	Zakres opracowania	2

3	Dane znamionowe instalacji oświetlenia terenu:	2

4	Charakterystyka obiektu.	2

5	Oświetlenie terenu.	3

6	Instalacja ochrony od porażeń.	4

7	Obliczenia.	4

8	Kanalizacja telekomunikacyjna.	5

9	Układanie kanalizacji.	5

10	Kanalizacja techniczna do zasilania ładowarek samochodów elektrycznych	5

11	Studnie i rury dla systemu zasilania ładowarek samochodów elektrycznych	6

12	Uwagi.	6

Zestawienie materiałów podstawowych.	8

Załączniki

- Warunki przyłączenia

- Kopia uprawnień projektanta

- Kopia zaświadczenia ŚIIB projektanta

- Kopia uprawnień sprawdzającego

- Kopia zaświadczenia ŚIIB sprawdzającego

rysunki

- Plan instalacji elektrycznych i teletech. zewnętrznych	rys. nr 1

# opis techniczny

## SIM "KZN - Bydgoski" Sp. z. o.o. 88-100 Inowrocław ul. Studzienna 12/14 lok. 22

### Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora 
Podkłady geodezyjne w skali 1:500
Warunki przyłączenia 
Uzgodnienia międzybranżowe
Obowiązujące przepisy i normy

### Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje oświetlenie terenu, kanalizację teletechniczną oraz kanalizację techniczną do zasilania ładowarek samochodów elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu. Wyżej wymienione instalacje zaprojektowano w formie kanału technologicznego – osobnych rur osłonowych prowadzonych we wspólnym rowie, z odgałęzieniami poszczególnych pojedynczych instalacji , tam gdzie jest taka potrzeba.

### Dane znamionowe instalacji oświetlenia terenu:

Napięcie znamionowe	–	3×230/400 V
Ochrona od porażeń	–	szybkie wyłączenie PN–HD 60364
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej	–	bezpośredni 1 fazowy w budynku, ujęty 		w projekcie budynku.

### Charakterystyka obiektu.

Moc znamionowa docelowa	–	0,7 kW 
Napięcie znamionowe	–	230 V
Długość sieci oświetlenia terenu	–	736,0 m  
Ilość opraw 	–	19 szt. 
Typ kabla	–	YKY 3 × 6 mm2
Słupy typ	–	PARKOWY 5 m
Fundament słupa	–	F100/200
Oprawa typ	–	LED 36 W. 4700 lm
Średni odstęp między latarniami	–	33 m

### Oświetlenie terenu.

Projektowane oświetlenie terenu będzie zasilane z tablicy licznikowej TGL2 na parterze w klatce nr 2. Sterowanie oświetlenia jest ujęte w projekcie instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku.
Teren przy budynku przewiduje się oświetlić latarniami zestawionymi ze słupa stalowego stożkowego PARKOWEGO wysokości 5 m i oprawy LED o mocy nie mniejszej niż 36 W i strumieniu świetlnym 4700 lm . Słupy posadawiać na fundamencie betonowym F100/200. Słupy  wyposażyć  w złącza słupowe IZK. Zabezpieczenie opraw wkładką topikową D01gG 4A. W słupy wciągnąć przewody 3×YLYd 1×2,5 mm2 –750 V.
Drzwiczki wnęk słupów wyposażyć w zamek uniemożliwiający otwarcie wnęki bez klucza lub narzędzi. Słupy ustawiać w odległości 0,7 m od krawężników jezdni i chodników. Usytuowanie wnęki powinno być takie, aby uniemożliwić ochlapanie wnęki przez jadące samochody.

#### Układanie kabla.

Kabel układać w rurach HDPE 50, w ziemi na głębokości 0,6 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Kabel układać z zapasem ok. 2%÷3% długości trasy linii kablowej. Na kablu umieścić opaski kablowe zawierające następujące dane: 
	–	oznaczenie linii kablowej
	–	typ kabla
	–	oznaczenie użytkownika kabla
	–	rok ułożenia kabla
Po ułożeniu kabel przysypać 10 cm warstwą piasku. Trasę kabla oznaczyć folią igielitową koloru niebieskiego ułożoną 25 cm nad kablem, folia powinna mieć taką szerokość aby wystawała o 20 m poza kabel. Dodatkowo trasę kabla oznaczyć tabliczkami mocowanymi do trwałych elementów zabudowy. Rury z kablem układać na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm. Minimalna grubość warstwy piasku nad rurą nie może być mniejsza od 10 cm. Przestrzeń wokół rur należy wypełnić piaskiem o kącie tarcia 20 º i frakcji 0-8 mm, płukanym. Należy zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie  piasku w przestrzeni między rurami i przy ścianach wykopu.

W wykopie kablowym ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x4 mm celem uziemienia słupów oświetleniowych.
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem upoważnionego pracownika zainteresowanych przedsiębiorstw, instytucji, właścicieli uzbrojenia.

### Instalacja ochrony od porażeń.

Zastosowanym systemem ochrony od porażeń prądem elektrycznym przez dotyk pośredni jest szybkie wyłączenie napięcia wg PN–HD 60364. Ochrona jest realizowana przez wyłączniki instalacyjne zwarciowe, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. W celu poprawy skuteczności ochrony od porażeń należy wykonać dodatkowe uziomy robocze przewodu PE w ostatnich latarniach ciągu oświetleniowego. Oporność uziomów nie powinna być większa od 30 .
Skuteczność i kompletność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarem.

### Obliczenia.

Pi = Ps =0,7 kW 
Prąd obciążenia:
IB = 3,2 A
Zabezpieczenie instalacji wyłącznikiem instalacyjnym B10A o prądzie znamionowym 
In=10 A > 1,4 A.

#### Spadek napięcia

ΔU% =  0,7% < 5 %

#### Dobór kabla.

Dobrano kabel YKY 3×6 mm2 o dopuszczalnym długotrwałym obciążeniu Iz=47 A dla sposobu ułożenia D wg PN–IEC 60364–5–523 (kabel układany w ziemi w rurach ochronnych) w temperaturze 20°C i w gruncie o rezystywności cieplnej 2,5 °K×m/W. Dopuszczalne długotrwałe obciążenie dla kabla ułożonego w gruncie normalnym o rezystywności 1 °K×m/W i temperaturze otoczenia 10°C:
Iz=1,18×1,1×47 A= 61,0 A
IB=3,2 A < In=10 A < Iz=61,0 A
I2 < 1,45×Iz
Dla wyłącznika instalacyjnego 10 A, I2 = 1,45×In = 1,45 × 10 A = 14,5 A
I2 = 14,5 A < 1,45× Iz = 1,45 × 61,0 A =88,4 A

#### Skuteczność ochrony od porażeń:

Dla słupa nr 8/5
Transformator 630 kVA	R=0,0038	Ω	X=0,0108	Ω
Linia YKY 3×6 mm2 l=290 m	R=1,7690	Ω	X=0,0499	Ω
Linia kablowa YKY 5×70 mm2 l=7 m	R=0,0037	Ω	X=0,0010	Ω
Linia kablowa YAKY 4×240 mm2 l=200 m	R=0,0512	Ω	X=0,0264	Ω 
Razem			R=1,8277	Ω	X=0,0881	Ω
Zz = 2,196 Ω
Iz = 104,7 A
Obliczony prąd zwarcia Izw =104,7 A > 5×10 A = 50 A zapewnia wyłączenie zwarcia w czasie poniżej 0,2 s dla wyłącznika S301B10 wg PN–92/E–05009/41. 
Dla oprawy latarni nr 8/5
Latarnia nr 8/5		R=1,8277	Ω	X=0,0881	Ω
Przewód 3×DYd 1×2,5 mm2 l=5 m	R=0,0730	Ω	X=0,0009	Ω
Razem			R=1,9007	Ω	X=0,0890	Ω
Zz = 2,283 Ω
Ix = 100,7 A
Obliczony prąd zwarcia Izw = 100,7 A > 10×4 A = 40 A zapewnia wyłączenie zwarcia w czasie poniżej 0,2 s dla wkładki topikowej D01gG 4A wg PN–92/E–05009/41.

### Kanalizacja telekomunikacyjna.

Na terenie inwestycji projektuje się wykonanie kanalizacji kablowej pierwotnej do projektowanego budynku wielorodzinnego. Kanalizację kablową projektuje się rurami RHDPEp110/6,3. W ciągu kanalizacji kablowej przewiduje się zabudowanie studni kablowych SK-1. Od studni końcowej do budynku przewiduje się wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego kablem ziemnym.

### Układanie kanalizacji.

Rury układać w ziemi na głębokości 0,6 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Po ułożeniu rury przysypać 10 cm warstwą piasku. Trasę kanalizacji oznaczyć folią igielitową koloru pomarańczowego ułożoną 25 cm nad rurą, folia powinna mieć taką szerokość aby rura nie wystawała poza folię. Dodatkowo trasę kanalizacji oznaczyć tabliczkami mocowanymi do trwałych elementów zabudowy. Przestrzeń wokół rury należy wypełnić piaskiem. Należy zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie piasku przy ścianach wykopu. Przed zasypaniem kanalizację należy zgłosić do odbioru przez służby geodezyjne.
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem upoważnionego pracownika zainteresowanych przedsiębiorstw, instytucji, właścicieli uzbrojenia.

### Kanalizacja techniczna do zasilania ładowarek samochodów elektrycznych

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie kanalizacji teletechnicznej umożliwiającej w późniejszym etapie zaciągnięcie do wybranych lokalizacji kabli elektrycznych do zasilania punktów ładowania samochodów elektrycznych. Projektowane są punkty zasilania typu AC. (Złącze TYPE 1 (AC) umożliwia ładowanie samochodów elektrycznych prądem przemiennym jednofazowym lub trójfazowym.)  Na obecnym etapie ustalono maksymalną moc dostarczaną sumarycznie przez wszystkie punkty ładowania na 88 kW. Powszechnie są używane punkty o mocy 3,6 kW do 22kW w zależności od ilości faz i zabezpieczenia.  (np. 3,7 kW wymagają instalacji jednofazowej 16 A, 7,4 kW wymagają instalacji jednofazowej 32 A, 11 kW wymagają instalacji trójfazowej po 16A, 22 kW wymagają instalacji trójfazowej po 32 A). Do dostarczenia w/w mocy wystarczy kabel YKSX5x6mm2. Każdy punkt ładowania będzie obsługiwał dwa samochody i do tego miejsca będzie można ułożyć dwa kable YKSX 5x6mm2. Punkty ładowania zostaną zgrupowane zgodnie z podziałem terenu przynależnego do budynku na parkingi. Pojedyncza grupa będzie obejmowała od 6 do 16 punktów ładowania. Do punktu zbiorczego zostaną ułożone dwie rury ochronne (podstawowa i rezerwowa). Do punktu zbiorczego ZK mogą być ułożone w kanalizacji kable zasilające YKSX 4x50 do YKSX4x120. Takie kable umożliwiają przekazanie mocy aż do 150 kW. Projekt nie obejmuje okablowania i doboru stacji transformatorowej dla instalacji zasilania samochodów elektrycznych.
Informacja:
Na koniec maja 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2836 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5597 punktów ładowania). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

### Studnie i rury dla systemu zasilania ładowarek samochodów elektrycznych

Na terenie projektowanego osiedla będzie wybudowana wydzielona kanalizacja do ułożenia instalacji kablowej umożliwiających podłączenie ładowarek do samochodów elektrycznych. Główne ciągi zasilające zostaną wykonane jako rurociągi kablowe wielootworowe. Standard to dwie rury (podstawowa i rezerwowa) do punktu zbiorczego ZK, od którego zostaną ułożone rury (jedna lub dwie) w zależności ilości punktów ładowania. Na trasie tego rurociągu będą instalowane co 5 m studnie typu SK1, nad którymi będzie można wybudować złącza do ładowania samochodów elektrycznych. Przyjmuje się instalację do 6 kabli YKSX5x6mm2 w jednej rurze ochronnej. Ze względu, że prawie cały rurociąg będzie ułożony pod parkingami i chodnikami zostały zaprojektowane rury ochronne grubościenne typu RHDPEp110/6,3.

### Uwagi.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.V „Instalacje elektryczne” oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
Przed zasypaniem roboty zanikające powinny być zinwentaryzowane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Opracował :
			mgr inż. Tomasz Salwa

# Zestawienie materiałów podstawowych.

Oświetlenie terenu

- Kabel YKY 3×6 mm2	736 m

- Folia niebieska TO–ENN/50/40	627 m

- Opaski kablowe OKI	77 szt.

- Piasek	70 m3

- Słup stalowy ocynkowany PARKOWY 5 m	19 szt.

- Oprawa LED 43W 3100 lm	19 szt.

- Fundament betonowy F100/200	19 szt.

- Izolacyjne złącze słupowe IZK-4-01	19 szt.

- Izolacyjne złączesłupoweIZK-4-02	38 szt.

- Izolacyjne złączesłupoweIZK-4-03	19 szt.

- Wkładka topikowa D01gG 4A	19 szt.

- Rura osłonowa HDPE50	640 m

- Uziom pionowy l 9 m 	6 kpl.

Kanalizacja teletechniczna

- Rury HDPE110 	157 m

- Taśma oznaczeniowa dla telekomunikacji 
szer. 400 mm gr. 0,5 mm pomarańczowa	157 m

- Piasek	13 m3

- Tabliczki lokalizacyjne emaliowane	2 szt.

- Studnie kablowe SK-1	2 kpl.

Kanalizacja kablowa do ładowania samochodów elektrycznych

- Rura osłonowa HDPE110	1404 m

- Studnie kablowe SK-1	24 kpl.

- Studnie kablowe SK-2	39 kpl.

- Studnie kablowe SK-6	24 kpl.

- Piasek	2 m3

- Fundamenty pod złącza kablowe	18 szt.

- Złącza kablowe	18 szt.

Opracował :
	mgr inż. Tomasz Salwa